CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea aparatelor,  mecanismelor, pieselor de schimb pentru diverse aparate și dispozitive de termoautomatică și măsurări.

Tabela1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31700000-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Traductori pentru măsurarea parametrilor (presiune, debit) |  |  | Conform pct.4 | 111 000,00 |
| 2 |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Piese de schimb p/u aparate din seria КС, elemente normale, sârmă termoelectrod |  |  | Conform pct.4 | 87 350,00 |
| 3 |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Piese de schimb p/u aparate: Analizatoare de gaze |  |  | Conform pct.4 | 74 000,00 |
| 4 |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Electromagneți, dispozitive diferite |  |  | Conform pct.4 | 98 600,00 |
| 5 |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Motoare, cutii cu întrerupătoare, bloc de semnalizare |  |  | Conform pct.4 | 38 000,00 |
| 6 |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Piese electronice |  |  | Conform pct.4 | 7 050,00 |
| 7 |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Aparate și componente electronice |  |  | Conform pct.4 | 72 000,00 |
| 8 |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Blocuri de protecție |  |  | Conform pct.4 | 132 000,00 |
| 9 |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Hârtie diagramă |  |  | Conform pct.4 | 195 000,00 |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  | 815 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole-3,

”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului, se va efectua în baza facturii fiscale, fișei tehnice (sau pașaportul tehnic), certificatul  de  origine  și garanție a  produsului, certificatului de conformitate europeană valabil/buletin  de verificare  metrologică valabil (după caz), și actului de primire după cantitate și calitate.

- Termenul de realizare a achiziţiei

Conform datelor din tabela 2.

4. Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor |  |  | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  |  | U.M. |  |  | Cantitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1: Traductori pentru măsurarea parametrilor (presiune, debit): Termen de executare -02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 31700000-3 | Manometru electric diferențial |  |  | Diapazon măsurare: 0-1,6 kgf/cm2 Clasa de precizie - 1,5 Semnal de ieșire - 0÷10 mH Timp de detectare a semnalului de ieșire – să nu depășească o secundă Alimentare la înfășurarea primară a transformatorului diferențial al dispozitivului: ~125–18,75+12,5 мА ~ I; Mediul de măsurare-lichid, gaz Filet de legătură М20х1,5, Ø160mm. | buc |  |  | 2 |  |  |
| 1.2. |  | Traductor diferențial |  |  | Diapazon măsurare: 1,6 kPa, în set cu piese de montare Clasa de precizie - 1,5 Semnal de ieșire - 0÷10 mH Alimentare la înfășurarea primară a transformatorului diferențial al dispozitivului: ~125–18,75+12,5 мА ~ I; Mediul de măsurare-lichid, gaz |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |
| 1.3. |  | -//- |  |  | -2,5 kPa; |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| 1.4. |  | -//- |  |  | -4,0 kPa; |  |  | buc |  |  | 4 |  |  |
| 1.5. |  | -//- |  |  | -6,3 kPa |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| 1.6. |  | -//- |  |  | -10 kPa; |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |
| 1.7. |  | -//- |  |  | -16 kPa; |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| 1.8. |  | -//- |  |  | -25 kPa; |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| 1.9. |  | -//- |  |  | -40 kPa; |  |  | buc |  |  | 3 |  |  |
| 1.10. |  | -//- |  |  | -63 kPa; |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Lotul 2: 2.1. Piese de schimb p/u aparate din seria KC: Termen de executare -02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 31700000-3 |  | Reductor cu motor electric |  |  | Construcția – din metal Tensiunea nominală de alimentare ~ 220V Frecvență- 50 Hz Rezistența bobinei – 6,5÷7,2 kΏ Rotația într-o direcție după acele ceasornicului Se utilizează la aparatele de măsurare, cu multe canale din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2, pentru a controla mecanismul de imprimare și comutarea canalelor |  |  | buc |  |  | 10 |  |
| 2.1.2. |  |  | Motor |  |  | Tensiunea nominală de alimentare ~ 127V Frecvență- 50 Hz Rotații-15,5 rot./min Reducția -1/75,56 Tensiunea de pornire pe bobina de control - 10V 50 Hz Puterea nominală utilă pe arborele rotorului-1W Viteza de rotație a arborelui de ieșire la reductor-1/75,76 Regimul de funcționare – îndelungat Se utilizează în mecanismul schemei de indicație a semnalelor controlate la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  | buc |  |  | 6 |  |
| 2.1.3. |  |  | Peniță cu tub (capilar) |  |  | Se utilizează în mecanismul de imprimare (cu cerneală) a măsurărilor, la aparatele din seria KСM-1,2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  | buc |  |  | 15 |  |
| 2.1.4. |  |  | Comutator |  |  | Comutatorul cu 3-canale se utilizează în dispozitivul de comutare a canalelor semnalelor măsurate, la aparatele din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2 |  |  | buc |  |  | 2 |  |
| 2.1.5. |  |  | Comutator |  |  | Comutatorul cu 6-canale se utilizează în dispozitivul de comutare a canalelor semnalelor măsurate, la aparatele din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2 |  |  | buc |  |  | 2 |  |
| 2.1.6. |  |  | Comutator |  |  | Comutatorul cu 12-canale se utilizează în dispozitivul de comutare a canalelor semnalelor măsurate, la aparatele din seria KСM-2, KСП-2, KСУ-2 |  |  | buc |  |  | 3 |  |
| 2.1.7. |  |  | Spirală reohord R-600 Ώ |  |  | Se utilizează în mecanismul de măsurare a parametrilor controlați la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1, 2, KСУ-1, 2 |  |  | buc. |  |  | 10 |  |
| 2.1.8. |  |  | Arc cu contacte (metal prețios) |  |  | Se utilizează în mecanismul de măsurare a parametrilor controlați la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1, 2, KСУ-1, 2 |  |  | buc |  |  | 12 |  |
| 2.1.9. |  |  | Vizor p/u aparat PП-160 |  |  | Vizor este o piesă de schimb pentru dispozitivele din seria РП-160. |  |  | buc |  |  | 10 |  |
| 2.1.10. |  |  | Fir de radiomontaj tehnic din lavsan |  |  | Forma secțiunii – rotundă Diametru – 0,65 mm. Densitate liniară – 1,6 g/100 m. Sarcina de tracțiune – 180 kgf – 4500 kgf. Se utilizează la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  | м |  |  | 200 |  |
| 2.1.11. |  |  | Cerneală |  |  | Cerneala de imprimare utilizata la aparatele de măsură secundare cu mai multe puncte. - culoare verde, - culoare roșie Se utilizează la aparatele din seria KСM-1, 2, KСП-1,2, KСУ-1,2, КСД-1,2 |  |  | kg kg |  |  | 1 1 |  |
|  | 2.2. Elemente normale: Termen de executare -02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 31700000-3 |  | Element normal |  |  | Impedanța de intrare- 900 Ώ Rezistența de izolație între contactele de ieșire și carcasă în condiții de funcționare- 40 М Ώ U=1,01880 până la 1,01960 V, Dimensiuni de 78mm x 47mm x 24mm Clasa de precizie – 0,002 Se utilizează în dispozitivul etalon – Р483 |  |  | buc |  |  | 4 |  |
|  | 2.3. Sârmă termoelectrod: Termen de executare -02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 31700000-3 |  | Sârmă termoelectrod |  |  | Sârmă termoelectrod Cromel Ø3,2mm Se utilizează la confecționarea termocuplurilor |  |  | m |  |  | 25 |  |
| 2.3.2. |  |  | Sârmă termoelectrod |  |  | Sârmă termoelectrod Alumel Ø3,2mm Se utilizează la confecționarea termocuplurilor |  |  | m |  |  | 25 |  |
| 3. | Lotul 3: Piese de schimb p/u analizatoare de gaze (H2): Termen de executare -02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 31700000-3 |  | Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  | Bloc de prelevare a probei de gaze, Regim de lucru = automat, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare ~220 V, 50 Hz, Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 |  |  | buc |  |  | 3 |  |
| 3.2. |  |  | Pompă |  |  | Pompă, depresiune = 15 kPa, la debitul 3 l/min., U ~127(220)V, 50 Hz, Dimensiuni 180x130x90 Consumul de energie 25W Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 |  |  | buc |  |  | 3 |  |
| 3.3. |  |  | Blocul cu LCD display-monitor și tastatură |  |  | a analizorului gazelor de ardere multicomponent O2 și CO tip MAК-2000-UMS |  |  | buc |  |  | 1 |  |
| 3.4. |  |  | Ventilator |  |  | ~220 V, 120x120x38mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS |  |  | buc. |  |  | 4 |  |
| 3.5. |  |  | Ventilator |  |  | =12 V, 92x92x25mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS |  |  | buc. |  |  | 2 |  |
| 4. | Lotul 4: Electromagneți, dispozitive diferite Termen de executare - 02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 31700000-3 |  | Electromagnet |  |  | U=220V, ПВ-40%, forță de tracțiune nominală = 294N, traversă de ancoră ( ход якоря) - 80mm Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la turbina ПТ-80/100-130/13 (blocaj local) |  |  | buc |  |  | 2 |  |
| 4.2. |  |  | Electromagnet |  |  | U =220V curent continuu, P-600W, ПВ-10%, deplasare 30mm, forță- 10 kg Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local) |  |  | buc |  |  | 2 |  |
| 4.3. |  |  | Semnalizator de nivel |  |  | U ~ 220V, 50 Hz; - Intervalul de temperatură permis al lichidului controlat -30...+200 °С; - Lungimea electrodului sondei "L"- 2000mm - Tensiune la electrozii sondei-≤10V (tensiune de vârf); - Întârziere conectare sau deconectare < 1 c; - Material în contact cu lichidul - inox IH18N9T Se utilizează pentru semnalizarea și controlul nivelului lichidelor cu conductivitate electrică stabilă, în rezervoare deschise și închise. |  |  | buc |  |  | 3 |  |
| 4.4. |  |  | Tablou de semnalizare |  |  | tip TCC-66M, U=110B cu fișă РП-10-11 Se utilizează în sistemul de semnalizare preventivă și de avariere |  |  | buc |  |  | 5 |  |
| 4.5. |  |  | Releu |  |  | Releu RXM2AB2P7 U ~ 220V, 50 Hz «Schneider Electric» |  |  | buc |  |  | 60 |  |
| 4.6. |  |  | Soclu |  |  | Soclu RSZE1S48M «Schneider Electric» |  |  | buc |  |  | 60 |  |
| 4.7. |  |  | Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  | p/u două lămpi cu flanșă de 40 mm, pentru panouri cu grosimea de 1…4 mm, Dimensiunea spotului luminos, D, mm......8, Dimensiunea orificiului în panou p/u montare, D, mm .... 12,5 Se utilizează în schema de indicație a poziției vanei electrice (închidere/deschidere) |  |  | buc |  |  | 150 |  |
| 4.8. |  |  | conector bujie (наконечник свечной) |  |  | 90 grade Se utilizează în instalația de curățare, cu unde de șoc, a Preîncălzitorului de aer Regenerativ |  |  | buc |  |  | 16 |  |
| 5. | Lotul 5: Blocuri, motor, cutii de rezervă Termen de executare – 02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Cutie cu întrerupătoare de capăt |  |  | execuție II, raport de transmisie – 44 Dimensiunea: 165x110x155 Se utilizează în schema de dirijare vanei electrice |  |  | buc |  |  | 8 |  |
| 5.2. |  |  | Bloc de semnalizare |  |  | ~220V, f-50Hz, 4-20 mA proiectat pentru instalarea în regulatoarele electrice, la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  | buc |  |  | 2 |  |
| 5.3. |  |  | Motor electric |  |  | Ual. ~380V, f-50Hz, 150 rot/min., P=250W, Se utilizează în schema de dirijare a regulatorului electric |  |  | buc |  |  | 1 |  |
| 5.4. |  |  | Motor electric |  |  | Ual. ~380V, f-50Hz, 1500 rot/min., P=550W, se utilizează în schema de dirijare a regulatorului electric |  |  | buc |  |  | 1 |  |
| 5.5. |  |  | Motor electric |  |  | Ual. ~380V, f-50Hz, 187,5 rot/min., P=150W se utilizează în schema de dirijare a regulatorului electric |  |  | buc |  |  | 1 |  |
| 5.6. |  |  | Bloc de semnalizare (bloc de alimentare+convertor) |  |  | Ual. ~220V/24 V DC, proiectat pentru instalarea în regulatoarele electrice, la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  | buc |  |  | 1 |  |
| 5.7. |  |  | Bloc de semnalizare (bloc de alimentare+convertor) |  |  | Ual. ~220V/36 V DC, proiectat pentru instalarea în regulatoarele electrice, la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  | buc |  |  | 2 |  |
| 6. | Lotul 6: Piese electronice, colofoniu, aliaje Termen de executare 02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 31700000-3 |  |  | Condensator electrolitic |  |  | 1000 µF x 25V |  |  | buc |  |  | 100 |
| 6.2. |  |  |  | Tranzistor |  |  | P65NF06 |  |  | buc |  |  | 30 |
| 6.3. |  |  |  | Fotorezistor |  |  | 47 kΏ proiectat ca senzor de semnalizare, pentru a indica prezența flăcări în cazanul de abur și apă fierbinte. Se folosește în schemele protecțiilor tehnologice. |  |  | buc |  |  | 50 |
| 6.4. |  |  |  | Colofoniu |  |  | CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g |  |  | cutii |  |  | 15 |
| 6.5. |  |  |  | Aliaj de lipire |  |  | Ø1. Ø2 tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg |  |  | role |  |  | 8+8 |
| 6.6. |  |  |  | Aliaj de lipire |  |  | Т2 ПОС-61 сu colofoniu |  |  | buc |  |  | 0,5 кg |
| 7. | Lotul 7: Aparate și componente electronice Termen de executare 02.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 31700000-3 |  |  | Bloc de alimentare |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W |  |  | buc |  |  | 4 |
| 7.2. |  |  |  | Bloc de alimentare |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W |  |  | buc |  |  | 4 |
| 7.3. |  |  |  | Bloc de alimentare |  |  | (SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W |  |  | buc |  |  | 4 |
| 7.4. |  |  |  | Aparat digital la măsurarea temperaturii: |  |  | -scala de măsurare 0-600oC, -semnalul de intrare de la termocuplu K (TXA); - conexiunea termocuplului prin cutie de termocompensare; - semnalul de ieșire 4-20mA: 2 releuri; - interfață R485 - comunicație MODBUS RTU; - indicator roșu, - mărimea semnelor -16mm, - tensiune de alimentare 220 V 50Hz, - carcasa 48×96 mm pentru montaj pe panou, - calibrare; |  |  | buc |  |  | 2 |
| 7.5. |  |  |  | Indicator digital |  |  | M4NS DIN 48x24mm, I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 |  |  | buc |  |  | 7 |
| 7.6. |  |  |  | Convertor de măsurare |  |  | 4-20 mA/0– 5 mA Se utilizează în schemele controlului termic a turbinelor și cazanelor. Este proiectat pentru a converti semnalele primare de temperatură (termometre cu rezistență și termocupluri) într-un semnal de ieșire unificat. |  |  | buc |  |  | 5 |
| 7.7. |  |  |  | Convertor de măsurare |  |  | 0– 5 mA /4-20 mA Se utilizează în schemele controlului termic a turbinelor și cazanelor. Este proiectat pentru a converti semnalele primare de temperatură (termometre cu rezistență și termocupluri) într-un semnal de ieșire unificat. |  |  | buc |  |  | 5 |
| 8. | Lotul 8: Blocuri de protecție Termen de executare - 02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 31700000-3 |  |  | Blocuri de protecție |  |  | Pentru panoul tip: УКТЗ – 300-У4; proiectate pentru schemele protecțiilor tehnologice la Grupul Energetic – 1,2,3 |  |  | buc |  |  | câte 1 de fiecare tip în total 10 |
| 9. | Lotul 9: Hârtie diagramă *La participarea de achiziție de prezentat mostra de diagramă Termen de executare - 02.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 31700000-3 |  |  | Hârtie diagramă |  |  | Registru № 1757 |  |  | role |  |  | 4000 |
| 9.2. |  |  |  | Hârtie diagramă |  |  | Registru № 1311 |  |  | role |  |  | 100 |
| 9.3. |  |  |  | Hârtie diagramă |  |  | Registru № 1763 |  |  | role |  |  | 100 |

5. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produs după anul 2024, fără defecte vizibile și funcționale.

- Pentru Lotul 1: mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, iar fiecare mijloc să dețină unul din următoarele documente:

- Certificat/marcaj CE, de conformitate europeană valabil la data livrării.

- Certificat de verificare metrologică inițială de la producător.

- Transportarea și manipularea produselor, se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

5.1. Termen de valabilitate și garanție

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare

Furnizorului va livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- Certificatul  de înregistrare a companiei;

- Document ce va indica capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- Dovada de experiență similară în ultimii  2 ani;

- Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- Specificația tehnică, cu indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba română sau  engleză/rusă (după caz).

- Eșantioane și/sau fotografii edificatoare, copii ale pașapoartelor - fișelor tehnice ale produselor care se vor oferta, a căror autenticitate echivalent  sau analog  compatibil trebuie demonstrată, în limba română sau  engleză/rusă (după caz);

- Termenul de livrare a produsului;

- Specificația de preț;

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării.

7. Condiţii generale de contractare

7.1. Furnizorul va asigura livrarea pieselor de schimb cu caracteristicile solicitate în pct.4;

7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

7.4 În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Furnizorul este obligat, după înștiințare, în termen de 10 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu. Echipamentul reparat/ înlocuit va fi verificat și restituit pe teritoriul Beneficiarului, iar cheltuielile legate de aceasta (ridicare, transportare, calibrare, verificare ș.a.) vor fi suportate de Furnizor.

7.5 Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.6 Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat (transportare, calibrare, verificare).

8. Documente pentru prezentare la livrare

8.1. Certificate de calitate emise de producător;

8.2. Certificatul de origine a produsului;

8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz);

8.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj/certificat CE „conformitate europeană” , (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranță şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/ Certificat de verificare metrologică inițială de la producător (după caz).

8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.

8.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare cu indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială (după caz), descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau engleză/rusă (după caz).