CAIET DE SARCINI

Nr._____ din”____””________________”2025

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul criteriilor tehnice: Stația de pompare a păcurii nr.1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45232450-1 Lucrări de construcţii de drenaje | Înlocuirea conductei colector de drenaje de păcură, Dn 108 mm | Lungimea, metri | 20 | Conform listei cu cantitățile de lucrări | 50.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 50.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor: Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, Gospodăria de păcură, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3.

  - Perioada de execuție: din data semnării contractului -  până la 31 Octombrie 2025.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

3.1 Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant,.

3.2 La livrarea materialelor la obiect se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul  tehnic al tuturor materialelor.

3.3 Va fi montată Țeavă  Ø108×4,0 mm, din oțel 20 conform GOST 1050 sau din oțel P265 GH conform En 10216-2.

4 Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | - Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse |
| 3 | CO 34.04.1081-2003 | - „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice” |
| 4 | HANRE nr.155 din 01.04.2022 | - Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. |
| 5 | SM SR EN ISO 12944 | - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii |
| 6 | Codul nr.434 din 28.12.2023 | - Codul urbanismul și construcțiilor RM |

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la rețelele termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

7. Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut.

8. Cerințe privind calculul costului.

8.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

8.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

8.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

8.4  Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul Beneficiarului conform  p.6 din ordinul.

8.5  Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale -  k= 1,2  conform p.5 din ordinul.

8.6  Lista cu cantitățile de lucrări  este  prezentată în  Anexele nr. 1 a Caietului de Sarcini.

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Deviz de cheltuieli.

9.3    Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, autorizații).

  - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor. Ofertantul trebuie să fie dotat minimum cu o echipă de 5 specialiști/muncitori.

  - Dovadă de deținere a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor

  - Garanția  bancară.

10.  Cerințe de mentenanță.

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și facturii  fiscale.

  - Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

10.5 Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii/arendă etc., care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate/supravegheate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

  - Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor

deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

  - Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11. Condiții generale.

Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii. „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.

| Inlocuirea conductei de drenaj d-108mm L=20m | Anexa Nr.1 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de scimbarea conductei de drenaj / Conditii stingherite K=1.2, p. 1 Ordin №117 a Ministerului CDT al RM din 03.09.2007 К=1,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea tevi de otel D-108mm |  |  |
| 1 | RpIC33C | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2" Срезка врезок д-32мм в дренажный трубопровод | buc | 14,0000 |
| 2 | RpIC33D | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" Срезка врезок д-57мм в дренажный трубопровод | buc | 4,0000 |
| 3 | RpIC33E | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" Срезка врезок д-89мм в дренажный трубопровод | buc | 1,0000 |
| 4 | M1M07A | Demontarea suportilor mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc (Демонтаж мобильных опор или разных металлических изделий, весом до 5 кг/штука) | buc | 6,0000 |
| 5 | M1M06C | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100mm демонтаж отводов Д-100мм | buc | 3,0000 |
| 6 | M1M09F | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 100 mm Срезка задвижки фланцевой Д-100мм | per | 1,0000 |
| 7 | RpIC20C1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, avind diametrul de 108 mm Демонтаж труб Д-108мм | m | 20,0000 |
| 8 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m Вынос демонтированных труб и отводов к месту складирования | t | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | RpIC09C1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare avind diametrul 108 mm /inclusiv 2 coturi / Automacara 5 tf=0 | m | 20,0000 |
| 10 | RpIC36D | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm Приварка отвода Ду-108 | buc | 2,0000 |
| 11 | Pret | Cot din otel D-108mm | buc | 1,0000 |
| 12 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 Приварка задвижки Д-100 фланцевой | buc | 1,0000 |
| 13 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 Заглушка Д-100 | buc | 1,0000 |
| 14 | CH10C1 | Confectionare constructiei metalice pt suport executate in cantitati mai mici de 50 kg -6 buc | kg | 18,0000 |
| 15 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / 6 шт | kg | 18,0000 |
| 16 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 32 Врезка дренажей Д-32мм | buc | 14,0000 |
| 17 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 32 Врезка дренажей Д-50мм | buc | 4,0000 |
| 18 | TfA13B1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 Врезка дренажа Д-80мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Vopsirea anticoroziva |  |  |
| 19 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 7,0000 |
| 20 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu stabilizator de rugina desprafuitrea si degresarea cu solventi organici | m2 | 7,0000 |
| 21 | RpIzD28B | Grunduirea conductelor cu doua stratturi grund GF-021 | m2 | 7,0000 |

| Elaborat: | Şef serviciu în industria prelucrătoare, Serviciul Combustibil |  | Spînu Alexandr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonat: |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef în industria prelucrătoare |  | Buruiană Alexandru |  |
|  | Șefa serviciu în industria prelucrătoare, (SPIOM) |  | Bugaian Tatiana |  |
|  | Consilier al conducătorului întreprinderii | ______________ | Glingean Nicolae |  |
|  | Serviciul patrimoniu și Aprovizionare |  | Bzovîi Igor |  |