Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Surse de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 UPS Online 3000VA / 2700W |  |  |  | UPS cu capacitate 3000 VA / 2700 W, rack 2U, cu cartelă de rețea. Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) destinată montării în rack 19”, pentru protecția echipamentelor IT. Cerințe tehnice minime obligatorii: Putere nominală: minim 3000 VA / 2700 W Tehnologie: Line-Interactive cu AVR (stabilizare automată a tensiunii fără trecere pe baterie) Format mecanic: rack 19”, înălțime 2U Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 160–286 V AC, monofazic. Tensiune de ieșire: 230 V AC ±5% Frecvență: 50/60 Hz, autosincronizare Timp de transfer: maximum 4 ms Formă de undă: sinusoidală pură în regim de funcționare pe baterie Autonomie: minimum 10 minute la 50% sarcină Baterii: VRLA/AGM interne, hot-swappable Management baterii: test automat periodic, compensare termică, protecție la descărcare profundă Conectivitate de rețea (OBLIGATORIU) cartelă de management de rețea Ethernet (RJ-45) inclusă din livrare suport: SNMP v1/v3, HTTP/HTTPS, alerte e-mail, integrare cu sisteme de monitorizare Interfețe locale: USB și/sau RS-232 Ieșiri: minimum 8 prize IEC C13, minimum 1 priză IEC C19 Bypass: bypass automat intern Eficiență: minimum 97% în regim normal Nivel de zgomot: maximum 55 dB Condiții de operare: temperatură: 0…+40 °C, umiditate: până la 95% fără condens Standarde: CE, EMC, RoHS sau echivalent Garanție: minim 24 luni (Similar APC SMT3000RMI2UC ) |  |  |
| Lotul nr. 2 2.1. UPS Online 5000VA / 4500W |  |  |  | UPS cu capacitate 5000 VA / 4500 W, rack 3U, cu cartelă de rețea Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) de tip online pentru sisteme critice IT și de comunicații. Cerințe tehnice minime obligatorii Putere nominală: minim 5000 VA / 4500 W Tehnologie: Online (dublă conversie, true online) Format mecanic: rack 19”, înălțime 3U Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 176–300 V AC, monofazic Tensiune de ieșire: 230 V AC ±2% Frecvență: 50/60 Hz stabilizată Timp de transfer: 0 ms Distorsiuni armonice THD 2% la sarcină liniară Formă de undă: sinusoidală pură Autonomie: minimum 10 minute la 50% sarcină Baterii: VRLA/AGM interne, hot-swappable Extindere autonomie: posibilitatea conectării modulelor externe dedicate de baterii Bypass: bypass static automat, bypass manual pentru mentenanță Conectivitate de rețea (OBLIGATORIU) cartelă de management de rețea Ethernet (RJ-45) inclusă din livrare suport: SNMP v1/v3, HTTP/HTTPS, alerte e-mail, integrare cu sisteme de monitorizare Interfețe locale: USB și RS-232 Ieșiri: minimum 6 prize IEC C13, minimum 4 prize IEC C19 Eficiență: minimum 92% în regim online Răcire: activă, cu control automat al ventilatoarelor Nivel de zgomot: maximum 60 dB Condiții de operare: temperatură: 0…+40 °C, umiditate: până la 95% fără condens Standarde: CE, EMC, RoHS sau echivalent Garanție: minim 24 luni (Similar APC SRT5KRMXLI ) |  |  |
| 2.2. Modul de baterii externe |  |  |  | Modul de baterii externe (EBM) pentru extinderea autonomiei. Modul extern de baterii destinat extinderii autonomiei UPS-ului online de 5000 VA / 4500 W, pentru asigurarea continuității alimentării echipamentelor critice. Cerințe tehnice minime obligatorii Compatibilitate: modulul de baterii trebuie să fie dedicat și proiectat special pentru UPS APC SRT5KRMXLI compatibilitate mecanică, electrică și funcțională garantată de producător utilizarea modulului nu trebuie să afecteze garanția UPS-ului Funcționalitate: modulul trebuie să permită extinderea autonomiei UPS-ului prin conectare directă (plug-and-play) UPS-ul trebuie să recunoască automat modulul conectat și să actualizeze parametrii de încărcare și autonomia afișată suport pentru conectarea mai multor module în lanț (daisy-chain) pentru autonomie scalabilă Tip baterii: baterii interne de tip VRLA / AGM, fără întreținere bateriile trebuie să fie hot-swappable (înlocuire fără oprirea UPS-ului). Format mecanic: rack-mount 19”, înălțime maximă: 3U, adâncime compatibilă cu rack standard IT , kit de montare în rack inclus Conectare: conectare prin conectori dedicați de mare curent, proiectați pentru acest tip de UPS , cabluri de interconectare incluse în livrare. Management și siguranță: protecție la scurtcircuit, supracurent, supratensiune și temperatură integrare completă cu sistemul de management al UPS-ului (monitorizare prin interfața UPS și prin cartelă de rețea) Performanță: modulul trebuie să asigure creșterea autonomiei UPS-ului în mod proporțional cu numărul de module conectate soluția trebuie să permită încărcarea simultană a bateriilor interne ale UPS-ului și a tuturor modulelor externe conectate Condiții de operare: temperatură: 0…+40 °C, umiditate: până la 95% fără condens Standarde: CE, EMC, RoHS sau echivalent Garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr. 3 UPS 60kW 3F 400V |  |  |  | 1. Obiect Achiziție echipament UPS modular monofazat de 60 kW, complet echipat cu baterii și cabinet dedicat, destinat asigurării alimentării neîntrerupte a echipamentelor critice din infrastructura beneficiarului.UPS-ul va permite configuratia ulterioare din sistem monofazat in sistem trifazat sau in sistem monofazat cu iesire trifazata. 2. Cerințe generale • Sistemul trebuie să protejeze sarcinile critice împotriva variațiilor de tensiune, frecvență, întreruperilor și distorsiunilor din rețea. • Echipamentul va fi de tip modular hot-swap, cu posibilitatea de înlocuire a oricărui modul intern (inclusiv module de putere, bypass static,etc) fără oprirea sarcinii. • Tensiune de intrare și ieșire: 230/400 V AC monofazat. • Putere totală livrată: 60 kVA / 60 kW, factor de putere unitar (1). • Configurație modulară cu posibilitate de funcționare în mod redundant N+1, cu module individuale de 6,7 kW fiecare. • Toate componentele (UPS, baterii, bypass) vor fi integrate într-un singur cabinet dedicat, fără elemente externe (ex. rack separat pentru baterii sau bypass). • Modulele de putere și modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc la momentul ofertei, pentru a asigura livrarea completă în termen. 3. Componența • Modular battery cabinet with 16 drawers installed (9 Ah) – 2buc • CS141B SK - WEB / SNMP card – 1buc 4. Performanțe tehnice minime Parametru Cerință Topologie UPS Online, dublă conversie, VFI-SS-111 (IEC 62040-3) Putere totală 60 kW / 60 kVA Modularitate Da, module de maximum 6,7 kW Redundanță Da, configurabil N+1 Tensiune intrare 230 V AC ±20% Tensiune ieșire 230 V AC ±1% Frecvență nominală 50/60 Hz, auto-detectabilă Factor de putere ieșire 1 (kW = kVA) Eficiență în mod online ≥ 96% Formă undă ieșire Sinus pur Bypass intern Static + manual, integrat Interfață utilizator Ecran LCD color + LED-uri + tastatură Conectivitate SNMP, Modbus, USB, RS232, contacte releu Nivel zgomot 54 - 62 dB la 1 metru Temperatură operare 0°C – 40°C 5. Baterii • Bateriile vor fi instalate în sertare interne, montate în același cabinet cu unitatea UPS. • Tip: VRLA, 12 V, fără întreținere. • Tensiune totală sistem baterii: 290 VDC (20 x 12 V). • Autonomie minimă: 10 minute la 100% sarcină (cu posibilitate de extindere). • Sistemul trebuie să permită monitorizarea individuală a drawer-urilor de baterii. • Modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc, pentru a respecta termenul de livrare maxim admis. 6. Construcție mecanică • Format: Tower vertical, pe podea (nu rack). • Dimensiuni maxime cabinet UPS complet (L x l x h): 628 x 414 x 1370 mm. • Dimensiuni maxime cabinet acumulatori complet (L x l x h): 628 x 414 x 1367 mm. • Greutate maximă fără baterii: ≤ 174 kg. • Greutate maximă cabinete baterii: ≤ 304 kg. • Acces frontal complet pentru întreținere și înlocuire module. • Carcasa: metalică, vopsită antistatic, protecție IP20. 7. Certificări și standarde • Conformitate: CE, RoHS, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 • Compatibilitate cu directivele EMC și LVD • Producător certificat ISO 9001 și ISO 14001 8. Livrare și garanție • Termen livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului • Garanție: minim 24 luni pentru echipament • Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic 9. Excluderea echivalențelor Sunt acceptate exclusiv sisteme alimentare monofazate, modulare, cu module monofazate: • Module de exact 6,7 kW • Configurație N+1 • Cabinet compact, complet integrat Nu se acceptă: • Echipamente rack • Module de capacitate diferită (4 kW, 5 kW,10kW etc.) • UPS-uri trifazate cu conversie internă în monofazat Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova |  |  |
| Lotul nr. 4 UPS 20kW 3F 400V |  |  |  | 1. Obiect Achiziție echipament UPS modular monofazat de 20 kW, complet echipat cu baterii și cabinet dedicat, destinat asigurării alimentării neîntrerupte a echipamentelor critice din infrastructura beneficiarului.UPS-ul va permite configuratia ulterioare din sistem monofazat in sistem trifazat sau in sistem monofazat cu iesire trifazata. 2. Cerințe generale • Sistemul trebuie să protejeze sarcinile critice împotriva variațiilor de tensiune, frecvență, întreruperilor și distorsiunilor din rețea. • Echipamentul va fi de tip modular hot-swap, cu posibilitatea de înlocuire a oricărui modul intern (inclusiv module de putere, bypass static,etc) fără oprirea sarcinii. • Tensiune de intrare și ieșire: 230/400 V AC monofazat. • Putere totală livrată: 20 kVA / 20 kW, factor de putere unitar (1). • Configurație modulară cu posibilitate de funcționare în mod redundant N+1, cu module individuale de 6,7 kW fiecare. • Toate componentele (UPS, baterii, bypass) vor fi integrate într-un singur cabinet dedicat, fără elemente externe (ex. rack separat pentru baterii sau bypass). • Modulele de putere și modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc la momentul ofertei, pentru a asigura livrarea completă în termen. 3.Componența • CS141B SK - WEB / SNMP card 4. Performanțe tehnice minime Parametru Cerință Topologie UPS Online, dublă conversie, VFI-SS-111 (IEC 62040-3) Putere totală 20 kW / 20 kVA Modularitate Da, module de maximum 6,7 kW Redundanță Da, configurabil N+1 Tensiune intrare 230 V AC ±20% Tensiune ieșire 230 V AC ±1% Frecvență nominală 50/60 Hz, auto-detectabilă Factor de putere ieșire 1 (kW = kVA) Eficiență în mod online ≥ 96% Formă undă ieșire Sinus pur Bypass intern Static + manual, integrat Interfață utilizator Ecran LCD color + LED-uri + tastatură Conectivitate SNMP, Modbus, USB, RS232, contacte releu Nivel zgomot 54 - 62 dB la 1 metru Temperatură operare 0°C – 40°C 5. Baterii • Bateriile vor fi instalate în sertare interne, montate în același cabinet cu unitatea UPS. • Tip: VRLA, 12 V, fără întreținere. • Tensiune totală sistem baterii: 290 VDC (20 x 12 V). • Autonomie minimă: 10 minute la 100% sarcină (cu posibilitate de extindere). • Sistemul trebuie să permită monitorizarea individuală a drawer-urilor de baterii. • Modulele de baterii trebuie să fie disponibile din stoc, pentru a respecta termenul de livrare maxim admis. 6. Construcție mecanică • Format: Tower vertical, pe podea (nu rack). • Dimensiuni maxime cabinet complet (L x l x h): 628 x 414 x 1370 mm. • Greutate maximă fără baterii: ≤ 200 kg. • Acces frontal complet pentru întreținere și înlocuire module. • Carcasa: metalică, vopsită antistatic, protecție IP20. 7. Certificări și standarde • Conformitate: CE, RoHS, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 • Compatibilitate cu directivele EMC și LVD • Producător certificat ISO 9001 și ISO 14001 8. Livrare și garanție • Termen livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului • Garanție: minim 24 luni pentru echipament • Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic 9. Excluderea echivalențelor Sunt acceptate exclusiv sisteme alimentare monofazate, modulare, cu module monofazate: • Module de exact 6,7 kW • Configurație N+1 • Cabinet compact, complet integrat Nu se acceptă: • Echipamente rack • Module de capacitate diferită (4 kW, 5 kW,10kW etc.) • UPS-uri trifazate cu conversie internă în monofazat Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

*Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Surse de alimentare neîntreruptibilă (UPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantit. | Unitatea de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31154000-0 | Lotul nr. 1 ## UPS Online 3000VA / 2700W | 4 | buc |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în decurs de 60 zile de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului. | MD47ML000000002251206328 |
|  | Lotul nr. 2 ## 2.1. UPS Online 5000VA / 4500W | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Modul de baterii externe | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31154000-0 | Lotul nr. 3 UPS 60kW 3F 400V | 2 | buc |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului. Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic |  |
|  | Lotul nr. 4 UPS 20kW 3F 400V | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Contract Nr.______

privind achiziţia de bunuri

Obiectul achiziției: Surse de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

Cod CPV: 31154000-0

“___”____________20___	                                                                              mun. Chișinău

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| ________________, reprezentată prin Administratorul, dl __________, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare Furnizor, ___________din __________ pe de o parte, | I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, reprezentată prin Directorul general, dl Vladimir Țurcanu, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare Cumpărător, certificat de înregistrare MD 0029877 din 26.07.2004, pe de altă parte, |

ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea Surselor de alimentare neîntreruptă (UPS), denumite în continuare bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip – Licitație deschisă nr. ____________din __________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. ______ din _________.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică – Anexa nr. 1;

b)	Specificația de preț – Anexa nr. 2;

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului

1.1.	Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.

1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie.

2.	Termeni şi condiţii de livrare/prestare

- 2.1.	Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator: Pentru lotul nr. 1 și 2: Livrarea bunurilor în decurs de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului.

Pentru lotul nr. 3 și 4: Livrarea bunurilor în decurs de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului. Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic.

2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.

2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2. se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată

3.1.	Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MDL.

(suma cu cifre şi litere)

3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.

3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire

4.1.	Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a)	cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b)	calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde

5.1.	Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6.	Obligaţiile părţilor

6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a)	să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b)	să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b)	să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acord adițional, inclusiv termenul de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea

8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a)	Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b)	Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c)	Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d)	Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii

9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni

10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  0,1% din suma totală a contractului.

10.3.	Pentru Prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma neachitată.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală

11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  în Registrul contractelor al Cumpărătorului.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026.

12.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Locul de predare a Bunurilor către Cumpărător: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 64.

2. Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea Bunurilor și înlocuirea gratuită a Bunurilor cu defecte în perioada termenului de garanție.

| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestatorul de servicii |  | Beneficiarul |
|  |  | IP Compania „Teleradio-Moldova” |
| Adresa juridică: |  | Adresa poştală: str. Miorița 1, mun. Chișinău MD-2028 |
| Telefon: |  | Telefon: 022721047, 022723352 |
| Cont de decontare: |  | IBAN: MD47ML000000002251206328 MD33AG000000022512706126/ MD54TRPCCC518430A00044AA |
| Banca: |  | Banca: BC „Moldinconbank” SA, fil.Telecentru BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. nr. 16 Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, str. C. Tănase7 |
| Cod: |  | Cod: MOLDMD2X306/ AGRNMD2X451/ TREZMD2X |
| Cod fiscal: |  | Cod fiscal: 1004600050558 |
| Semnăturile părţilor |  |  |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |  |
| Administrator ____________ | Director general Vladimir Țurcanu____________ |  |

L.Ș.			L.Ș.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. ______
din „______” ___________ 2025

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform Anexei nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

Obiectul achiziției:

| Semnăturile părţilor |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| Administrator ____________ | Director general Vladimir Țurcanu____________ |

L.Ș.			L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr. ______
din „______” ___________ 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform Anexei nr. 23
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

Obiectul achiziției:

| Semnăturile părţilor |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| Administrator ____________ | Director general Vladimir Țurcanu____________ |

L.Ș.			L.Ș.