| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1730710979700/ 21306157 SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mentenanța, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de ventilare și climatizare a aerului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Instalație de refulare de tip duct(bl.4 Reanimare) |  |  |  |  |  | " - Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, - Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. - Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru - Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. - Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. - Verificarea funcționarii rezistențelor de încălzire și schimbarea după caz. - Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz - Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. - Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. - Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. - Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Instalatia de tratare a aerului de tip recuperator de caldura |  |  |  |  |  | " - Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, - Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. - Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru - Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. - Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. - Verificarea funcționarii rezistențelor de încălzire și schimbarea după caz. - Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz - Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. - Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. - Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. - Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Instalație de umidificare a aerului UE010XL101/UE045XL101 |  |  |  |  |  | " - Verificarea gradului de curațenie al evaporatorului și curațarea, - Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. - Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru - Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. - Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. - Verificarea funcționarii rezistențelor de încălzire și schimbarea după caz. - Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz - Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. - Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. - Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. - Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E,inclusiv condensatorul CVRX8023BTY. |  |  |  |  |  | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate.Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz)Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate.Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz.Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate.Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate.Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului.Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 |  |  |  |  |  | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate.Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz)Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate.Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz.Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate.Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate.Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului.Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |  |  |  |  |  |
| 6.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 160 kW CHA/K/WP/ST 524-P NG/NS. |  |  |  |  |  | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate.Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz)Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate.Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz.Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate.Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate.Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului.Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |  |  |  |  |  |
| 7.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 50 kW PUHY-P450YNW-A. MITSUBISHI |  |  |  |  |  | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate.Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz)Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate.Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz.Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate.Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate.Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului.Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |  |  |  |  |  |
| 8.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 12 kW PUHZ-P125YKA. MITSUBISHI |  |  |  |  |  | Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare.Inlăturarea defectelor depistate.Verificarea etanșeitații circuitului frigorific(înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz)Verificarea etanșeițatii valvei de expansiune și a supraîncalzirii.Înlăturarea defectelor depistate.Verificarea strîngerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor.Refacerea după caz.Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimele de lucru.Verificarea funcționarii dispozitivelor de control și reglaj.Înlăturarea problemelor depistate.Verificarea parametrilor și a funcționarii decongelarii.Reglarea. Verificarea funcționarii rezistențelor de incalzire.Schimbarea piselor defectate.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție și siguranță.Schimbarea pieselor defectate.Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului.Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate.Verificarea funcționarii pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă.Schimbarea pompei defectate după caz,curățarea filtrului. |  |  |  |  |  |  |
| 9.Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW, inclusiv materialele, piesele de schimb. |  |  |  |  |  | "Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ,,AUTO,, Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare. Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. |  |  |  |  |  |  |
| 10.Pompă de căldură tip VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW. |  |  |  |  |  | "Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară,curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate.. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ,,AUTO,, Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare. Verificarea compresorului(inclusiv grad uzura),a ventilatoarelor și schimbarea după caz. Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz.Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit." |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. |  |  |  |  |  | 11.1.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent.Nr 5. E/M 2.2kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. |  |  |  |  |  | 1.2.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.4 E/M 1.5kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. |  |  |  |  |  | 11.3.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Ventilator de tip canal E/M 0.55kW 3000 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. |  |  |  |  |  | 11.4.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune. |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1730710979700/ 21306157 conform SIA RSAP M-Tender. Obiectul de achiziției: Mentenanța, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de ventilare și climatizare a aerului. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 50800000-3; Bunuri/servicii; Buc; La comandă, după necesități, în termen de 24 ore după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2025.; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1; 1.Instalație de refulare de tip duct(bl.4 Reanimare); buc; 20. 2; 2.Instalatia de tratare a aerului de tip recuperator de caldura; buc; 5. 3; 3. Instalație de umidificare a aerului UE010XL101/UE045XL101; buc; 2. 4; 4. Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E,inclusiv condensatorul CVRX8023BTY.; buc; 2. 5; 5.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020; buc; 2. 6; 6.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 160 kW CHA/K/WP/ST 524-P NG/NS.; buc; 1. 7; 7.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 50 kW PUHY-P450YNW-A. MITSUBISHI; buc; 3. 8; 8.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 12 kW PUHZ-P125YKA. MITSUBISHI; buc; 1. 9; 9.Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW, inclusiv materialele, piesele de schimb.; buc; 109. 10; 10.Pompă de căldură tip VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW.; buc; 5. 11; 11.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite. 11.1.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.; buc; 2. 11.2.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.; buc; 1. 11.3.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.; buc; 1. 11.4.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.; buc; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |