Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică
ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea
„Coșuri de fum pentru cazangeriile nr. 1 și nr. 2”
prin achiziție publică de valoare mică
1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16 – Pruncul
2. IDNO: 1006601000945
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Pruncul 44, MD-2069
4. Numărul de telefon/fax: 022-61-53-51 / 022-61-54-86
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p16achizitie@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP”
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
	Nr. lot
	Denumirea bunurilor solicitate
Cod CPV: 45262610-0
	UM
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(fără TVA)

	Lotul 1
	Coș de fum – cazangeria nr. 1
	
	
	
	93 640,00

	1.1
	Țeavă Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	2 100,00

	1.2
	Țeavă Ø 400-480 mm
	buc
	1
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	2 400,00

	1.3
	Țeavă Ø 450-530 mm
	buc
	1
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	2 700,00

	1.4
	Țeavă Ø 500-580 mm
	buc
	13
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm; Lungimea: 1 m. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	39 000,00

	1.5
	Cot 90° Ø 500-580 mm
	buc
	1
	Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	4 600,00

	1.6
	Cot 45° Ø 500-580 mm
	buc
	1
	Tip: Cot 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	3 500,00

	1.7
	Trecere sandwich Ø 350-430 / 400-480 mm
	buc
	1
	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	1 600,00

	1.8
	Trecere sandwich Ø 400-480 / 450-530 mm
	buc
	1
	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	1 700,00

	1.9
	Trecere sandwich Ø 450-530 / 500-580 mm
	buc
	1
	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	2 000,00

	1.10
	Teu 90° Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	4 000,00

	1.11
	Teu 90° Ø 400-480 mm
	buc
	1
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	4 300,00

	1.12
	Teu 90° Ø 450-530 mm
	buc
	1
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	5 100,00

	1.13
	Teu 90° Ø 500-580 mm
	buc
	1
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	5 800,00

	1.14
	Colector de condens Ø 500 mm
	buc
	1
	Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 500 mm.
	900,00

	1.15
	Dop pentru izolație Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	200,00

	1.16
	Dop pentru izolație Ø 300-380 mm
	buc
	1
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 300 mm, exterior 380 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	160,00

	1.17
	Dop pentru izolație Ø 500-580 mm
	buc
	3
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	900,00

	1.18
	Capac Ø 350 mm
	buc
	1
	Tip: Capac coș de fum; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 350 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	200,00

	1.19
	Terminație conică Ø 500-580 mm
	buc
	1
	Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	1 600,00

	1.20
	Platformă de descărcare Ø 500-580 mm
	buc
	6
	Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	4 680,00

	1.21
	Suport bază perete
	buc
	6
	Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	6 000,00

	1.22
	Colier de perete (3 urechi) Ø 580 mm
	buc
	1
	Tip: Colier de perete (3 urechi); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	200,00

	Lotul 2
	Coș de fum – cazangeria nr. 2
	
	
	
	40 890,00

	2.1
	Țeavă Ø 250-330 mm
	buc
	3
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	4 500,00

	2.2
	Țeavă Ø 350-430 mm
	buc
	8
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	16 800,00

	2.3
	Cot 90° Ø 250-330 mm
	buc
	2
	Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	3 800,00

	2.4
	Teu 90° Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	4 000,00

	2.5
	Teu 45° Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Teu 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	4 700,00

	2.6
	Colector de condens Ø 350 mm
	buc
	1
	Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 350 mm.
	650,00

	2.7
	Dop pentru izolație Ø 250-330 mm
	buc
	2
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	260,00

	2.8
	Dop pentru izolație Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	200,00

	2.9
	Trecere pentru acoperiș Ø 430 mm
	buc
	1
	Tip: Trecere pentru acoperiș; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	1 400,00

	2.10
	Colier conic Ø 430 mm
	buc
	1
	Tip: Colier conic; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	500,00

	2.11
	Terminație conică Ø 346-430 mm
	buc
	1
	Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 346 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	1 100,00

	2.12
	Colier de perete (1 ureche) Ø 430 mm
	buc
	4
	Tip: Colier de perete (1 ureche); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	600,00

	2.13
	Platformă de descărcare Ø 350-430 mm
	buc
	1
	Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	800,00

	2.14
	Suport armat 800 mm
	buc
	4
	Tip: Suport armat; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Lungimea: 800 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	880,00

	2.15
	Suport bază perete
	buc
	1
	Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1000/1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	700,00

	Valoarea totală estimată (fără TVA)
	
	
	
	
	134 530,00



Notă: Prețurile indicate includ serviciile de instalare. Ofertantul va prezenta prețul unitar pentru fiecare poziție, conform anexei nr. 22 (specificații de preț).
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot ☒;  pentru mai multe loturi cumulate ☒;  pentru toate loturile ☒.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se acceptă.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: livrarea și instalarea se efectuează din contul ofertantului, la adresa autorității contractante, conform unui grafic stabilit prealabil cu administrația Penitenciarul nr.16 – Pruncul, după înregistrarea contractului. Timpul de livrare: luni – vineri, ora 8:00 – 16:00. Termenul de livrare și instalare: până la 30.09.2026. La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampilă umedă / semnătură electronică.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată: nu se aplică.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative: nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței
	Nivelul minim/ Obligativitatea

	1
	Cerere de participare
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 7 din Documentația standard)
	Da

	2
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard), termenul de valabilitate – 30 zile
	Da

	3
	Declarație de eligibilitate
	Completat în conformitate cu HG nr. 870/2022 din 14.12.2022, anexa nr. 2, confirmată prin semnătură electronică
	Da

	4
	Specificaţii tehnice
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard)
	Da

	5
	Specificația de preț
	Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard)
	Da

	6
	Informaţii generale despre ofertant
	Format liber – sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, confirmat prin semnătură electronică
	Da

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică
	Da

	8
	Dovada înregistrării juridice
	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică
	Da

	9
	Dovada garanției extinse la bunurile propuse
	Minim 12 luni pentru toate loturile, confirmat prin semnătură electronică
	Da

	10
	Certificat de calitate/conformitate al bunurilor propuse
	Copie, confirmată prin semnătură electronică; se confirmă materialul AISI 304 (interior) / AISI 430 (exterior) și izolația bazaltică
	Da

	11
	Declarație privind livrarea și instalarea
	Livrarea și instalarea din contul ofertantului, până la 30.09.2026, confirmat prin semnătură electronică
	Da



Notă*: Oferta se depune în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, prin intermediul SIA „RSAP”. Prețul ofertat este ferm și nu poate fi modificat după termenul-limită de depunere a ofertelor.
Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.
În situația identificării de către Penitenciarul nr.16 – Pruncul a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.16 – Pruncul va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică. În cadrul prezentei proceduri nu se utilizează licitația electronică, acordul-cadru sau sistemul dinamic de achiziție.
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu sunt.
18. Ofertele se prezintă în valuta: Națională – lei moldovenești (MDL).
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț, pe loturi. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă va aplica suplimentar criteriul cel mai bun raport calitate-preţ.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP”.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.
26. Alte informații relevante: nu sunt.

Președintele grupului de lucru:  ______________________________  Ion NOROC




