CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea contoarelor electrice, modulelor și antenelor conform specificațiilor tehnice din tabel.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contoare, modeme, antene |  |  |  |  |
| Lot 1 | 38552000-9 | Contor de energie electrică digital multifuncțional echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice | buc. | 15 | Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală – 3X58/100 V; Curentul nominal - 5(10) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea circuitelor de curent prin transformatoare de curent; Conectarea circuitelor de tensiune prin transformatoare de tensiune; Contorul trebuie să fie echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice. | 280635,00 |
| Lot 2 | 38552000-9 | Lot 2 Contor de energie electrică digital multifuncțional echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice | buc. | 15 | Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală - 3X220/380 V; Curentul nominal - 5(10) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea circuitelor de curent prin transformatoare de curent; Conectarea directă a circuitelor de tensiune; Contorul trebuie să fie echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice. | 280635,00 |
| Lot 3 | 38552000-9 | Lot 3 Contor de energie electrică digital multifuncțional echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice | buc. | 5 | Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală - 3X220/380 V; Curentul nominal - 5(120) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea directă a circuitelor de curent; Conectarea directă a circuitelor de tensiune; Contorul trebuie să fie echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice. | 93545,00 |
|  |  | Transformatoare de curent |  |  |  |  |
| Lot 4 | 31173000-9 | Transformatoare de curent, cu clasa de precizie 0,5S pentru evidența comercială a energiei electrice | buc. | 3 | Transformator de curent alimentat după schema magistrală; Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală - 0,66 kV; Coeficient de transformare - 400/5; Curentul nominal primar - 400A; Curentul nominal secundar - 5A. | 3000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 657.815,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, în 2 (două) tranșe, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Livrarea va fi efectuată în două tranșe, cu condiția că numărul contoarelor livrate va fi egal cu numărul modemelor și antenelor;

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2024.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- Legea privind energia electrică Nr.107 din 27.05.16;

- Legea cu privire la metrologie nr.19 din 04.03.2016;

- Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr.10 din 26.02.2016;

- HG1042/2016 din 13-09-2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- HANRE283/2020 din 07-08-2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieții energiei electrice;

- HANRE537/2020 din 24.12.2020 cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;

- HANRE169/2019 din 31.05.2019 privind furnizarea energiei electrice;

- HANRE168/2019 din 31.05.2019 privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;

- HANRE74/2022 din 25.02.2022 privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;

- HANRE444/2020 din 24.11.2020 privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice;

- HG408/2015 din 16.06.2015 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare;

- Norme de Metrologie Legală 8- 07:2017;

- Norme de Metrologie Legală 8- 08:2018;

- SM SR EN 50470-1:2010 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 1: Prescripții generale, încercări și condiții de încercare. Echipament de măsurare (clase de exactitate A, B și C);

- SM SR EN 50470-3:2011 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 3: Prescripții particulare. Contoare statice de energie activă (clase de exactitate A, B și C);

- SM SR EN 60870-2-1:2010 Echipamente și sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiții de funcționare. Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică;

- SM SR EN 61869-1:2014 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerințe generale ;

- SM SR EN 61869-2:2014 Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerințe suplimentare pentru transformatoare de curent;

- SM SR EN 62052-11:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Prescripții generale, încercări și condiții de încercare. Partea 11: Echipament pentru măsurare;

- SM EN 62052-21:2015 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Cerințe generale, încercări și condiții de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare și controlul sarcinii;

- SM SR EN 62053-21:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Prescripții particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clase 1 și 2);

- SM SR EN 62053-22:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Prescripții particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,2 S și 0,5 S);

- SM EN 62054-21:2015 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare și controlul sarcinii. Partea 21: Cerințe particulare pentru programatoare;

- SM EN 62056-6-2:2018 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 6-2: Clase de interfață COSEM.

- Cerințe generale:

- Contoarele de energie electrică și transformatoarele de curent trebuie să fie legalizate și verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei nr.19/2016;

- Contorul electric de energie electrică instalat va avea posibilitatea de înregistrare a cantităților de energie electrică și de putere activă, precum și stocarea valorilor înregistrate pe parcursul a cel puțin 45 zile;

- Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern al contorului electric și păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii și parametrizării.

- Contorul electric trebuie să poată fi configurat și parametrizat de operatorul de distribuție a energiei electrice;

- Caracteristicile contoarelor de energie electrică, modemelor și antenelor GSM trebuie să fie omologate cu operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător pentru fiecare produs ofertat;

- Dovada acceptării de către operatorul de distribuție a energiei electrice a contoarelor, modemelor și antenelor.

- Documente obligatorii la livrare.

- Certificat de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs;

- Buletin de verificare metrologică;

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni);