Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini:

-Achiziția serviciilor de Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50

(dispozitivul de acționare ШПВ – 46), IDD – 110 kV CET Sursa nr.1

- Achiziția serviciilor de Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV  de tip МКП 110 – МП, МКП – 110М  CET Sursa nr.2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot1 | 45300000-0 | PMI_2025 Cat_B_ Generare _ I pct. 19 |  |  |  |  |
|  |  | Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50 (acționare ШПВ–46) CET Sursa nr.1, IDD – 110 kV | buc. | 3 | Pct 2, Formular 1 (Sursa nr.1) cu anexa | 345 000,00 |
| Lot2. | 45300000-0 | PMI_2025 Cat_B_ Generare _ I pct. 63 |  |  |  |  |
|  |  | Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV (МКП 110 – МП, МКП – 110М) CET Sursa nr.2 | buc. | 2 | Pct 2, Formular 1 (Sursa nr.2) cu anexa) | 250 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 595 000,00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa  nr.1, str. Meșterul Manole, 3

- Mun. Chișinău, CET Sursa  nr.2,  str. Vadul lui Vodă, 5

  - Termenul de realizare a lucrărilor: mai – octombrie 2025.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

2.1 Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

3.1   Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un întreruptor) privind reparația capitală a întreruptoarelor

110 kV (У–110–2000–50).  (Volumele enumerate în tabelul de mai jos se referă doar la un

singur  întreruptor), CET Sursa nr.1

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | tone | 5,6 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | tone | 5,6 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului: demontarea, defectarea, reparația sau înlocuirea nodurilor separate și a detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Reparația dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea deplasării traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării racordurilor. La necesitate de efectuat reparația sau înlocuirea racordului de înaltă tensiune. | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, suplinirea cu ulei. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de anclanșare/declanșarea, trasarea vibrogramei înainte și după suplinirea cu ulei.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

  - Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un întreruptor) privind reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV (МКП 110-МП).  (Volumele enumerate în tabelul de mai jos se referă doar la un singur întreruptor), CET Sursa nr.2

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | tone | 8,5 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | tone | 8,5 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului: demontarea, defectarea, reparația sau înlocuirea nodurilor separate și a detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Reparația dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea deplasării traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării racordurilor. La necesitate de efectuat reparația sau înlocuirea racordului de înaltă tensiune. | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, suplinirea cu ulei. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de anclanșare/declanșarea, trasarea vibrogramei înainte și după suplinirea cu ulei.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

Notă: „TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Devizul de  cheltuieli

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Lucrările vor fi executate în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările vor  fi  executate cu  materiale și  forțele Operatorul  economic. Costul materialelor necesare pentru reparație, dar care nu sunt incluse în norme,  va   fi  acceptat  conform  anexelor la Formularul 1. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costurile acestei vor fi excluse din  procese- verbale de recepție  lucrărilor  executate.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.  toate mecanismele și dispozitivele necesare.  În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și dispozitivelor de protecție aparținând beneficiarului, сosturile  acestora  vor fi excluse din procese -verbale  de recepție  lucrărilor  executate.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Beneficiarul va recepționa lucrările  executate cu semnarea  procesul-verbal  numai după prezentarea  obligatorie  de către Operatorul economic a tuturor documentelor solicitat.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-
        efectuate-de-catre-antreprenor/

7.4 Condiții  de  executare a lucrărilor  sunt  diferă de  cele  normale. În  devizele și  procesele-

verbale  -  k= 1,2  conform p.5  ordinul  intern, (Ordin nr.117 din 03.09.2007 Agenția  Construcții

și  Dezvoltare a Teritoriului  RM).

8.CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

8.1 Perioada de garanție la bunurile livrate și înlocuite de Operatorul economic, va fi conform perioadei de garanție  prevăzute de producătorul oficial al  bunurilor  sau minim 12 luni   din data punerii în exploatare.

8.2 Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A., în original și copii (după caz).

8.3 Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

8.4 Operatorul economic va fi responsabil să asigure  suport tehnic - coordonarea, consultații,  concretizări (concretizări  date tehnice lipsă în documentele tehnice prezentate  sau  instrucțiuni de exploatare-mentenanță, remediere a deranjamentelor (după caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la  necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție.

Anexa 1

| Obiect: "Termotlectrica" SA Sursa nr.1, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Reparatia capitala a 3 intreruptoare  cu  ulei

de tip  У-110-2000-50 (acționare ШПВ–46)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.2007 p.4. K=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare (cu exceptia transformatoarelor) | t | 16,8000 |
| 2 | 08-01-009-4 k=0,7 | Reparatie intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "У-110" k=0,7 | set | 3,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 k=0,7 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) k=0,7 | set | 3,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 16,8000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 16,8000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare echipamentului Ordin 117 din 03.06.2007 p.4. K=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 3,0000 |

Anexa la Formularul 1

Obiect : Sursa Nr.1, IDD-110 kV

Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50

(acționare ШПВ–46)

Desfacerea Materialelor, (care vor fi necesare pentru reparație, dar care nu sunt incluse în norme)

| Nr. | Denumirea | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cauciuc tehnic | kg | 12 |
| 2 | White spirit | l | 18 |
| 3 | Cârpă de șters | kg | 18 |
| 4 | Șervețel tehnic (din bumbac dens) | m.l | 12 |
| 5 | Fosfat (sodă calcinată) | kg | 7,5 |
| 6 | Hârtie abrazivă | m | 1,5 |
| 7 | Ulei lubrifiant CIATIM 221 | kg | 1 |
| 8 | Lubrifiant Grafitat | kg | 1 |
| 9 | Folie de polietilenă | m | 12 |
| 10 | Carton filtrant | buc. | 24 |
| 11 | Adeziv 88 | kg | 0,6 |
| 12 | Metize ( șuruburi, piulițe, șaibe) | kg | 9 |
| 13 | Silicon | buc. | 3 |
| 14 | Vopsea cu oxid de fier (G.V.R) | kg | 3 |

Anexa 2

| Obiect: "Termotlectrica" SA Sursa nr.2, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Reparatia capitala a 2 intreruptoare  cu  ulei

МКП 110-МП, M МКП – 110М)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.2007 p.4. K=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 17,0000 |
| 2 | 08-01-009-5 k=0,7 | Reparatie intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "МКП-110" k=0,7 | set | 2,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 k=0,7 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) k=0,7 | set | 2,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 17,0000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare echipamentului Ordin 117 din 03.06.2007 p.4. K=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 2,0000 |

Anexa la Formularul 1

Obiect : Sursa Nr.2, IDD-110 kV

Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV (МКП 110 – МП, МКП – 110М)

Desfacerea Materialelor, (care vor fi necesare pentru reparație, dar care nu sunt incluse în norme)

| Nr. | Denumirea | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cauciuc tehnic | kg | 10 |
| 2 | White spirit | l | 8 |
| 3 | Cârpă de șters | kg | 12 |
| 4 | Șervețel tehnic (din bumbac dens) | m.l | 8 |
| 5 | Fosfat (sodă calcinată) | kg | 6 |
| 6 | Hârtie abrazivă | m | 1 |
| 7 | Ulei lubrifiant CIATIM 221 | kg | 0,6 |
| 8 | Lubrifiant Grafitat | kg | 0,6 |
| 9 | Folie de polietilenă | m | 8 |
| 10 | Carton filtrant | buc. | 24 |
| 11 | Indicator termic | buc. | 12 |
| 12 | Adeziv 88 | kg | 0,6 |
| 13 | Metize ( șuruburi, piulițe, șaibe) | kg | 8 |
| 14 | Silicon | buc. | 2 |
| 15 | Vopsea cu oxid de fier (G.V.R) | kg | 2 |

ELABORAT:

Șef secție               				            Iurie DIDILICA            ___  _________  _______

în industria prelucrătoare              (semnătura)			         		         (data semnării documentului)

SE (SR)

AVIZAT:

Inginer – Șef     				            Alexandru BURUIANĂ  ___  _________  _______

în industria prelucrătoare              (semnătura)			         		          (data semnării documentului)

Șefă serviciu		     			            Tatiana TODIRAȘ           ___ _________ _______

în industria prelucrătoare           (semnătura)					          (data semnării documentului)

SE

Consilier		     			            Nicolae GLINGEAN      ____ _________ _______

al conducătorului întrepr.           (semnătura)					          (data semnării documentului)

Șefă serviciu		     			            Tatiana BUGAIAN         ___ _________ _______

în industria prelucrătoare           (semnătura)					          (data semnării documentului)

SPIOM

Șef serviciu   	            		______                          Igor BZOVÎI                   ___  _________  _______

în alte ramuri SPA                        (semnătura)			         		          (data semnării documentului)

Șef secție               				            Anatolii BOTNARIUC ___  _________  _______

în industria prelucrătoare              (semnătura)			         		         (data semnării documentului)

SE (SES – 2)

Șef adjunct serviciu 				           Vladimir NETREBA   ___  _________  ______

în industria prelucrătoare        (semnătura)			         		          (data semnării documentului)

SE

Inginer supraveghere     		_____ Alexandru GRIGORAȘENCO     ___  _________  _______

tehnică SPIOM                             (semnătura)			         		          (data semnării documentului)

Inginer supraveghere     		_______           Adrian CEBOTARU      ___  _________  _______

tehnică SPIOM                             (semnătura)			         		          (data semnării documentului)