- Anexa 8 - Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări

- CUPRINS

Anexa 8 - Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări	1

1.	FIȘE TEHNICE INSTALAȚII TEHNOLOGICE	3

Fișă tehnică: IT SP BRICENI	3

Fișă tehnică: IT-IE - Îmbinare electroizolantă monobloc.	6

Fișă tehnică: IT-RCE - Robinet cu cep echilibrat, montaj suprateran, acţionare manuală	8

Fișă tehnică: IT-Rac - Robinet cu ac pentru manometru	12

Fișă tehnică: IT-Rob - Robinet cu sferă (ra, ri, re)	14

Fișă tehnică: IT-M - Manometru indicator.	16

Fișă tehnică: IT-RAM-01 - Robinet cu sferă, corp demontabil, montaj suprateran, acţionare manuală.	18

Fișă tehnică: IT-FS - Filtru – Separator.	23

Fișă tehnică: IT-MDC - Manometru diferențial cu contact.	27

Fișă tehnică: IT-IN - Indicator de nivel.	29

Fișă tehnică: IT-DB - Dispozitiv de blocare	32

Fișă tehnică: IT-RP - Regulator de presiune cu acționare indirectă cu dispozitiv blocare încorporat.	36

Fișă tehnică: IT-SD - Supapă descărcare.	42

Fișă tehnică: IT-FC - Filtru conic.	46

Fișă tehnică: IT-MD - Manometru diferențial.	49

Fișă tehnică: IT-CT - Contor cu turbină.	51

Fișă tehnică: IT-PTZ - Convertor de volum tip PTZ.	55

Fișă tehnică: IT-CPR - Contor cu pistoane rotative.	66

Fișă tehnică: IT-RAE - Robinet cu sferă, corp demontabil, montaj suprateran, acţionare electrică.	70

Fișă tehnică: IT-RAMM - Robinet cu sferă, corp demontabil, montaj suprateran, acţionare manuală cu indicare locală a poziției	77

Fișă tehnică: IT-OD - Instalaţie automată de odorizare prin eşantionare a debitului de gaze naturale.	82

Fișă tehnică: IT-CLS - Clapeta de sens cu închidere axială.	87

Fișă tehnică: IT-RV - Robinet cu ventil.	90

Fișă tehnică: IT-IG - Încălzitor de gaz.	92

Fișă tehnică: IT-PD - Dispozitiv de blocare circuit apă.	95

Fișă tehnică: IT- RTC - Regulator de temperatură (vană cu 3 căi).	98

Fișă tehnică: IT-TM - Termomanometru indicator.	101

Fișă tehnică: IT-RPD - Regulator de presiune cu acționare directă.	103

Fișă tehnică: IT-CM - Contor de gaz cu membrană.	108

Fișă tehnică: IT-ODF - Odorizator cu fitil.	112

Fișă tehnică: IT-EV - Electrovalvă gaz.	115

Fișă tehnică: IT-FYG - Filtru tip Y pentru gaz.	118

Fișă tehnică: IT-RPS - Regulator de presiune pentru stabilizare.	120

Fișă tehnică: IT-CTF - Centrală termică.	124

Fișă tehnică: IT-FYA - Filtru tip Y pentru apă.	127

Fișă tehnică: IT-PU - Pompa de umplere circuit apă.	129

Fișă tehnică: IT-VE - Vas de expansiune.	131

Fișă tehnică: IT-M - Manometru indicator.	133

Fișă tehnică: IT-T - Termometru indicator	135

2.	FISE TEHNICE INSTALAȚII ELECTRICE	137

Fișă tehnică: E-MTE-T - Minishelter metalic termoizolat echipat.	137

Fișă tehnică: E-IA - Întreruptor automat general	141

Fișă tehnică: E-IAD-2P - Întreruptor automat cu protecţie diferenţială 2P.	148

Fișă tehnică: E-IA-2P - Întreruptor automat 2P.	149

Fișă tehnică: E-IA-2P-CC - Întreruptor automat 2P pentru curent continu	150

Fișă tehnică: E-PLC - PLC pentru SRM.	152

Fișă tehnică: E-CCIE - Cheie comandă iluminat exterior / chei comandă încălzire.	156

Fișă tehnică: E-CCD - Cheie comandă distanță/local și automat/manual TGA.	157

Fișă tehnică: E-ESD - Buton oprire de urgență.	158

Fișă tehnică: E-CIE - Corp de iluminat exterior cu tehnologie LED.	159

Fișă tehnică: E-CJEx - Cutie de joncțiuni pentru mediu Ex.	160

Fișă tehnică: E-DREx - Doză ramificație Ex.	161

Fișă tehnică: E-SIC - Sistem de încălzire capsulat pentru conductă impuls.	162

Fișă tehnică: E-IEx - Întrerupător Ex.	163

Fișă tehnică: E-IEC - Însoțitori electrici.	164

Fișă tehnică: E-CI-Ex - Corp de iluminat pentru medii cu potențial exploziv.	166

Fișă tehnică: E-THT-Ex – Termostat Ex.	167

Fișă tehnică: E-TP - Traductor de presiune cu display 4-20mA.	168

Fișă tehnică: E-PP - Priză de potențial	170

Fișă tehnică: E-ES - Eclator la îmbinări electroizolante monobloc montate suprateran.	171

Fișă tehnică: E-CI - Centrală de detecție și semnalizare incendiu.	172

Fișă tehnică: E-DG - Detector de gaz metan.	174

Fișă tehnică: E-DG-Ex - Detector de gaze pentru medii cu pericol de explozie.	175

Fișă tehnică: E-DFT - Detector multicriterial fum și temperatură.	176

Fișă tehnică: E-DMFT-Ex - Detector multicriterial de fum și temperatură pentru medii cu pericol de explozie.	177

Fișă tehnică: E-DM - Declanşator manual.	178

Fișă tehnică: E-TA - Transponder adresabil.	180

Fișă tehnică: E-CE - Centrală de detecție, semnalizare și alarmare la efracție	181

Fișă tehnică: E-DEMI - Detector efracție montaj interior.	183

Fișă tehnică: E-DE-E - Detector efracție de exterior.	184

Fișă tehnică: E-DE-Ex - Detector efracție pentru medii Ex.	185

Fișă tehnică: E-SE - Modul industrial de avertizare cu flash pentru efracție.	186

Fișă tehnică: E-NVR - Network video recorder NVR cu PoE.	187

Fișă tehnică: E-CV-E - Camera video IP de exterior.	189

Fișă tehnică: E-UPS2 - Sursă neîntreruptibilă UPS pentru CCTV.	191

Fișă tehnică: E-GE – Grup electrogen	195

- FIȘE TEHNICE INSTALAȚII TEHNOLOGICE

- Fișă tehnică: IT SP BRICENI

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiune nominală intrare: ANSI600 |  |  |
|  | - Presiune nominală iesire: ANSI150 |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: -29…+50°C |  |  |
|  | - Temperatura gazului la intrare in SP: +4…+17°C |  |  |
|  | - Diametrul nominal intrare: DN150 |  |  |
|  | - Diametrul nominal iesire: DN250 |  |  |
|  | - Domeniul presiunilor de intrare: 15,0 ÷ 55,0 bar |  |  |
|  | - Domeniul presiunilor de iesire: 2,0 ÷ 3,0 bar |  |  |
|  | - Debitul maxim: 10000 Smc/h |  |  |
|  | - Debitul minim: se va regasi in breviarul de calcul Smc/h |  |  |
|  | - parametrii la care sunt convertite gazele naturale măsurate în condiții de lucru (temperatura t = 20°C (293,15 °K); presiunea atmosferică Patm. = 101,325 kPa {1,01325 bar}, {760 mm col. mercur}); - condiţii normale - parametrii la care sunt convertite gazele naturale măsurate în condiții de lucru (temperatura tn=0°C {273,15 °K}, presiunea Pn.=101,325 kPa {1,01325 bar}). |  |  |
|  | - componență (conform Anexa 1 - Schemei tehnologică SP BRICENI): - instalație de intrare - instalație de separare/filtrare - instalatie de încalzire - instalație de reglare/siguranță - instalație de măsurare - instalație odorizare - instalație de ieșire - modul automatizare, comandă, transmitere date - sisteme de siguranță, securitate si prevenire incendiu |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Instalatia tehnologica de reglare masurare va asigura: - performanta impusa prin caietele de sarcini si standardele relevante din domeniu - siguranta in exploatare intretinere si mentenanta optima; - protectie la incendiu si efractie - asigurarea protectiei mediului inconjurator |  |  |
|  | - Se vor respecta CS – “Reconstrucția Stației de Predare gaze naturale Briceni” r-ul Briceni, orașul Briceni, Rep. Moldova |  |  |
| 3. | Conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Se vor respecta cerintele prevazute in standardele EN 12186:2015 si EN 1776:2016 si ”CS – “Reconstrucția Stației de Predare gaze naturale Briceni” r-ul Briceni, orașul Briceni, Rep. Moldova |  |  |
|  | - Producatorul instalatiei tehnologice va prezenta declaratie de conformitate CE emisa ca urmare a certificarii de o terta parte |  |  |
|  | - Toate echipamentele standard sub presiune vor respecta Directiuva PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune. |  |  |
|  | - Se va prezenta la ofertare documentatia tehnica intocmita avind la baza schema tehnologica ,fisele tehnice si cerintele din caietul de sarcini, din care sa rezulte configuratia si echipamentele specifice care vor compune in realitate instalatia tehnologica. Se vor prezenta toate detaliile de executie necesare atit pentru montajul echipamentelor componente cit si pentru incadrarea instalatiilor in incinta statiei. |  |  |
| 4. | Documentația care va fi prezentă la ofertare: |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: certificare ISO 9001 |  |  |
|  | - Pentru elementele componente ale SP: Certificat de tip CE, conform Directiva PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate și evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, acestea vor fi parte integrantă din oferta tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Documentație care va însoți produsul: |  |  |
|  | - Desene de ansamblu, secțiuni, detalii |  |  |
|  | - Certificate de materiale |  |  |
|  | - Declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Produsul va fi însoţit de: - instrucţiuni de manipulare, transport și depozitare, instalare, operare si mentenanta in limba romana. - lista de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) - certificate /Teste materiale componente - certificate de probe de rezistenta si etanseitate - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere - lista cu piese de schimb de mare uzura - Producatorul/furnizorul instalatiei tehnologice de reglare -masurare va asigura reglajele, probele si punerea in functiune a acesteia si va instrui personalul de exploatare pentru operare si mentenanta |  |  |
| 6. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitării până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepţiona, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
| 7. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-IE - Îmbinare electroizolantă monobloc.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Diametrul nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Material și dimensiuni țeavă: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Acoperire exterioară: Răşină epoxidică |  |  |
|  | - Rezistența de izolație: Peste 2MΩ la tensiunea de încercare de 500 V |  |  |
|  | - Mod de instalare: suprateran |  |  |
|  | - Marcare conform ATEX 2014/34/EU: II 3G |  |  |
|  | - Tipul de protecție: EEx h IIA T4 |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Test hidrostatic: 1,5 x presiunea nominală timp de 30 minute |  |  |
|  | - Test la presiune hidrostatică ciclică test repetat la 20 minute |  |  |
| 3. | Conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - DIN 2470 partea II sau ASME sect. VIII Div.1 |  |  |
| 4. | Documentația care va fi prezentă la ofertare: |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: certificare ISO 9001 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate și evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, acestea vor fi parte integrantă din oferta tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Documentație care va însoți produsul: |  |  |
|  | - Desene de ansamblu, secțiuni, detalii |  |  |
|  | - Certificate de materiale |  |  |
|  | - Declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
| 6. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitării până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepţiona, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
| 7. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RCE - Robinet cu cep echilibrat, montaj suprateran, acţionare manuală

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Clasa de presiune/Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea maximă gaz în conductă: conform clasa presiune indicată Centralizator IT |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanşe cu gât conform ASME B 16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). |  |  |
|  | - Materialul conductei pe care se montează: L360NE conf. EN ISO 3183/2020 |  |  |
|  | - Tratament specific organe de ansamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Tip robinet: cu cep echilibrat - se accepta construcție normală (regular pattern). |  |  |
|  | - Tip etanşare: Metal/Metal |  |  |
|  | - Corpul robinetului: oţel carbon (corp turnat). |  |  |
|  | - Materialul tijei: oţel aliat |  |  |
|  | - Materialul cep: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă. |  |  |
|  | - Clasa B de etansare conform ISO 15848-1 (emisii în atmosferă) |  |  |
|  | - Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044. |  |  |
| 3. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Proiectare anti-ejectare ax antrenare (Blow out proof stem) conform EN 736-3 |  |  |
|  | - Proiectare anti-statică conform EN 736-3, |  |  |
|  | - Proiectare fire safe conform ISO-10497 |  |  |
|  | - Etanşare ax antrenare schimbabilă sub presiune |  |  |
|  | - Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare, complet echipat. |  |  |
| 4. 4.1. | Acţionare: |  |  |
|  | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | - Tip acționare: manuală, reductor |  |  |
|  | - Montaj pe robinet tip: Sfert de tură |  |  |
|  | - Indicarea locală a poziției(indicator mecanic al poziției Închis/Deschis) : Da |  |  |
|  | - Sistem unităţi de măsură: Metric |  |  |
|  | - Montaj: Suprateran, |  |  |
|  | - Dispozitiv de blocare: Da (confom ISO 14313), |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică a acţionarii: IP 67, |  |  |
|  | - Protecţie anticorozivă: vopsea de înaltă rezistenţă culoare RAL 7044 |  |  |
| 4.2. | Norme și aprobări solicitate pentru acționare. |  |  |
|  | - Protecție mecanică (ANSI/IEC 60529): IP67M – documente doveditoare anexate la oferta tehnică, marcaj corespunzător la predarea produsului. |  |  |
| 5. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform ISO 14313. |  |  |
|  | - Pentru robinet: Încercări suplimentare conform ISO 14313 Anexa B: - încercarea de etanşeitate cu gaze la presiune joasă (B3), - încercarea de etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (B4), - încercarea cavităţii la suprapresiune pentru tipul de robinet din comandă – DIB-1 (B11) – functie de tipul robinetului din comandă. |  |  |
|  | - Suduri conform API 1104, analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%. |  |  |
|  | - Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis), |  |  |
|  | - Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.3. ”Norme și aprobări solicitate pentru acționare” |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi rapoart de încercare la foc (“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA) |  |  |
|  | - Rapoarte de comportare în exploatare de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul ofertat, cu diametrul similar. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | Cartea tehnica a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fişa Tehnică (robinet/acţionare), - coeficient de debit Cv sau Kv, - forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare nouă, - forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului, - momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul), |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare), - operare, verificare etanşeităţi, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură, |  |  |
|  | - Listă de componente si desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii, ) (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului din comandă), |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente, |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 8. | Marcare si identificare |  |  |
|  | - Confom ISO 14313. Functie de tipul robinetului din comandă, marcaje corespunzătoare punctului 4.3. ”Norme și aprobări solicitate pentru acționare”. |  |  |
| 9. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea. |  |  |
|  | - Robinetul se va livra complet echipat, cu acţionarea montată. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, folii de protecţie, etc.) vor rămâne în proprietatea achizitorului. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 10. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 11. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistenţă tehnică și instruirea personalului de exploatare dupa un program convenit de părți. |  |  |
|  | - Beneficiarul va participa la probele de presiune după un program convenit de părți. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-Rac - Robinet cu ac pentru manometru

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Tip robinet: cu ac – DIN 16270 tip A |  |  |
|  | - Dotat cu șurub de aerisire |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: filet G 1/2 FI-FE |  |  |
|  | - Corpul robinetului: INOX / Alamă, în construcție monobloc |  |  |
|  | - Materialul tijei: INOX |  |  |
|  | - Materialul ventilului conic: INOX |  |  |
|  | - Acționare: manuală, cu rozetă din plastic |  |  |
| 3. | Certificări: |  |  |
|  | - Materiale: certificate de inspecție 3.1 conform EN 10204 |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: ISO 9001 |  |  |
| 4. | Marcare si identificare |  |  |
|  | - DN-ul și PN-ul robinetului |  |  |
|  | - Marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Numele / simbolul producătorului |  |  |
| 5. | Documentația care va fi prezentă la ofertare: |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: certificare ISO 9001 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate și evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, acestea vor fi parte integrantă din oferta tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentație care va însoți produsul: |  |  |
|  | - Desene de ansamblu, secțiuni, detalii |  |  |
|  | - Certificate de materiale |  |  |
|  | - Declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
| 7. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitării până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepţiona, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
| 8. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-Rob - Robinet cu sferă (ra, ri, re)

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Tip robinet: cu sferă „full bore” |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologică: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Material etanşare: PTFE. |  |  |
|  | - Corpul robinetului: INOX |  |  |
|  | - Materialul tijei: INOX |  |  |
|  | - Materialul sferei: INOX |  |  |
|  | - Acționare: manuală, cu manetă de manevră din oțel |  |  |
| 3. | Certificări: |  |  |
|  | - Materiale: certificate de inspecție 3.1 conform EN 10204 |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: ISO 9001 |  |  |
| 4. | Marcare si identificare |  |  |
|  | - DN-ul și PN-ul robinetului |  |  |
|  | - Marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Numele / simbolul producătorului |  |  |
|  | - Număr / serie produs |  |  |
| 5. | Documentația care va fi prezentă la ofertare: |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: certificare ISO 9001 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform HG nr. 123/2015 (PED 2014/68/EU), privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate și evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, acestea vor fi parte integrantă din oferta tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | - Documentație care va însoți produsul: |  |  |
|  | - Desene de ansamblu, secțiuni, detalii |  |  |
|  | - Certificate de materiale |  |  |
|  | - Declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
| 7. | - Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitării până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepţiona, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-M - Manometru indicator.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Destinaţie: măsurarea presiunii relative a gazelor naturale |  |  |
|  | - Amplasare: instalaţiile tehnologice exterioare |  |  |
|  | - Principiul de lucru: mecanic, cu element elastic tub Bourdon, cu ac indicator, cadran circular |  |  |
|  | - Domeniul de măsurare (bar): conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Umiditatea mediului ambiant: 40 ÷ 75% |  |  |
|  | - Clasa de precizie ± 1,6 % |  |  |
|  | - Diametrul cadranului: 100 mm |  |  |
|  | - Materialul carcasei: inox |  |  |
|  | - Material componente principale: element elastic, mecanism, racord cuplare din aliaj metalic inoxidabil |  |  |
|  | - Racordare la proces: filet exterior G ½’’ |  |  |
|  | - Marcaj conform ATEX 2014/34/EU |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: IP 65 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva europeană 2014/68/EU privind introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune. |  |  |
|  | - Construcție conform EN 837-1 și ASME B40.1 |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Omologare de către BRML |  |  |
|  | - Agrement tehnic |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Pentru produs: certificat de tip CE conform directivei ATEX 2014/34/EU, cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Fiecare manometru va avea inscripţionată seria de fabricaţie Aceasta va fi consemnată în documentele de calitate şi certificatele de testare însoţitoare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice emise de beneficiar |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RAM-01 - Robinet cu sferă, corp demontabil, montaj suprateran, acţionare manuală.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcționali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal / vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanşe cu gât conform ASME B 16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). |  |  |
|  | - Materialul conductei pe care se montează: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Tratament specific organe de ansamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Tip robinet: cu sferă “full bore” montaj trunnion conform EN 1983 |  |  |
|  | - Tip DIB-1 conform API6D (ISO 14313) (la robinetele DN≥150) |  |  |
|  | - Tip etanşare: PMSS |  |  |
|  | - Material etanşare soft: PTFE / VITON. |  |  |
|  | - Tip scaun de etanşare: DPE (Duble Piston Efect / Scaune bidirecţionale la robinetele DN≥150) |  |  |
|  | - Corpul robinetului: oţel carbon sau oțel aliat, construcţie demontabilă in trei părti conform EN 1983 |  |  |
|  | - Materialul tijei: oţel aliat |  |  |
|  | - Material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) |  |  |
|  | - Materialul sferei: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) |  |  |
|  | - Tip sferă conform EN 1983: bilă masivă (solid ball) dintr-o singură bucată |  |  |
|  | - Clasa B de etanșare conform ISO 15848-1 (emisii în atmosferă) |  |  |
|  | - Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044. |  |  |
|  | - Deschidere la Δp maxim |  |  |
| 3. | Dotări minime robinet: |  |  |
|  | - Proiectare anti-ejectare ax antrenare (Blow out proof stem) conform EN 736-3 |  |  |
|  | - Proiectare anti-statică conform EN 736-3, EN 1983 |  |  |
|  | - Proiectare fire safe conform ISO-10497 |  |  |
|  | - Etanşare ax antrenare schimbabilă sub presiune |  |  |
|  | - Racord auxiliar de golire conform EN 1983 (la robinetele DN≥150) |  |  |
|  | - Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare complet echipat (la robinetele DN≥150) |  |  |
| 4. | Acţionare: |  |  |
|  | - Conform ISO 12490 |  |  |
|  | 4.1. Caracteristici tehnice: |  |  |
|  | - Tip acționare: manuală, |  |  |
|  | - Montaj pe robinet tip: Sfert de tură |  |  |
|  | - Funcţionare: Închis - Deschis |  |  |
|  | - Sistem unităţi de măsură: Metric |  |  |
|  | - Indicarea locală a poziției (Închis/Deschis): Da |  |  |
|  | - Montaj: Suprateran, |  |  |
|  | - Dispozitiv de blocare: Da (confom ISO 14313), |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: IP 67, |  |  |
|  | - Protecţie anticorozivă: vopsea de înaltă rezistenţă culoare RAL 7044. |  |  |
|  | 4.2. Norme și aprobări solicitate pentru acționare – documente doveditoare anexate la oferta tehnică, marcaj corespunzător la predarea produsului: |  |  |
|  | - Protecție mecanică (ANSI/IEC 60529): IP67M |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva ATEX 2014/34/EU zona 2 |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi rapoart de încercare la foc (“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA) |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi rapoart de încercare conform ISO 15848-1 |  |  |
|  | - Pentru tipul de garnitură pentru flanșă din ofertă: Certificat şi rapoart de încercare conform ISO 15848-1 |  |  |
|  | - Rapoarte de comportare în exploatare de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul ofertat, cu diametrul similar. |  |  |
|  | - Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare ATEX 2014/34/EU |  |  |
|  | - Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare protecție mecanică (EN 60529). |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului: |  |  |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform API6D (ISO 14313) |  |  |
|  | - Pentru robinet: Încercări suplimentare conform API6D (ISO 14313): - etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), - etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4), - încercare antistatică (H5) - momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. - încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul robinetului. - încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. |  |  |
|  | - Analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%. |  |  |
|  | - Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis) cu acţionarea montată. |  |  |
|  | - Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.2. |  |  |
|  | - Teste FAT (Factory Acceptance Test) |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform API6D (ISO 14313) |  |  |
|  | Cartea tehnica a produsului: |  |  |
|  | - Fişa Tehnică (robinet/acţionare): - coeficient de debit Kv (Cv), - forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare nouă, - forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului, - momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul). |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare și întreţinere (robinet/acţionare): - operare, verificare etanşeităţi, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură. |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii) (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului). |  |  |
|  | - Certificat de conformitate cu ISO 14313 (robinet). |  |  |
|  | - Certificat de management al calității existent (robinet). |  |  |
|  | - Certificat şi raport de încercare la foc (“fire safe”) pentru tipul de robinet livrat. |  |  |
|  | - Documente de trasabilitate pentru componente. |  |  |
|  | - Document de inspecție tip 3.1 conform EN 10204 pentru materiale componente (corp robinet, obturator robinet, ax antrenare robinet, flanșe, organe de ansamblare). |  |  |
|  | - Document de inspecție emise de producător și certificate de un organism abilitat, independent de producător, pentru incercarile: - etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), - etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4), - încercare antistatică (H5) - momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. - încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul robinetului. - încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. |  |  |
|  | - Certificare acoperire sferă. |  |  |
|  | - Certificare acoperire scaune de etanșare. |  |  |
|  | - Certificare/Teste protecţii anticorozive (robinet). |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 8. | Marcare și identificare: |  |  |
|  | - Confom ISO 14313. - Marcaje corespunzătoare punctului 4.2. ”Norme și aprobări solicitate pentru acționare”. |  |  |
| 9. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea. |  |  |
|  | - Robinetul se va livra complet echipat, cu acționarea montată. |  |  |
|  | - Furnizorul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate individual, pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la locația de montaj. |  |  |
|  | - Componentele electronice vor fi protejate obligatoriu cu ambalaj etanș (pungi / folie de polietilenă) împreună cu suficient material desicant (ex. silicagel) pentru a evita apariția condensului. |  |  |
|  | - Se vor prevedea etichete autocolante din material rezistent la apă, cu cod de bare tip 128 conform standard ISO/IEC 15417. Fiecare livrare va fi însoțit de fisa centralizatoare care va cuprinde codul de bare alocat utilajului corelat cu date identificare ale utilajului: tip, diametru, clasa presiune, serie, data livrare de la producător, locatie livrare. Aceste etichete vor fi pozitionate astfel: pe partea laterală și superioară a ambalajului (2bucăți), pe părtile laterale ale utilajului (2bucăți). |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, folii de protecţie, etc.) vor rămâne în proprietatea entitatății contractante. |  |  |
|  | - Produsele (utilaj și ambalaj) se vor recepţiona la locatia de livrare, ele vort fi inspectate și/sau testate. |  |  |
|  | - Locația și termenul de livrare: se vor asigura condiții DDP. - Descărcarea produselor la locul de livrare este în sarcina furnizorului - Produsele vor fi însoţite de instrucţiuni de manipulare, transport și depozitare. |  |  |
|  | - Teste SAT (Site Acceptance Test) |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice emise de beneficiar |  |  |
| 1.0. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 11. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistenţă tehnică și instruirea personalului de exploatare la locaţia indicată de beneficiar. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-FS - Filtru – Separator.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |
|  | - Utilizare: separare și filtrare impurităţi lichide și solide. |  |  |
|  | - Utilajul se va monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi exploatate conform EN 12186:2015 “Sisteme de alimentare cu gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport și distribuție”. |  |  |
| 2. | Condiţii de lucru: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, în zona Ex, în cofret termoizolat. |  |  |
|  | - Debit de gaze vehiculate: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune nominala: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea de proiectare: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune de operare: conform schema tehnologică |  |  |
| 3. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Tip separator: echipament cu două trepte de separare, o treaptă centrifugală gravitațională și o treaptă cu cartuș filtrant, |  |  |
|  | - Proiectare şi execuție echipament în conformitate cu EN 13445 sau norme echivalente (AD-Merckblatte, TUV, C4/2, etc.) |  |  |
|  | - Poziție de montaj: vertical |  |  |
|  | - Racordare la proces: cu flanșă, contra flanșe, organe de asamblare și garnituri (EN 1092-1 / ANSI B16.5) |  |  |
|  | - Racorduri și caracteristici dimensionale ale acestora: - de conectare: conform schema tehnologică – 2 buc - de golire: conform schema tehnologică – 1 buc - de evacuare la limita cofretului: conform schema tehnologică – 1 buc - indicator de nivel: conform schema tehnologică – 2 buc - de vizitare conform schema tehnologică – 1 buc - manometru diferențial: conform schema tehnologică – 2 buc - aerisire: conform schema tehnologică – 1 buc |  |  |
| 4. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Dispozitiv de evacuare manuală (robinet cu ventil) a impurităţilor lichide şi solide, dublat de robinet cu sferă. |  |  |
|  | - Indicator magnetic de nivel, |  |  |
|  | - Manometru diferențial cu contact, prevăzut cu martor (marcaj roșu pe cadran) |  |  |
|  | - Robinet de aerisire, |  |  |
|  | - Protecţie exterioară anticorozivă: un strat de grund şi două straturi de vopsea de înaltă rezistenţă, |  |  |
|  | - Izolaţie termică din spumă poliuretanică cu folie de aluminiu (pentru partea inferioară a separatorului) și cablu de încălzire. |  |  |
| 5. | Caracteristici funcționale |  |  |
|  | - Randament de separare impurităţi lichide cu diametru mai mare de 10 ÷ 12 microni: 99,5% |  |  |
|  | - Randament de reţinere impurităţi solide cu diametru mai mare de 5 microni: 99,5% |  |  |
|  | - Cădere maximă de presiune pe cartuşul filtrant: 500 mbar |  |  |
| 6. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Certificate de inspecţie materiale şi echipamente din componenţa separatorului-filtru de tip 3.1 |  |  |
|  | - Certificat de calitate şi de conformitate, însoţit de documente care să ateste efectuarea testelor: - probe de presiune, - probe de etanşeitate, - buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100%, - probe de funcţionare. |  |  |
| 7. | Marcare şi identificare |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare. - Pe o eticheta nedemontabila se vor regăsi minim următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricaţiei - debitul maxim de gaz - diametrul nominal racorduri - presiunea nominală - marcaj de conformitate CE |  |  |
| 8 | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Declarație conformitate producător. |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 9. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecţie pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri (100%). |  |  |
| 10. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română. |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate si testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 11. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-MDC - Manometru diferențial cu contact.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Destinaţie: măsurarea presiunii diferențiale a gazelor naturale |  |  |
|  | - Amplasare / montaj: instalaţiile tehnologice exterioare |  |  |
|  | - Principiul de lucru: mecanic, cu piston sau cu diafragma, cu ac indicator, prevăzut cu martor (marcaj roșu pe cadran) cadran rotund și cu contacte electrice Exd. |  |  |
|  | - Domeniul de măsurare (bar): 0 – 1 bar |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Umiditatea mediului ambiant: 40 ÷ 75% |  |  |
|  | - Clasa de precizie ± 2 % |  |  |
|  | - Diametrul cadranului: minim 80 mm |  |  |
|  | - Materialul carcasei: tablă de oţel acoperită cu vopsea neagră sau inox |  |  |
|  | - Material componente principale: element elastic, mecanism, racord cuplare din aliaj metalic inoxidabil |  |  |
|  | - Racordare la proces: filet exterior G 1/4’’ |  |  |
|  | - Marcaj conform ATEX 2014/34/EU |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: minim IP 65 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva europeană 2014/68/EU privind introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune |  |  |
|  | - Construcție conform EN 837-1, 2 |  |  |
|  | - EN 60529 pentru grad de protecție |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Omologare de către BRML |  |  |
|  | - Agrement tehnic |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Pentru produs: certificat de tip CE conform directivei ATEX 2014/34/EU, cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Fiecare manometru va avea inscripţionată seria de fabricaţie. Aceasta va fi consemnată în documentele de calitate şi certificatele de testare însoţitoare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-IN - Indicator de nivel.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali |  |  |
|  | - Fluid de lucru: impurități lichide |  |  |
|  | - Temperatura fluidului de lucru: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal : conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Lungimea de indicare: 500 mm |  |  |
|  | - Rezoluția indicării: 10 mm |  |  |
|  | - Gradul de protecție mecanică : minim IP 65 |  |  |
|  | - Marcare EX: pentru utilizare în zona 2 cu pericol de explozie |  |  |
|  | - Montare: suprateran, vertical, pe corpul separatoarelor |  |  |
|  | - Tip constructiv: cu scală din plăcuțe sau role metalice colorate diferit care se magnetizează la deplasarea flotorului cu magnet |  |  |
|  | - Material corp, flotor și flanșe: oțel inox |  |  |
|  | - Racordare la proces: cu flanșe conf. flanșe conform ASME B16.5 |  |  |
|  | - echipare: 1 contact SPDT pentru nivel maxim montat pe corpul indicatorului de nivel |  |  |
|  | - (dacă este furnizat cu protecție de tip ”ia” atunci va fi livrată și bariera de potențial aferentă) - curent maxim contacte: 1A/230Vca |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |  |  |
|  | - conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |
|  | - EN 60529:1995/A1:2003/A2:2015/AC2017/AC2019 pentru gradul de protecție |  |  |
|  | - Standarde din seria EN 60079-10-1:2016, -2:2015 pentru marcare Ex |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | - Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015 (sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 14001:2015 (sistemul de management al mediului) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat ISO 45001:2018 (managementul siguranței și sănătății ocupaționale) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |
|  | - Cartea tehnica a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fișă tehnică |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare și întreţinere, - operare, verificare etanşeităţi, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură. |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii), |  |  |
|  | - Certificate /Teste materiale componente |  |  |
|  | - Certificate/Teste de presiune/etanșeitate |  |  |
| 6. | Marcare și identificare: |  |  |
|  | - Numele și simbolul producătorului |  |  |
|  | - Tipul/modelul, număr/serie produs |  |  |
|  | - Anul fabricației |  |  |
| 7. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Utilajul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării și depozitării până la destinația finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 8. | Condiții de garanție și postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-DB - Dispozitiv de blocare

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Debit de gaz: Centralizator IT |  |  |
|  | - Viteza maximă a gazului în tronsoanele amonte/aval: 20 m/s |  |  |
|  | - Viteza maximă a gazului în dispozitivul de blocare: 65 m/s |  |  |
|  | - Domeniul presiunilor de intrare: Centralizator IT |  |  |
|  | - Valoarea prescrisă a presiunii de declanșare (sau domeniul presiunilor de declanșare): conform diagramă de reglaj |  |  |
|  | - Clasa de exactitate (Abaterea față de valoarea reglată): AG 2,5 ÷10 |  |  |
|  | - Clasa de funcționare: B (dispozitivul nu închide la deteriorarea elementului de detectare a presiunii) |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal, amplasare exterioară |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport și distribuție. Cerințe funcționale |  |  |
|  | - Viteza de reacție va fi mai mică de 0,5 sec din momentul detectării unei suprapresiuni aval, iar viteza de închidere va avea o valoare cuprinsă între 0,5 și 2 sec. |  |  |
|  | - Presiunea de declanșare va putea fi setată fără necesitatea înlocuirii vreunei componente a dispozitivului de blocare |  |  |
| 2. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Conectare la instalația tehnologică: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanșe conform ASME B16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B (se va livra cu contraflanşe, prezoane, garnituri), |  |  |
|  | - Materialul conductei pe care se montează: conf. EN ISO 3183:2020, |  |  |
|  | - Tratament specific organe de asamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform EN 14382:2019 |  |  |
|  | - Elemente componente: - Corp dispozitiv: oțel carbon aliat - Materialul elementului de acționare: oțel inoxidabil - Materialul scaunului: oțel inoxidabil - Materialul membranelor: cauciuc (NBR) cu inserție textilă - Materialul O-ring-urilor: cauciuc (NBR) / VITON |  |  |
|  | - Nivelul de zgomot: max. 70 dB la un metru distanță, |  |  |
|  | - Protecție anticorozivă: grunduire și vopsire, culoare: RAL 7044. |  |  |
| 3. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Dispozitiv pentru echilibrarea manuală a presiunii |  |  |
|  | - Dispozitiv de reclanșare manuală |  |  |
|  | - Robinet de testare fără necesitatea deconectării liniei de impuls din punctul de detectare |  |  |
|  | - Mecanism de siguranță împotriva închiderii accidentale datorată vibrațiilor mecanice |  |  |
|  | - Conducte de impuls - Material inox conf. EN 10216 sau EN 10217-7 - Diametre acceptate: Ø10, Ø12, Ø16 - Fitinguri din oțel inoxidabil |  |  |
| 4. | Acţionare: |  |  |
|  | - Tip acționare: declanșare automată - indirectă, reclanșare manuală |  |  |
|  | - Funcționare: normal deschis – suprapresiune închis |  |  |
| 5. | Teste și certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Certificate de inspecție materiale și echipamente de tip 3.1 |  |  |
|  | - Încercări suplimentare: - Proba de presiune pentru întregul echipament se efectuează la o presiune de 1,5 ori presiunea maximă de funcționare pe o durata de 10 min; Agentul de probă va fi azot gazos; - Proba de etanșeitate a scaunului cu aer introdus din interior se efectuează la o presiune maximă de funcționare pe o durată de 5 min; - Proba de etanșeitate cu aer pentru întregul dispozitiv se va executa la o presiune de 1,1 ori presiunea maximă de funcționare, pe o durată de 10 min; - În timpul și după perioada de probă nu se admit scăpări; - Examinarea nedistructivă cu raze X la sudurile cap la cap și examinare cu lichide penetrante și/sau particule magnetice la alte îmbinări sudate |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentația care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificatul de conformitate cu EN 14382:2019 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015(sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat de atestare a managementului, conform EN ISO 14001:2015 |  |  |
|  | - Certificat de atestare a managementului siguranței și sănătății ocupaționale, conform ISO 45001:2018 |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate și evidențiate în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Rapoarte de comportare în exploatare de la beneficiar in calitate de utilizator final. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentație care va însoți produsul |  |  |
|  | Cartea tehnică a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fișa tehnică a produsului, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni/manuale de operare și întreținere, - operare, verificare etanșeități, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură, |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate, |  |  |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente, |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanșeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecții anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 8. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Conf. EN 14382:2019 - Numele și simbolul producătorului - Tipul/modelul, - Număr/serie produs - Anul de fabricație - Sensul de curgere marcat pe corpul dispozitivului |  |  |
| 9. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Se acceptă standarde de produse și/sau fabricație europene sau internaționale echivalente. |  |  |
|  | - Utilajul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării și depozitarii până la destinația finală, fără deteriorări. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locatia de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepționa la sediul achizitorului, ele putând fi inspectate si/sau testate, după caz, în condiții ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziție. |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleţi de lemn, folii de protecție, etc.) vor rămâne în proprietatea achizitorului |  |  |
|  | - Locația de livrare conform comenzii. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 10. | Condiții de garanție și post-garanție |  |  |
|  | - Garanția produsului: 36 luni de la data livrării sau 24 luni de la punerea în funcțiune. |  |  |
|  | - Furnizorul va asigura piese de schimb pe perioada de garanție |  |  |
| 11. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistență tehnică si instruirea personalului de exploatare după un program convenit de părți. |  |  |
|  | - Beneficiarul poate solicita furnizorului participarea pe fluxul de fabricație a produsului |  |  |
|  | - Condiții de livrare conform comenzii |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor și standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conține un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerințele din fișă tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul își asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RP - Regulator de presiune cu acționare indirectă cu dispozitiv blocare încorporat.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |
|  | - Utilizare: echipamentul se va utiliza pentru reducerea şi reglarea presiunii gazelor naturale din conducte. Sunt echipamente proiectate pentru utilizare industrială, în reţeaua de transport gaze naturale. |  |  |
|  | - Componentele şi dimensiunile constructive ale acestora se vor alege în funcţie de domeniul de lucru. Echipamentul se va dimensionat să atingă capacitatea maximă de debit la presiunea minimă de intrare. |  |  |
|  | - Echipamentul asigură menţinerea constantă a presiunii de ieşire în limitele grupei de reglare, eliminând perturbaţiile cauzate de: - variaţia presiunii de intrare - modificarea debitului vehiculat |  |  |
|  | - Regulatorul de presiune va fi cu acţionare indirectă, orice variaţie a presiunii de intrare este transmisă prin mecanismul de comandă unui element de execuţie, care prelucrează semnalul de comandă, acesta se transmite membranei regulatorului, care modifică poziţia unui ansamblu mobil care va deschide/închide calea gazului reglat. |  |  |
|  | - Constructiv regulatorul de presiune va fi alcătuit din: - mecanismul de comandă - filtru - un element filtrant suplimentar, pe circuitul de comanda a reglării - microregulator - realizează o primă reducere a presiunii gazelor, înainte de elementul de pilotare - presiunea de ieşire din acesta va fi aplicată pe intrarea elementului de pilotare - echipamentul de pilotare - la ieşirea acestuia va fi obţinută presiunea care se aplică elementului de execuţie (membrana regulatorului) - în el se va compune presiunea primită de la microregulator cu o presiune de comprimare a unui arc, presiune reglabilă prin rotirea unui şurub - prin modificarea poziţiei şurubului se va prescrie presiunea aplicată elementului de execuţie şi, implicit, valoarea presiunii reglate - elementul de execuţie - regulator cu membrană şi sistem mobil (tijă, piston, ventil, scaun) - prin aplicarea presiunilor pe cele două suprafeţe ale membranei se va modifica poziţia ansamblului mobil care va închide/deschide calea de curgere a gazului - supapă de blocare, va închide circuitul la depăşirea ieşirea valori presiunii de intrare dintr-un interval normal de funcţionare - conform EN 14382:2019 “Dispozitive de siguranţă pentru staţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bar”. - încălzitor al gazelor de comandă a echipamentului de pilotare - este un echipament intern, integrat regulatorului - va asigura încălzirea gazelor din circuitul echipamentului de pilotare pentru prevenirea fenomenelor de îngheţare - pentru încălzire foloseşte energia electrică - amortizor de zgomot (dacă este necesar) - este un echipament intern, integrat regulatorului - va asigura reducerea zgomotului cu minim 20 dB - se va ţine cont de la ofertare de influenţa pe care acesta o are asupra factorului de debit |  |  |
|  | - Caracteristici regulator: - de tip pilotat - în construcție normal inchis - sistemul de pilotare trebuie să fie alimentat cu gaz din fluxul principal de gaze - echilibrate - autoacționate - fără emisii de gaz in atmosferă |  |  |
|  | - Regulatoarele vor funcționa corespunzător la o diferență de presiune intrare / ieșire mai mare de 0,5bar. |  |  |
|  | - Regulatoarele se vor monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi exploatate conform EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale” |  |  |
| 2. | Condiţii de lucru: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Domeniul presiunii de intrare: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Domeniul presiunii de ieșire: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Domeniul presiunilor reglate: conform diagramă de reglaj |  |  |
|  | - Debit: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Viteza fluidului de lucru prin conductă amonte - aval de regulator: max. 20 m/s |  |  |
|  | - Viteza fluidului de lucru la flanșa regulatorului: max. 65 m/s |  |  |
|  | - Poziție de montaj: orizontal / vertical |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, în zona Ex, în cofret termoizolat |  |  |
|  | - În conductele de impuls, care comandă regulatorul, va circula gaz preluat din circuitul de gaze naturale reglate |  |  |
| 3. | Parametri constructivi |  |  |
|  | - Regulatoarele vor fi fabricate în conformitate cu EN 334:2019 “Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar”. |  |  |
|  | - Regulatorul va fi în construcţie de tipul „normal închis” |  |  |
|  | - Material corp regulator: oţel turnat |  |  |
|  | - Material conducte impuls: inox, conform EN 10216-5:2021 sau EN 10217-7:2021 |  |  |
|  | - Material racorduri conducte impuls: inox, conform EN ISO 8434-1:2019 |  |  |
|  | - Diametru conducte de impuls: 10, 12 sau 16mm |  |  |
|  | - Diametrul racordurilor la proces: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Protecţie anticorozivă: vopsea |  |  |
|  | - Racord la proces: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanșe conform ASME B16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B (se va livra contraflanșe, prezoane, garnituri), suprafața de etanșare a flanșelor va fi de tip B (Raised face (B1 sau B2)); |  |  |
|  | - Se vor avea în vedere soluţii constructive care să permită cât mai uşor montarea regulatoarelor ofertate în instalaţie (dimensiuni de gabarit, flanşe, număr găuri de prindere, etc.) |  |  |
|  | - Echipamentele electrice și aparatura de măsură și control vor fi livrate în construcție antiex, compatibile cu ATEX categoria II 2 G, Ex Zona 1 |  |  |
|  | - Echipamentul va funcționa între debitul minim și maxim fără înlocuirea componentelor |  |  |
|  | - Se va asigura soluție tehnică pentru intervenția asupra organelor interne |  |  |
|  | - Regulatoarele de presiune vor îndeplini următoarele condiţii: - să asigure un mod simplu şi accesibil de a prescrie mărimea reglată, respectiv presiunea de ieşire; - să asigure o viteză mare de răspuns la apariţia perturbaţiilor; - un coeficient de debit adaptat cerinţelor; - fiabilitate ridicată, prin folosirea unor materiale de calitate, prelucrare precisă şi un control riguros al fazelor de execuţie şi a echipamentului în ansamblu; - dimensiuni de gabarit adaptate cerinţelor de utilizare şi a domeniului de lucru; - întreţinere uşoară, accesibilă. |  |  |
| 4. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Amortizor de zgomot; |  |  |
|  | - Dispozitiv de blocare încorporat. |  |  |
| 5. | Caracteristici funcţionale: |  |  |
|  | - Grupa de reglare GR: max. 2,5 |  |  |
|  | - Grupa de închidere GI: max. 5 |  |  |
|  | Nivelul de zgomot: max. 70 dB la un metru distanţă |  |  |
| 6. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului: |  |  |
|  | - Certificate de inspecţie materiale şi echipamente din componenţa regulatorului de tip 3.1. |  |  |
|  | - Certificat de calitate şi de conformare, însoţit de documente care să ateste efectuarea testelor: - probe de presiune (presiunea de probă 1,5 X PN), - probe de etanşeitate, - buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100%, - probe de funcţionare, |  |  |
| 7 | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - producătorul - tipul regulatorului - seria şi anul de fabricaţie - domeniul presiunii de intrare - domeniul presiunii de ieşire - debitul maxim de gaz - coeficientul de debit - grupa de reglare - grupa de închidere - etichetarea conformă ATEX, - marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală - Se vor indica unităţile de măsură, acolo unde este cazul. |  |  |
| 8. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015 (sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 14001:2015 (sistemul de management al mediului) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat ISO 45001:2018 (managementul siguranței și sănătății ocupaționale) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform directivei ATEX 2014/34/EU, anexa3 cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Declarație conformitate producător. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 9. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecţie pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri (100%). |  |  |
| 10. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 11. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-SD - Supapă descărcare.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |
|  | - Utilizare: Siguranța în exploatare a instalațiilor de reglare măsurare gaze naturale. |  |  |
|  | - Utilajul se va monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi exploatate conform EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Condiţii de lucru: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea gazelor: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea de descărcare: conform diagramă de reglaj |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, în zona Ex, în cofret termoizolat |  |  |
|  | - Amplasare: pe fiecare linie de reglare pe tronsonul aval de regulator |  |  |
| 3. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Supapele de siguranță vor fi fabricate în conformitate cu EN ISO 4126-1:2013 - “Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă” |  |  |
|  | - Tip constructiv: supapa din oțel, cu arc, cu deschidere bruscă |  |  |
|  | - Diametrul nominal al racordurilor intrare / ieșire: argumentate prin calcul |  |  |
| 4. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Evacuare în exteriorul cofretului în care este montat SRM-ul pe latura pe care este prevăzută intrarea/ieșirea gazelor. |  |  |
| 5. | Caracteristici funcţionale: |  |  |
|  | - Domeniul presiunii de declanșare, |  |  |
|  | - Presiunea de deschidere, |  |  |
| 6. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului: |  |  |
|  | - Certificate de inspecţie materiale şi echipamente din componenţa supapei de descărcare de tip 3.1. |  |  |
|  | - Certificat de calitate şi de conformare, însoţit de documente care să ateste efectuarea testelor: - probe de presiune (presiunea de probă 1,5 X PN), - probe de etanşeitate, - buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100%, - probe de funcţionare, |  |  |
| 7 | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - producătorul - tipul supapei - seria şi anul de fabricaţie - domeniul presiunii de descărcare - diametrul nominal - presiunea nominală - marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală - Se vor indica unitățile de măsură, acolo unde este cazul. |  |  |
| 8. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015 (sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 14001:2015 (sistemul de management al mediului) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat ISO 45001:2018 (managementul siguranței și sănătății ocupaționale) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Pentru produs: certificat de tip CE conform directivei ATEX 2014/34/EU, anexa3 cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Declarație conformitate producător. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 9. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecţie pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri (100%). |  |  |
| 10. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 11. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-FC - Filtru conic.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |
|  | - Utilizare: filtrare impurități solide |  |  |
|  | - Utilajul se va monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi exploatate conform EN 12186:2015 “Sisteme de alimentare cu gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport și distribuție”. |  |  |
| 2. | Condiţii de lucru: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Diametrul nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune nominala: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, în zona Ex, în cofret termoizolat. |  |  |
|  | - Debit de gaze vehiculate: conform schema tehnologică |  |  |
| 3. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Tip filtru: cu cartuș filtrant |  |  |
|  | - Proiectare şi execuţie echipament în conformitate cu EN 13445 sau norme echivalente (AD-Merckblatte, TUV, C4/2, etc.) |  |  |
|  | - Poziție de montaj: orizontal |  |  |
|  | - Racordare la proces: cu flanșă, contraflanșe, organe de asamblare și garnituri (EN 1092-1 sau ANSI B16.5) |  |  |
|  | - Racorduri și caracteristici dimensionale ale acestora: - de conectare: conform schema tehnologică – 2 buc - manometru diferențial: 0÷1bar - 1 buc |  |  |
| 4. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Manometru diferenţial, prevazut cu martor |  |  |
|  | - Protecţie exterioară anticorozivă: un strat de grund şi două straturi de vopsea de înaltă rezistenţă, |  |  |
| 5. | Caracteristici funcționale |  |  |
|  | - Finețe de filtrare: 80 - 160 microni: |  |  |
|  | - Randament de filtrare: min.98% |  |  |
|  | - Cădere maximă de presiune pe cartuşul filtrant: 3,0 bar |  |  |
| 6. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Certificate de inspecţie materiale şi echipamente din componenţa separatorului-filtru de tip 3.1.B |  |  |
|  | - Certificat de calitate şi de conformitate, însoţit de documente care să ateste efectuarea testelor: - probe de presiune, - probe de etanşeitate, - buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100%, - probe de funcţionare. |  |  |
| 7. | Marcare şi identificare |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare. - Pe o eticheta nedemontabila se vor regăsi minim următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricaţiei - debitul maxim de gaz - diametrul nominal racorduri - presiunea nominală - marcaj de conformitate CE |  |  |
| 8. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 9. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecţie pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri (100%). |  |  |
| 10. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română. |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate si testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
| 11. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-MD - Manometru diferențial.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Destinaţie: măsurarea presiunii diferențiale a gazelor naturale |  |  |
|  | - Amplasare / montaj: instalaţiile tehnologice exterioare |  |  |
|  | - Principiul de lucru: mecanic, cu piston sau cu diafragma, cu ac indicator, prevăzut cu martor (marcaj roșu pe cadran) cadran rotund. |  |  |
|  | - Domeniul de măsurare (bar): 0 – 1 bar |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Umiditatea mediului ambiant: 40 ÷ 75% |  |  |
|  | - Clasa de precizie ± 2 % |  |  |
|  | - Diametrul cadranului: minim 80 mm |  |  |
|  | - Materialul carcasei: tablă de oţel acoperită cu vopsea neagră sau inox |  |  |
|  | - Material componente principale: element elastic, mecanism, racord cuplare din aliaj metalic inoxidabil |  |  |
|  | - Racordare la proces: filet exterior G 1/4’’ |  |  |
|  | - Marcaj conform ATEX 2014/34/EU |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: minim IP 65 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva europeană 2014/68/EU privind introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune |  |  |
|  | - Construcție conform EN 837-1, 2 |  |  |
|  | - EN 60529 pentru grad de protecție |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Omologare de către BRML |  |  |
|  | - Agrement tehnic |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Pentru produs: certificat de tip CE conform directivei ATEX 2014/34/EU, cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Fiecare manometru va avea inscripţionată seria de fabricaţie. Aceasta va fi consemnată în documentele de calitate şi certificatele de testare însoţitoare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-CT - Contor cu turbină.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |  |
|  | Domeniu de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în regim de tranzacţie comercială, în conformitate cu ” Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale” din Republica Moldova. |  |  |  |
|  | - Contoarele vor fi în conformitate cu standardul EN 12261 (ediția în vigoare), a cărui prevederi vor fi respectate în completarea cerințelor din prezenta specificație. |  |  |  |
| 2. | Caracteristici tehnice: |  |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |  |
|  | - Poziția de funcționare: - orizontală (H): Da - verticală (V): - |  |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Mărime contor: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Rangeabilitate (Qmin/Qmax): va rezulta din breviarul de calcul |  |  |  |
|  | - Ieșiri contor. Acestea vor fi parte constitutivă a contorului: - dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da - element de verificare încorporat în dispozitivul de indicare mecanic: Da - generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului LF (Low Frequency): Da - generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului HF (High Frequency): Da |  |  |  |
|  | - Material corp contor: metalic |  |  |  |
|  | - Paletajul turbinei: aluminiu |  |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Supradebit: - funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării unui debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră |  |  |  |
|  | - Preluare temperatură gaz: - teacă pentru senzorul de temperatură montată în corpul contorului şi marcată cu ”tm”. Teaca trebuie să fie prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat sau a demontării. Teaca trebuie să fie deja instalată când se calibrează contorul. |  |  |  |
|  | - Preluare presiune gaz: priză de presiune în corpul contorului, marcată cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat |  |  |  |
|  | - Erori maxime admisibile: - clasă de exactitate 1, conform NML 3-11:2018 2% pentru QminQQt și 1% pentru QtQQmax, unde Qt este debitul de tranzit. În cazul în care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 0,5%. Eroarea medie ponderată trebuie să aibă valoarea între -0,4% și +0,4% - pentru alte presiuni de calibrare 1% pentru QminQQt și 0,5% pentru QtQQmax, unde Qt este debitul de tranzit. |  |  |  |
|  | - Calibrare: - toate contoarele vor fi calibrate în mod obligatoriu pentru întreg domeniul QminQmax. - calibrarea se va efectua cu fiecare contor în configuraţie completă, identică cu configuraţia din momentul livrării. - contoarele trebuie reglate astfel încât eroarea medie ponderată să fie cât mai aproape de zero, atât cât permit paşii de reglare şi eroarea maximă admisă. - contoarele vor fi verificate cu aer la presiunea atmosferică |  |  |  |
|  | - Accesorii: - ulei și dispozitivele necesare pentru lubrifiere, pentru o perioadă de 2 ani în condiţii de gaz cu impurităţi - contraflanşe cu capete pregătite pentru sudură |  |  |  |
| 3. | Cerinţe metrologice: |  |  |  |
|  | - Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a convertoarelor ce vor fi livrate, în conformitate cu legislaţia - metrologică aplicabilă, în vigoare din Republica Moldova. |  |  |  |
|  | - Contoarele trebuie să aibă toate documentele, marcajele şi sigiliile necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice |  |  |  |
|  | - Se vor livra Rapoarte de testare pentru fiecare contor. |  |  |  |
| 4. | Condiţii constructive: |  |  |  |
|  | - Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații tehnologice exterioare. Pentru indexul mecanic totalizator gradul de protecție va fi minim IP 65. |  |  |  |
|  | - Respectarea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, directiva europeană 2014/68/EU |  |  |  |
|  | - Certificare generator de impulsuri pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă, zona 2 (gaze naturale) conform clasificării IEC/CENELEC/EUROPE |  |  |  |
|  | - Respectarea cerințelor din încercările de tip și a condițiilor de proiectare, construcție și materiale din EN 12261 |  |  |  |
| 5. | Marcare şi identificare: |  |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricaţiei - domeniul de măsurare nominal - eroare maximă admisă - marcaje de conformitate metrologică |  |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului de presiune trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidului, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală |  |  |  |
|  | - Se vor indica unităţile de măsură, acolo unde este cazul |  |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producator. |  |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conţine toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă. |  |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice şi metrologice vor fi prezentate în Cărţi tehnice pentru contor în original şi în limba română. Cartea tehnică va conține și metoda de verificare a rotirii turbinei, cu indicarea timpilor tipici de rotație – ”spin test” (EN 12261, anexa C). |  |  |  |
|  | - Certificate de conformitate emise de producător pentru toate echipamentele livrate (contor, filtru, flanşe, etc.) |  |  |  |
|  | - Contoarele vor fi livrate asamblate cu contraflanşele cu capete pentru sudură, împreună cu garniturile, prezoanele şi piuliţele necesare. Fiecare contor va avea aplicate pe flanşe capace de protecţie. |  |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |  |
| 8. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-PTZ - Convertor de volum tip PTZ.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |
|  | - Domeniul de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în regim de tranzacţie comercială cu ajutorul contoarelor cu turbină sau a contoarelor cu pistoane rotative. Contoarele deservite sunt echipate în acest scop cu emiţător de impulsuri de joasă frecvenţă (LF) și înaltă frecvență (HF). |  |  |
|  | - Convertorul va fi în conformitate cu standardul EN 12405 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz, a cărui prevederi vor fi respectate în completarea cerințelor din prezenta specificație. |  |  |
| 2. | Caracteristici tehnice: |  |  |
|  | - Se vor respecta cerinţele tehnice prevăzute în legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare cu privire la introducerea pe piaţă și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare utilizate pentru tranzacții comerciale și în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale din Republica Moldova. |  |  |
|  | - În cazul în care pentru oricare din cerințele de mai jos legislaţia prevede în alt fel, prioritatea va avea legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare. |  |  |
|  | - Convertoarele PTZ vor fi echipate cu minim 2 porturi de comunicatie RS 485 Modbus RTU. Un port se va utiiiza pentru transmisia de date catre RTU al sistemului de teletransmisie.(, iar celalalt pentru transmisie fiscală. |  |  |
|  | Conversia volumului de gaz: |  |  |
|  | - Conversia volumului de gaz din condiții de lucru în condiții de bază trebuie să fie de tip PTZ (presiune, temperatură, factor de compresibilitate) cu traductor de presiune statică absolută şi senzor de temperatură proprii, conectate la convertorul PTZ. |  |  |
|  | - Termorezistența va fi de tip cu 3 fire cel puțin, iar elementul sensibil va fi din platină. |  |  |
|  | - Convertorul trebuie să permită selectarea condițiilor de bază (atât de la tastatură cât și prin soft-ul de comunicare): standard (T=293,15 K, p=1,01325 barA) sau normală (T=273,15 K, p=1,01325 barA). |  |  |
|  | - Factorul de compresibilitate Z trebuie să poată fi calculat în conformitate cu oricare dintre cele trei versiuni ale standardului EN ISO 12213/1/2/3. Versiunea de calcul trebuie să poată fi selectabilă de către beneficiar. Pentru livrare convertoarele vor fi setate pe versiunea EN ISO 12213/2 (echivalent AGA 8 – 92 DC). |  |  |
|  | Convertorul trebuie să calculeze energia gazelor pe baza volumului convertit şi a puterii calorifice determinate din compoziţia gazului introdusă. Calculul de putere calorifică se va face conform ISO 6976+C2. Calculul de energie se va face cu următoarea formulă: E=Vb X Hs unde: E – energie gazului natural – kWh Vb – volum convertit (volum la condiţii standard) – Sm3(15°C, 1,01325 bara) - Hs – puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 20°C şi la temperatura de bază pt volumul gazului 20°C – kWh/Sm3 – calculată cu 3 zecimale conform ISO 6976+C2. |  |  |
|  | - Utilizatorul va avea posibilitatea schimbării condiţiilor de bază pentru volum şi pentru puterea calorifică. Convertorul trebuie să permită selectarea condițiilor de bază pentru volum şi pentru puterea calorifică superioară, atât de la tastatură cât și prin software-ul de comunicare, astfel: - 20°C sau 0°C pentru temperatura de bază aplicată pentru calculul volumului - Puterea calorifică trebuie să poată fi configurată pentru orice combinaţie dintre: - Temperatura de combustie: 25°C, 15°C - Temperatura de bază pt volumul gazului: 20°C, 0°C |  |  |
|  | - La livrare, convertoarele vor avea configurate cu condițiile de bază (1,01325 bara; 293,15K) și combinația (25°C, 0°C) pentru puterea calorifică. |  |  |
|  | - Convertorul trebuie să poată lucra cu tipurile de contoare utilizate pe plan European. Convertorul va fi livrat cu toate accesoriile de montaj pentru a fi montat şi pentru a funcţiona împreună cu contorul cu turbină sau cu pistoane rotative. (Se va prezenta schema de montaj) |  |  |
|  | Domenii de presiune (interval minim de lucru): |  |  |
|  | - (0,910) bara. |  |  |
|  | Domeniul de temperatură a gazelor (interval minim de lucru): |  |  |
|  | - (- 25  + 50)°C |  |  |
|  | - Presiunea de deschidere, |  |  |
|  | Condiții de mediu: |  |  |
|  | - Convertorul va fi amplasat în cofret termoizolat, în atmosferă potențial explozivă, zona 2, în apropierea contorului din cadrul instalației tehnologice a stației de măsurare gaze. |  |  |
|  | - Temperatură de funcționare instalație tehnologică (- 25  + 55)°C. |  |  |
|  | - Clasa de mediu mecanic M2 |  |  |
|  | - Clasa de mediu electromagnetic E2 |  |  |
|  | Erori maxime: |  |  |
|  | - Eroarea maximă a factorului de conversie trebuie să fie de 0,5% la verificare în condiţii de referință (temperatura 203°C, umiditatea relativă 6015%, valoare nominală a tensiunii de alimentare), în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă în vigoare şi cu Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale din Republica Moldova. |  |  |
|  | Afișare pe display: |  |  |
|  | - Convertorul trebuie să fie prevăzut cu un display pe care să poată fi citiţi cel puţin următorii parametri, împreună cu unitățile de măsură corespunzătoare: - volum total în condiții de lucru (neconvertit), (m3) - volum total în condiții de bază (convertit), (Sm3) sau (Nm3) - contor de energie, (kWh) - presiune instantanee, (barA) - temperatura instantanee, (0C) - debit instantaneu în condiții de bază, (Sm3/h) sau(Nm3/h) - coeficient de conversie instantaneu - alarme - regiştrii de energie şi volum convertit şi neconvertit sub alarma |  |  |
|  | Performanţe minimale: |  |  |
|  | - Convertoarele vor fi compatibile cu sistemul implementat în dispeceratul beneficiarului. Se va furniza lista completă MODBUS, în format scris și electronic. Convertoarele vor fi livrate cu harta protocolului MODBUS disponibilă pe toate porturile seriale ale acestuia și va conţine minim următorii parametrii tehnologici pentru a putea fi transmişi: - volum total în condiţii de lucru (neconvertit) (m3) - volum total în condiţii de bază (convertit) (Sm3) sau (Nm3) - contor de energie (KWh) - presiune instantanee (barA) - temperatură instantanee (0C) - debit instantaneu în condiţii de bază (Sm3/h) sau (Nm3/h) - coeficient de conversie instantaneu - compoziţie chimică instantanee - volum în alarma - putere calorifică superioară - volum neconvertit ora precedentă - volum convertit ora precedentă - energie ora precedentă - presiune medie ora precedentă - temperatură medie ora precedentă - volum neconvertit ziua gazieră precedentă - volum convertit ziua gazieră precedentă - energie ziua gazieră precedentă - presiune medie ziua gazieră precedentă - temperatură medie ziua gazieră precedentă - alarme - secundă - minut - ora - zi - luna - an - zi a săptămânii (Duminica=0) |  |  |
|  | - Meniu în limba română |  |  |
|  | - Taste direcţionale pentru derulare meniu şi vizualizare valori instantanee şi memorate |  |  |
|  | - Memorarea cantităţilor de gaze măsurate în unităţi de volum şi de energie, cantităţi orare şi zilnice pentru minim 35 zile |  |  |
|  | - Memorarea valorilor orare minime și maxime pentru presiune, temperatură și debit în condiții de măsurare și convertit, pentru minim 35 zile |  |  |
|  | - Determinarea şi memorarea mediilor orare şi zilnice a presiunii şi temperaturii gazului pentru minim 35 zile |  |  |
|  | - Registru de evenimente de minim 35 de zile (minim 500 înregistrări), fără posibilitate de resetare |  |  |
|  | - Registru de evidentă parametri de configurare |  |  |
|  | - Stabilire oră de bilanţ zilnic, setabilă de operator |  |  |
|  | - Parolare pe nivel de acces (operare, configurare) |  |  |
|  | - Precizarea nivelelor de alarme. Documentaţia va explicita detaliat fiecare tip de alarmă. |  |  |
|  | - Actualizarea compoziţiei gazului prin configurare locală şi prin transmisie orară, zilnică şi lunară prin sistemul de teletransmisie.( (comunicare bidirecțională), fără ruperea sigiliilor metrologice. |  |  |
|  | - Sincronizarea ceasului intern cu ceasul sistemului de teletransmisie.( |  |  |
|  | - Posibilitate de sigilare mecanică a tuturor componentelor convertorului |  |  |
|  | - Ofertantul va configura convertorul astfel încât să comunice cu sistemul de teletransmisie. implementat la beneficiar fără alte lucrări suplimentare. |  |  |
|  | Semnale pentru instalațiile de odorizare: |  |  |
|  | - Tipul semnalului de ieşire: Digital de tip impuls (cu lăţimea de minim 0,1s) asociat unui volum prestabilit de gaze Vprestabilit înregistrat de convertorul PTZ care a trecut într-un anumit interval de timp Dt prin sistemul de măsurare. |  |  |
|  | - Modul de generare: După trecerea prin sistemul de măsurare a volumului prestabilit de gaze Vprestabilit, realizată în intervalul de timp Dt, convertorul PTZ trebuie să genereze un singur impuls (nu trenuri de impuls) către instalaţia de odorizare. Distanţa în timp între două impulsuri succesive trebuie să fie egală cu intervalul de timp Dt variabil, deoarece este dependent de debitul de gaze ce trece prin sistemul de măsurare. |  |  |
|  | Securitate și alarme: |  |  |
|  | - Convertorul va fi capabil să sesizeze funcționarea în afara limitelor de valabilitate a algoritmului de calcul sau în afara domeniului de măsurare a parametrilor de lucru sau când semnalele de la traductoare sunt în afara gamei de intrări în blocul de calcul. În oricare din aceste situații, convertorul va emite o alarmă, va opri contorizarea volumului convertit și va contoriza în alt registru de memorie volumul convertit, iar înregistrarea volumului neconvertit, indicat de contor, va continua să funcționeze. Ulterior, după conversia manuală la condițiile de bază a acestui volum, indexul volumului neconvertit va putea fi actualizat corespunzător de către operator. |  |  |
|  | - În timpul unei alarme/întreruperi de orice natură se vor reține cel puțin următoarele informații: volumul în condiții de bază, volumul în condiții de măsurare, codul alarmei, setările metrologice. În acest scop, informațiile de mai sus vor fi memorate la fiecare 10 minute. |  |  |
|  | - Alarmele vor fi codificate în scopul identificării cauzei. - După eliminarea cauzei alarmei și restabilirea indicațiilor de măsurare, convertorul va fi capabil de o repornire automată dacă motivele alarmelor nu afectează caracteristicile metrologice ale convertorului PTZ. |  |  |
|  | - Resetarea alarmei va putea fi efectuată dacă motivele alarmelor nu afectează caracteristicile metrologice ale convertorului PTZ. |  |  |
|  | - Orice schimbare a parametrilor metrologici, actualizare de index, schimbare de configurație, vor fi înregistrate într-un registru fără posibilitate de ștergere. |  |  |
|  | Sistemul de alimentare: |  |  |
|  | - Sistemul de alimentare va fi livrat împreună cu convertorul şi va conţine următoarele: I. Baterie internă sau acumulator de alimentare intern al PTZ. Aceasta/acesta trebuie să asigure convertorului îndeplinirea tuturor funcţiilor pe o durată de minim 5 ani. La consumarea a 90% din durata de viaţă a acesteia/acestuia, convertorul trebuie să afişeze un semnal de avertizare vizibil pe display. Schimbarea bateriei/acumulatorului nu trebuie să întrerupă funcţionarea convertorului (nu se vor pierde/șterge configurările din convertor și datele măsurate) și va fi posibilă fără a aduce atingere legalității metrologice a convertorului. Bateria /acumulatorul necesită dispozitive de limitare a curentului pentru a asigura însăși securitatea acesteia/acestuia și sunt destinate a fi utilizate și înlocuite în zone cu pericol de explozie. Bateria (acumulatorul) trebuie să formeze un ansamblu înlocuibil împreună cu dispozitivele de limitare a curentului. Ansamblul trebuie încapsulat sau închis astfel încât numai bornele de ieșire cu securitate intrinsecă și bornele de încărcare protejate corespunzător cu securitate intrinsecă (dacă există) să fie accesibile. II. Sursă de alimentare externă de curent continuu. Sursa de alimentare se va monta în zonă normală, fără pericol de explozie, în interiorul tabloului sistemului de teletransmisie.(vezi fig.1) Pentru comunicaţia serială (RS232 si RS485) cu sistemul de teletransmisie.(convertorul trebuie să fie alimentat cu o sursă de alimentare livrată odată cu acesta. Sistemul de alimentare solicitat va fi alcătuit din echipamente electrice certificate, asociate cu tipul de protecție securitate intrinsecă ‘ia’ al convertorului de volum PTZ. Toate caracteristicile cerute a fi asigurate vor fi prezentate într-o fisa tehnica corespunzătoare. Tipul acesteia va fi ales considerând că în tabloul de automatizare al sistemului de teletransmisie.(singura valoare a tensiunii de alimentare disponibilă este de 24Vcc (-3%  +20%). Aceasta se va considera tensiunea de intrare a sursei de alimentare. Această alimentare pentru comunicaţia cu sistemul de teletransmisie.( nu va influenţa în niciun fel funcţionarea convertorului. Sursa de alimentare livrată: - va asigura protecţia bateriei interne / acumulatorului intern a convertorului (prin conectarea permanentă la sursa externă). La întreruperea accidentală a alimentării externe din tabloul de automatizare al sistemului de teletransmisie.(convertorul se alimentează automat din bateria internă a acestuia, iar la revenirea tensiunii de alimentare externă alimentarea se transferă acesteia; - va asigura alimentarea cu tensiune electrică a modulelor componente ale convertorului de volum în condiţiile în care RTU al sistemului de teletransmisie.(îl va interoga la intervale de timp stabilite, mai mari sau egale cu 20 secunde; - va fi de tip modular și va putea fi montată pe șină DIN 35 mm, în interiorul tabloului existent al sistemului de teletransmisie.(; - va asigura alimentarea interfețelor seriale (RS232 și RS485) a convertorului PTZ, cu izolare galvanică, prin intermediul unei bariere de potențial (siguranță) amplasată între circuitele de intrare în sursă, situate în zona normală, și circuitele de ieșire ale sursei, spre zona cu pericol de explozie. Bariera de potențial va fi asociată tipului de protecție intrinsecă ’ia’ al convertorului PTZ; - va avea un gabarit redus; - va prezenta o etichetare corespunzătoare a bornelor/șirurilor de cleme conform intrărilor/ieșirilor acesteia; - va avea un grad de protecție mecanică adecvat IP20 conform EN 60529. |  |  |
|  | - Temperatura de funcționare pentru sursa de alimentare externă de curent continuu și barierele de potențial (siguranță) livrate odată cu aceasta va fi cuprinsă între: - 25  + 60°C; |  |  |
|  | Integrarea în sistemul de treletransmisie existent: |  |  |
|  | - La SP există conexiune internet pe banda largă și router capabil cu posibilitatea conexiunei securizate VPN spre CD al OST. În cazul conectării echipamentelor prin protocol MODBUS RTU pentru transmiterea datelor se folosește convertor MODBUS RTU în MODBUS RTU/overTCP/IP sau MODBUS TCP |  |  |
|  | - Informații privind stările de alarma, erori, atenționări, starea configurațiilor interne sau orice alte informații care să indice starea de funcționare a convertorului de volum PTZ, etc., se vor transmite utilizând protocolul MODBUS RTU. Producătorul convertorului de volum va pune la dispoziție informații complete în acest sens privind: harta de protocol MODBUS, formatul și descrierea valorilor conținute de regiștri. Convertoarele vor fi livrate cu harta protocolului MODBUS înregistrată/instalată în acesta de către producător. |  |  |
|  | - Sincronizare de timp – Convertorul de volum trebuie sa suporte sincronizare de timp NTP sau sincronizare de timp prin protocol MODBUS RTU (Formatul stampilei de timp - 7 Registri in următoare ordine: secunde, minute, oră, zi, lună, an, zi a săptămânii (Duminica=0). Producătorul va menționa comportamentul PTZ la primirea telegramei MODBUS de sincronizare de timp și în cazul: închiderii orei respectiv a zilei gaziere precum și la trecerea de la ora de vară la cea de iarna și viceversa. |  |  |
|  | Comunicare şi configurare locală: |  |  |
|  | - Configurarea locală a convertorului va consta, în principal, în stabilirea valorii impulsului primit de la contor, introducerea compoziţiei gazului, alegerea metodelor de calcul, modul de prezentare al informaţiilor, stabilirea parolelor de acces, stabilirea valorii impulsului pe semnalul de ieşire, etc. |  |  |
|  | - Configurarea convertorului şi descărcarea informaţiilor memorate se va face prin comunicaţie cu un dispozitiv de comunicare portabil, echipat hard şi soft în acest sens. Dispozitivul de comunicare portabil va fi asigurat de către beneficiar. |  |  |
|  | - Vor fi livrate interfeţe de comunicare cu driverele aferente şi sofware-uri de comunicaţie și configurare, ce pot fi implementate/instalate pe dispozitivele de comunicare (notebook) ale beneficiarului. Interfețele de comunicare ce vor fi livrate trebuie să fie compatibile din punct de vedere hardware în vederea conectării la porturi externe USB ale dispozitivelor de comunicare (notebook) ale beneficiarului. Driverele și software-urile de comunicație și configurare trebuie să fie licenţiate şi compatibile cu sistemele de operare Microsoft Windows 8.1 sau mai recente. |  |  |
|  | - Comunicaţia sistemului de teletransmisie.( nu va inhiba posibilitatea de comunicare şi configurare locală. |  |  |
|  | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații tehnologice exterioare conform EN 60529 (minim IP 65) |  |  |
|  | - Certificare pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă, zona 1 (gaze naturale), tip de protecție securitate intrinsecă, nivel de protecție ‘ia’, grupa de aparate II B sau IIC, clasa de temperatură T4,T5 sau T6, conform standardelor EN 60079-0:2010; EN 60079-11:2012; EN 60079-25 :2011; |  |  |
|  | - Protecție la perturbații electromagnetice conform EN 55011. |  |  |
|  | Accesorii: |  |  |
|  | - Racorduri mecanice şi electrice necesare conectării convertorului la contor şi la proces (impulsuri de la contor, presiune şi temperatură gaz) şi fixării convertorului de contor sau de linia de măsurare. |  |  |
|  | - Traductorul de presiune va fi prin filet Gaz ¼”. |  |  |
|  | - Conexiunea pentru traductorul de presiune va conţine obligatoriu un robinet de izolare Pn 16 confecționat din material inoxidabil. |  |  |
|  | - Pentru a asigura compatibilitatea mecanică cu contoarele/liniile de măsurare existente, senzorul de temperatură va avea diametrul maxim de 6 mm. Lungimea tecii metalice a senzorului de temperatură va fi de maxim 50 mm. |  |  |
|  | - Toate accesoriile vor fi prevăzute cu orificii pentru sigilare sau cu carcase speciale de sigilare, care prin aplicarea de sigilii cu serie unică să împiedice acționarea armăturilor sau a traductoarelor și implicit să afecteze măsurarea cantităților de gaze. |  |  |
|  | Actualitate: |  |  |
|  | - Convertorul ofertat va fi cel mai recent produs pentru care producătorul a obţinut documentele ce atestă îndeplinirea prevederilor de la pct.3. |  |  |
| 3. | Cerinţe metrologice: |  |  |
|  | - Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a convertoarelor ce vor fi livrate, în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă, în vigoare din Republica Moldova. |  |  |
|  | - Trebuie furnizate toate documentele şi certificatele prevăzute de procedurile aplicate pentru evaluarea conformităţii. |  |  |
|  | - Convertoarele trebuie să aibă toate documentele, marcajele și sigiliile necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice conform pct. 3.1. |  |  |
|  | - Documentele pentru asigurarea legalității metrologice trebuie să aibă la livrare valabilitatea astfel încât să permită punerea în funcțiune într-o perioadă de cel puțin 12 luni peste data livrării. |  |  |
|  | - Verificarea (testarea) convertoarelor necesară pentru asigurarea legalităţii metrologice trebuie să fie recentă (maxim 9 luni înainte de livrare), fapt ce va fi confirmat şi de declarațiile de conformitate/rapoartele de testare/buletinele de verificare metrologică iniţială. Se vor livra Rapoarte de testare pentru fiecare convertor. |  |  |
|  | - Convertorul trebuie să fie în conformitate cu standardele şi normativele europene şi/sau internaţionale în vigoare. |  |  |
|  | - Legalitatea metrologică a convertorului livrat nu va fi afectată de lucrările ulterioare de montaj în teren și punere în funcțiune a convertorului (cuplare traductori de presiune şi temperatură la linia de măsurare, conectare la contor, conectare la sistemul de teletransmisie, preluare semnal de ieşire pentru instalaţia de odorizare, etc.) |  |  |
|  | - Se vor livra Rapoarte de testare pentru fiecare convertor. |  |  |
| 4. | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricaţiei - domeniul de măsurare nominal - eroare maximă admisă - temperaturile ambientale extreme - grad de protecție pentru funcționare în atmosfere potențial explozive - marcaje de conformitate metrologică |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conţine documentele necesare care atestă conformitatea cu legislaţia română metrologică aplicabilă (declarațiile de conformitate prevăzute de procedurile de evaluare aplicate conform HG 711/2015, noua abordare sau Aprobare de model, vechea abordare). Se va prezenta modul în care va fi asigurată legalitatea metrologică a convertoarelor ce vor fi livrate. |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conţine toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |
|  | - Certificat de conformitate emis de producător |  |  |
|  | - Carte tehnică în original (în limba română), |  |  |
|  | - Alte documente emise de producător |  |  |
|  | - La livrare, convertoarele trebuie să aibă toate documentele şi marcajele necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice conform pct. 3., prin completarea documentelor prezentate la ofertare conform pct. 5. cu documentele specifice execuției și verificării (declarații de conformitate / certificare de testare / încercare sau buletine de verificare inițială) |  |  |
|  | - Echipamentele se vor livra la locaţia indicată de cumpărător. |  |  |
|  | - Produsele vor fi recepţionate / inspectate si testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor vor rămâne în proprietatea achizitorului. |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 7. | Mod de adjudecare a ofertelor tehnice: |  |  |
|  | - Se vor analiza documentele incluse în oferta tehnică privind respectarea cerințelor din specificația tehnică, stabilindu-se ofertele admisibile. |  |  |
| 8. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - EN 12405 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz |  |  |
|  | - Marcaje conform cerinţelor metrologice şi condiţiilor constructive |  |  |
| 9. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 10. | Condiții cu caracter tehnic: |  |  |
|  | - Se va acorda asistență tehnică la montaj la solicitarea beneficiarului și se va face instruirea reprezentanților beneficiarului, după montarea în cadrul instalațiilor tehnologice |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-CPR - Contor cu pistoane rotative.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |  |
|  | - Domeniu de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în regim de tranzacţie comercială, în conformitate cu ” Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale” din Republica Moldova. |  |  |  |
|  | - Contoarele vor fi în conformitate cu standardul EN 12480 (ediția în vigoare), a cărui prevederi vor fi respectate în completarea cerințelor din prezenta specificație. |  |  |  |
| 2. | Caracteristici tehnice: |  |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |  |
|  | - Poziția de funcționare: - orizontală (H): Da - verticală (V): - |  |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Mărime contor: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Rangeabilitate (Qmin/Qmax): va rezulta din breviarul de calcul |  |  |  |
|  | - Ieșiri contor. Acestea vor fi parte constitutivă a contorului: - dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da - element de verificare încorporat în dispozitivul de indicare mecanic: Da - generatoare de impulsuri LF (Low Frequency): Da - generatoare de impulsuri HF (High Frequency): Da |  |  |  |
|  | - Material corp contor: metalic |  |  |  |
|  | - Material pistoane: aluminiu |  |  |  |
|  | - Temperatura mediului: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |  |
|  | - Supradebit: - funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării unui debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră |  |  |  |
|  | - Preluare temperatură gaz: - teacă pentru senzorul de temperatură montată în corpul contorului şi marcată cu ”tm”. Teaca trebuie să fie prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat sau a demontării. Teaca trebuie să fie deja instalată când se calibrează contorul. |  |  |  |
|  | - Preluare presiune gaz: priză de presiune în corpul contorului, marcată cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare împotriva accesului neautorizat |  |  |  |
|  | - Erori maxime admisibile: - clasă de exactitate 1, conform NML 3-11:2018 2% pentru QminQQt și 1% pentru QtQQmax, unde Qt este debitul de tranzit. În cazul în care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 0,5%. Eroarea medie ponderată trebuie să aibă valoarea între -0,4% și +0,4% |  |  |  |
|  | - Calibrare: - toate contoarele vor fi calibrate în mod obligatoriu pentru întreg domeniul QminQmax. - calibrarea se va efectua cu fiecare contor în configuraţie completă, identică cu configuraţia din momentul livrării. - contoarele trebuie reglate astfel încât eroarea medie ponderată să fie cât mai aproape de zero, atât cât permit paşii de reglare şi eroarea maximă admisă. - contoarele vor fi verificate cu aer la presiunea atmosferică |  |  |  |
|  | - Accesorii: - ulei și dispozitivele necesare pentru lubrifiere, pentru o perioadă de 2 ani în condiţii de gaz cu impurităţi |  |  |  |
| 3. | Cerinţe metrologice: |  |  |  |
|  | - Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, în conformitate cu legislaţia metrologică aplicabilă, în vigoare din Republica Moldova. Trebuie furnizate toate documentele şi certificatele prevăzute de procedurile aplicate pentru evaluarea conformităţiin metorlogice. |  |  |  |
|  | - Contoarele trebuie să aibă toate documentele, marcajele şi sigiliile necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice |  |  |  |
|  | - Se vor liva Rapoarte de testare pentru fiecare contor. |  |  |  |
| 4. | Condiţii constructive: |  |  |  |
|  | - Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații tehnologice exterioare. Pentru indexul mecanic totalizator gradul de protecție va fi minim IP 65. |  |  |  |
|  | - Respectarea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, directiva europeană 2014/68/EU |  |  |  |
|  | - Certificare generator de impulsuri pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă, zona 2 (gaze naturale) conform clasificării IEC/CENELEC/EUROPE |  |  |  |
|  | - Respectarea cerințelor din încercările de tip și a condițiilor de proiectare, construcție și materiale din EN 12480 |  |  |  |
| 5. | Marcare şi identificare: |  |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricaţiei - domeniul de măsurare nominal - eroare maximă admisă - marcaje de conformitate metrologică |  |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului de presiune trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidului, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală |  |  |  |
|  | - Se vor indica unităţile de măsură, acolo unde este cazul |  |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producator. |  |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conţine toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă. |  |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform HG nr. 123/2015 (PED 2014/68/EU), privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice şi metrologice vor fi prezentate în Cărţi tehnice pentru contor în original şi în limba română. |  |  |  |
|  | - Certificate de conformitate emise de producător pentru toate echipamentele livrate (contor, filtru, flanşe, etc.) |  |  |  |
|  | - Contoarele vor fi livrate asamblate cu contraflanşele cu capete pentru sudură, împreună cu garniturile, prezoanele şi piuliţele necesare. Fiecare contor va avea aplicate pe flanşe capace de protecţie. |  |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |  |
| 8. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RAE - Robinet cu sferă, corp demontabil, montaj suprateran, acţionare electrică.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Clasa de presiune/Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea maximă gaz în conductă: conform clasa presiune indicată Centralizator IT |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal / vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform EN 1092-1 sau flanşe cu gât conform ASME B 16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). |  |  |
|  | - Materialul conductei pe care se montează: L360NE conf. EN ISO 3183:2020 |  |  |
|  | - Tratament specific organe de ansamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - tip robinet: cu sferă “full bore” montaj trunnion conform EN 1983 |  |  |
|  | - Tip DIB-1 conform API6D (ISO 14313) (la robinetele Dn≥150) |  |  |
|  | - Tip etanşare: PMSS |  |  |
|  | - Material etanşare soft: PTFE / VITON. |  |  |
|  | - Tip scaun de etanşare: DPE (Duble Piston Efect / Scaune bidirecţionale la robinetele DN≥150) |  |  |
|  | - Corpul robinetului: oţel carbon sau oțel aliat, construcţie demontabilă in trei părti conform EN 1983 |  |  |
|  | - Materialul tijei: oţel aliat |  |  |
|  | - Material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) |  |  |
|  | - Materialul sferei: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) |  |  |
|  | - Tip sferă conform EN 1983: bilă masivă (solid ball) dintr-o singură bucată |  |  |
|  | - Clasa B de etansare conform ISO 15848-1 (emisii în atmosferă) |  |  |
|  | - Protecție anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044. |  |  |
|  | - Deschidere la Δp maxim |  |  |
| 3. | Dotări minime robinet: |  |  |
|  | - Proiectare anti-ejectare ax antrenare (Blow out proof stem) conform EN 736-3 |  |  |
|  | - Proiectare anti-statică conform EN 736-3, EN 1983 |  |  |
|  | - Proiectare fire safe conform ISO-10497 |  |  |
|  | - Etanşare ax antrenare schimbabilă sub presiune |  |  |
|  | - Racord auxiliar de golire conform EN 1983 (la robinetele DN≥150) |  |  |
|  | - Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare complet echipat (la robinetele DN≥150) |  |  |
| 4. | Acţionare: |  |  |
|  | - Conform ISO 12490 |  |  |
| 4.1. | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | - Tip acționare: Servomotor electric, cu panou local de comandă şi semnalizare integrate pe acţionarea electrică. |  |  |
|  | - Reductor. |  |  |
|  | - Montaj pe robinet tip: Sfert de tură. |  |  |
|  | - Funcţionare: Închis-Deschis. |  |  |
|  | - Sistem unităţi de măsură: Metric. |  |  |
|  | - Montaj: Suprateran, orizontal. |  |  |
|  | - Tip de protecţie la explozie conf. ATEX100a: II3G EEx de IIC T4. |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică a acţionarii: IP67. |  |  |
|  | - Tensiune de alimentare: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Funcţionare la variaţii ale tensiunii de alimentare: “+ - 10%” |  |  |
|  | - Funcţionare la variaţii ale variaţii ale frecventei: “+ - 5%” |  |  |
|  | - Dispozitiv corectarea automata a fazei: (dacă este cazul) |  |  |
|  | - Timp de închidere/deschidere:: 4 secunde / inch. |  |  |
|  | - Comandă: 24Vc.c. |  |  |
|  | - Intrări digitale pentru comenzile ÎNCHIS, DESCHIS |  |  |
|  | - Manevrare de siguranţă (rezervă): Posibilitate de acţionare manuală. |  |  |
|  | - Acţionare manuală: Cu conectare prin intermediul unui mecanism care să asigure decuplare automată a motorului electric. |  |  |
|  | - Presetupe cu dublă strângere pentru cablu armat: Φ 7…11mm – 2 buc; Φ 13…17mm – 2 buc; |  |  |
|  | - Tip serviciu motor: S2-15min (pentru robinete on/off, pentru funcţionare de scurtă durată). |  |  |
|  | - Clasa de izolaţie motor: F. |  |  |
|  | - Sistem de încălzire acționare electrică: Implicită, fără cabluri separate de alimentare a încălzirii (alimentarea sistemului de încălzire se va face din cablurile de alimentare cu energie electrică de forță ale acționării). |  |  |
|  | Protecţii motor: - protecţia motorului în cazul blocării robinetului, - protecţia motorului la lipsa unuia sau a mai multor faze de alimentare cu energie electrica (dacă este cazul) - protecţia termică a motorului, - protecţie anticondens. |  |  |
|  | - Setări (limite de capăt de cursă, cuplu): Non-intruzive. |  |  |
|  | - Indicarea locală a funcţionarii servomotorului. |  |  |
|  | - Protecţie la coroziune: Vopsire în câmp electrostatic. |  |  |
|  | - Culoare: RAL 7044. |  |  |
|  | - Selector pentru alegere comandă manuală şi electrică locală sau la distanță. |  |  |
|  | - Indicator mecanic al poziției obturatorului. |  |  |
|  | - Blocare acces local (selector) pentru a asigura menţinerea setărilor configurate. |  |  |
|  | - Afişaj local digital. |  |  |
|  | - Acţionarea să permită poziţionarea panoului de comandă din 90 în 90 grade pentru a asigura accesibilitatea. |  |  |
|  | - Menţinerea valorilor setate în lipsa alimentarii electrice, memorie nevolatilă. |  |  |
|  | - Operare la distanță (închidere/deschidere, indicare poziție, alarme, etc.), |  |  |
|  | - Protocol de comunicatie: Modbus RTU |  |  |
|  | - Topologie inelară: Da |  |  |
|  | - Posibilitate activare/dezactivare terminator bus RS 485 fără intervenția producătorului: Da |  |  |
|  | - Produsul se va livra cu harta protocolului de comunicare înregistrată/instalată de către producătorul acționării |  |  |
|  | - Se va pune la dispoziție harta protocolului de comunicare în format tipărit și electronic. |  |  |
|  | - Meniu panou de comandă implementat pe acţionarea electrică: În limba engleză şi română. |  |  |
|  | - Date ce vor fi memorate în acționare: minim 1000 de evenimente / parametri (logguri) |  |  |
|  | - Capacitate de autodiagnosticare şi alarmare. |  |  |
|  | - Posibilitate de închidere/deschidere procentuală. |  |  |
|  | - Interfaţa locală de operare trebuie să permită: - controlul acţionarii, - configurarea acţionarii, - vizualizarea parametrilor acţionarii, - vizualizare alarme. |  |  |
|  | - Semnalizare prin leduri de culori distincte: Apariţie eroare, atingerea capătului de cursă. |  |  |
| 4.2. | Norme și aprobări solicitate pentru acționare – documente doveditoare anexate la oferta tehnică, marcaj corespunzător la predarea produsului. |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva ATEX 2014/34/EU (protecție antiexplozivă): II 3G EEx de IIC T4. |  |  |
|  | - Protecție mecanică (EN 60529): IP67 |  |  |
|  | - Siguranţa în funcţionare conf. 72/23/EEC completata cu 93/68/EEC conform EN 60204-1 1993 sau echivalent. |  |  |
|  | - Compatibilitate electromagnetica conf. 89/336/EEC completata cu 92/31/EEC sau echivalent. |  |  |
|  | - Test nivel de vibraţii pentru acţionare conf. EN 60068 sau echivalent. |  |  |
|  | - Teste de zgomot al acţionarii conform EN 21680 (grad A) sau echivalent. |  |  |
|  | - Teste FAT (Factory Acceptance Test) |  |  |
| 5. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului: |  |  |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform API6D (ISO 14313) |  |  |
|  | - Pentru robinet: Încercări suplimentare conform API6D (ISO 14313): - etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), - etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4), - încercare antistatică (H5) - momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. - încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul robinetului. - încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. |  |  |
|  | - Analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%. |  |  |
|  | - Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis) cu acţionarea montată. |  |  |
|  | - Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.3. |  |  |
|  | - Teste FAT (Factory Acceptance Test) |  |  |
| 6. | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 14313 (API 6D). |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi raport de încercare la foc (“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA). |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi raport de încercare conform ISO 15848-1 |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Rapoarte de comportare în exploatare de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul ofertat, cu diametrul similar. |  |  |
|  | - Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare ATEX 2014/34/EU |  |  |
|  | - Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare protecție mecanică (60529). |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform (ISO 14313) |  |  |
|  | Cartea tehnica a produsului: |  |  |
|  | - Fişa Tehnică (robinet/acţionare): - coeficient de debit Kv (Cv), - forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare nouă, - forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului, - momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul). |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare): - operare, verificare etanşeităţi, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură. |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii) (robinet/acţionare). |  |  |
|  | - Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului). |  |  |
|  | - Certificat de conformitate cu ISO 14313 (robinet). |  |  |
|  | - Certificat de management al calității existent (robinet). |  |  |
|  | - Certificat şi rapoart de încercare la foc (“fire safe”) pentru tipul de robinet livrat. |  |  |
|  | - Documente de trasabilitate pentru componente. |  |  |
|  | - Document de inspecție tip 3.1 conform EN 10204 pentru materiale componente (corp robinet, obturator robinet, ax antrenare robinet, flanșe, organe de ansamblare). |  |  |
|  | - Document de inspecție emise de producător și certificate de un organism abilitat, independent de producător, pentru incercarile: - etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), - etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4), - încercare antistatică (H5) - momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. - încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul robinetului. - încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. |  |  |
|  | - Certificare acoperire sferă. |  |  |
|  | - Certificare acoperire scaune de etanșare. |  |  |
|  | - Certificare/Teste protecţii anticorozive (robinet). |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 8. | Marcare și identificare: |  |  |
|  | - Confom ISO 14313. - Marcaje corespunzătoare punctului 4.2. ”Norme și aprobări solicitate pentru acționare”. |  |  |
| 9. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea. |  |  |
|  | - Robinetul se va livra complet echipat, cu acționarea montată. |  |  |
|  | - Furnizorul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate individual, pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la locația de montaj. - Componentele electronice vor fi protejate obligatoriu cu ambalaj etanș (pungi / folie de polietilenă) împreună cu suficient material desicant (ex. silicagel) pentru a evita apariția condensului. |  |  |
|  | - Se vor prevedea etichete autocolante din material rezistent la apă, cu cod de bare tip 128 conform standard ISO/IEC 15417. Fiecare livrare va fi însoțit de fisa centralizatoare care va cuprinde codul de bare alocat utilajului corelat cu date identificare ale utilajului: tip, diametru, clasa presiune, serie, data livrare de la producător, locatie livrare. Aceste etichete vor fi pozitionate astfel: pe partea laterală și superioară a ambalajului (2bucăți), pe părtile laterale ale utilajului (2bucăți). |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, folii de protecţie, etc.) vor rămâne în proprietatea entitatății contractante. |  |  |
|  | - Produsele (utilaj și ambalaj) se vor recepţiona la locatia de livrare, ele vort fi inspectate si/sau testate. |  |  |
|  | - Locația și termenul de livrare: se vor asigura condiții DDP. - Descărcarea produselor la locul de livrare este în sarcina furnizorului - Produsele vor fi însoţite de instrucţiuni de manipulare, transport și depozitare. |  |  |
|  | - Teste SAT (Site Acceptance Test) |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 10. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 11. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistenţă tehnică și instruirea personalului de exploatare la locaţia indicată de beneficiar. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RAMM - Robinet cu sferă, corp demontabil, montaj suprateran, acţionare manuală cu indicare locală a poziției

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Clasa de presiune/Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea maximă gaz în conductă: conform clasa presiune indicată Centralizator IT |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanşe cu gât conform ASME B 16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). |  |  |
|  | - Materialul conductei pe care se montează: L360NE conf. EN ISO 3183/2020 |  |  |
|  | - Tratament specific organe de ansamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Tip robinet: cu sferă “full bore” montaj trunnion conform EN 1983 |  |  |
|  | - Tip DIB-1 conform API6D (ISO 14313) (la robinetele Dn≥150) |  |  |
|  | - tip etanşare: PMSS |  |  |
|  | - Material etanşare soft: PTFE / VITON. |  |  |
|  | - Tip scaun de etanşare: DPE (Duble Piston Efect / Scaune bidirecţionale la robinetele Dn≥150) |  |  |
|  | - Corpul robinetului: oţel carbon sau oțel aliat, construcţie demontabilă in trei părti conform EN 1983 |  |  |
|  | - Materialul tijei: oţel aliat |  |  |
|  | - Material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) |  |  |
|  | - Materialul sferei: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) |  |  |
|  | - Tip sferă conform EN 1983: bilă masivă (solid ball) dintr-o singură bucată |  |  |
|  | - Clasa B de etansare conform ISO 15848-1 (emisii în atmosferă) |  |  |
|  | - Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044. |  |  |
|  | - Deschidere la Δp maxim |  |  |
| 3. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Dispozitiv de blocare a desprinderii tijei (Blow out proof stem) |  |  |
|  | - Dispozitiv antifoc şi antistatic |  |  |
|  | - Etanşare ax acţionare schimbabilă sub presiune |  |  |
|  | - Dispozitiv pentru purjare (la robinetele Dn≥150 mm) |  |  |
|  | - Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare (la robinetele Dn≥150 mm) |  |  |
|  | - Talpă de sprijin pentru montaj (la robinetele Dn≥150 mm) |  |  |
| 4. 4.1. | Acţionare: |  |  |
|  | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | - Tip acționare: manuală, |  |  |
|  | - Montaj pe robinet tip: Sfert de tură |  |  |
|  | - Monitorizare capete de cursă prin contacte electrice montate în cutie Ex zonă 2, grad de protecție IP 67: Da |  |  |
|  | - Indicarea locală a poziției(indicator mecanic al poziției Închis/Deschis) : Da |  |  |
|  | - Sistem unităţi de măsură: Metric |  |  |
|  | - Montaj: Suprateran, |  |  |
|  | - Dispozitiv de blocare: Da (confom ISO 14313), |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică a acţionarii: IP 67, |  |  |
|  | - Protecţie anticorozivă: vopsea de înaltă rezistenţă culoare RAL 7044 |  |  |
| 4.2. | Norme și aprobări solicitate pentru acționare. |  |  |
|  | - Protecție mecanică (ANSI/IEC 60529): IP67M – documente doveditoare anexate la oferta tehnică, marcaj corespunzător la predarea produsului. |  |  |
| 5. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Pentru robinet: Condiţii generale conform ISO 14313. |  |  |
|  | - Pentru robinet: Încercări suplimentare conform ISO 14313 Anexa B: - încercarea de etanşeitate cu gaze la presiune joasă (B3), - încercarea de etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (B4), - încercarea cavităţii la suprapresiune pentru tipul de robinet din comandă – DIB-1 (B11) – functie de tipul robinetului din comandă. |  |  |
|  | - Suduri conform API 1104, analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%. |  |  |
|  | - Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis), |  |  |
|  | - Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.2. ”Norme și aprobări solicitate pentru acționare” |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi raport de încercare la foc (“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA) |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Rapoarte de comportare în exploatare de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul ofertat, cu diametrul similar. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | Cartea tehnica a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fişa Tehnică (robinet/acţionare), - coeficient de debit Cv sau Kv, - forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare nouă, - forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului, - momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul), |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare), - operare, verificare etanşeităţi, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură, |  |  |
|  | - Listă de componente si desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii, ) (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului din comandă), |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate (robinet/acţionare), |  |  |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente, |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 8. | Marcare si identificare |  |  |
|  | - Confom ISO 14313. Functie de tipul robinetului din comandă, marcaje corespunzătoare punctului 4.3. ”Norme și aprobări solicitate pentru acționare”. |  |  |
| 9. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea. |  |  |
|  | - Robinetul se va livra complet echipat, cu acţionarea montată. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, folii de protecţie, etc.) vor rămâne în proprietatea achizitorului. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 10. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 11. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistenţă tehnică și instruirea personalului de exploatare dupa un program convenit de părți. |  |  |
|  | - Beneficiarul va participa la probele de presiune după un program convenit de părți. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-OD - Instalaţie automată de odorizare prin eşantionare a debitului de gaze naturale.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | Instalatia de odorizare: |  |  |
|  | - Debit de gaz: Q = 0÷6000 Nm3/h |  |  |
|  | - Raţia de odorizare: r0 = 810 mg/Nm3 |  |  |
|  | - Domeniu de reglaj raţie: 030 mg/Nm3 |  |  |
|  | - Presiunea nominală PN= 16 bar |  |  |
|  | - Agenți de odorizare: etilmercaptan sau alte tipuri de odoranţi |  |  |
|  | - Condiţii de mediu: |  |  |
|  | - temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică - climat: temperat, având umiditatea relativă a aerului de maxim 80% la temperatura de +20°C. |  |  |
|  | - Dotări: |  |  |
|  | - recipient de stocare odorizant minim 25 l, prevăzut cu indicaţie locală a gradului de încarcare. - supapă cu cuplă rapidă DN 12 (tip tata) pentru posibilitate transvazare odorizant - dispozitiv de captare (filtru) a vaporilor de odorizant |  |  |
|  | - Montare: supraterană, în apropierea conductei de transport gaze naturale (max. 3 m) |  |  |
|  | - Instalatia de odorizare va fi montată în cofret - termoizolant și prevăzut cu sistem de încălzire electrică - rezistent la coroziunea sub compușii de sulf - dotat cu sistem antiefracție - proiectat pentru mediu Ex - marcat cu culoare galbenă cu inscripția: Instalație de odorizare – Sistem de injecție odorant - prevăzut cu piesă de separație pentru punere la pământ - protecție anticorozivă, vopsite în culoarea RAL 5010 |  |  |
|  | - Pe cofret se va monta o cutie de conexiuni Ex la care vor fi conectate toate cablurile de comandă, alimentare cu energie electrică senzori sau traductoare din instalație. |  |  |
|  | - Cutia de conexiuni va avea două presetupe EX, adecvat dimensionate cablurilor de conexiuni. Una va fi dedicată cablurilor de comandă și date și una pentru cablurile de forță |  |  |
|  | - Racordare la proces: prin dispozitiv de dispersie a odorantului în fluxul de gaz, dotat cu conductele de legătură dintre modulule (modul de odorizare și dispozitivul de dispersare) izolate și prevăzute cu încălzire electrică și elementele necesare montării acestuia pe conducta de transport gaze (robinet cu bilă, nipolet și niplu dublu). |  |  |
|  | - Materialul instalalației: componentele modulului de dozare, recipientul de stocare, dispozitivul de dispersie odorizant și conductele de legătuăa vor fi confecționate din oțel inoxidabil |  |  |
|  | Tabloul electric de comandă: |  |  |
|  | - Tensiune de alimentare: Ua = 220V / 50Hz, ± 10 % , de la reţea |  |  |
|  | - Puterea electrică absorbită: Pmax = 500 W |  |  |
|  | - Se vor monitoriza pozițiile închis deschis și declanșat ale întreruptoarelor; |  |  |
|  | - Posibilitate de memorare orară (data și ora), consum de odorant și cantitate de gaz odorizată, pentru o perioadă de minim 35 de zile. |  |  |
|  | - Memorare (data și ora) avarii pentru minim 200 de evenimente. |  |  |
|  | - Ieşire digitală pentru semnalizare avarie nefuncţionare instalaţie cu posibilitate de conectare la sistemul de teletransmisie.( |  |  |
|  | - Port serial RS 232 , ieșire digitală tip open colector, pentru descărcare memorie. |  |  |
|  | - Port serial RS 485, comunicație serială, protocol MODBUS-RTU |  |  |
|  | - Posibilitate recepție semnale de intrare de la debitmetre în sistem open colector, rezultatul fiind debitul de gaz măsurat. Intrările digitale în tabloul electric de comandă sunt de +24Vdc, +/-20%, izolate galvanic, capabile să recepționeze semnale de durata mai mare de 0,1msec. |  |  |
|  | - Barierele de potențial se vor monta distinct pe fiecare cablu din PTZ. |  |  |
|  | - Termostatat și termoizolat |  |  |
|  | - Protecție anticorozivă, vopsite în culoarea RAL 5010 |  |  |
|  | - Marcat cu culoare galbenă cu inscripția: Instalație de odorizare - Tablou electric de comandă |  |  |
|  | - Proiectat pentru funcționare în zonă neclasificată Ex |  |  |
|  | - Presetupe metalice cu dublă strângere pentru intrare cabluri |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Conform Caietului de Sarcini |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Instalația și componentele sale trebuie să fie în construcţie antiex EEx d IIB T6 adaptat zonei clasificate în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/EU și EN 60079-10. |  |  |
|  | - Protecţia cofretelor trebuie să fie min IP 64 |  |  |
|  | - Gradul de protecţie mecanică a echipamentelor montate în cofret trebuie să fie min IP 54 |  |  |
| 4. | Cartea tehnică a produsului: |  |  |
|  | - Fișe tehnice ansamblu/subansamble |  |  |
|  | - Schemele electrice ale instalației |  |  |
|  | - Instrucțiuni de operare și întreținere - punere în funcțiune. - operare și reglare în funcționare automată. - funcționarea în regim manual. |  |  |
|  | - Lista de componente / desene, scheme tehnologice: - instalație mecanică. - instalație electrică/automatizare. |  |  |
|  | - Software-ul de operare. |  |  |
|  | - Rapoarte de trasabilitate. |  |  |
|  | - Certificări. |  |  |
|  | - Teste de presiune/ etanșeitate. |  |  |
|  | - Condiții speciale de funcționare. |  |  |
|  | - Lista pieselor de mare uzură. |  |  |
|  | - Fiecare instalație va avea un CD cu toate datele menționate mai sus. Fiecare CD va fi inscripționat citeț cu seria și numărul instalației de odorizare aferentă. |  |  |
| 5. | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - denumirea și sediul acestuia - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricaţiei - tipul instalației - presiunea maximă admisibilă de lucru Mpa - temperatura maximă admisibilă de lucru °C - temperatura minimă admisibilă de lucru °C - capacitatea de lucru Kg. |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului. |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conţine toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă (ATEX 2014/34/EU). |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura complet produsele livrate, până la sediul achizitorului. |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 8. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
|  | - Service-ul garanției se va face în termen de maxim 24 ore de la apariția unei avarii a instalației de odorizare |  |  |
|  | - Pe timpul remedierii se va asigura o instalație similară pentru punctul de odorizare |  |  |
|  | - Postgarantie 3 ani. |  |  |
| 9. | Condiții cu caracter tehnic: |  |  |
|  | - Posibilitatea de trecere în regim manual de odorizare astfel încât introducerea odorizantului să se facă gravitațional fără aport de altfel de energie (electrică sau pneumatică ) și fără să fie necesară supravegherea instalației de către personal de specialitate, până la remedierea defectelor (lipsă energie electrică, înlocuirea piesei deteriorate: electroventile, pompe de dozare, pompe de transvazare,relee de debit, supape de sens, sisteme de autogenerare impulsuri de comandă, etc) |  |  |
|  | - Se va pune la dispozitia autoritații contractuante documentația tehnică privind circuitul de odorizare manuală, realizat în conformitate cu cerințele de mai sus din care să rezulte modul de funcționare și operațiile necesare punerii în funcțiune a acestui circuit. |  |  |
|  | - Posibilitate de montaj a dispozitivului de dispersie și posibilitatea realizarii odorizarii gazelor din conducte de transport aflate subteran (h = 1.1 m) și suprateran (h = 1 m). |  |  |
|  | - Conexiunile între tabloul electric de comandă și instalația de odorizare propriu – zisă se vor face numai cu 2 cabluri multifilare dedicate pentru forță și respectiv semnale |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-CLS - Clapeta de sens cu închidere axială.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal |  |  |
|  | - Cădere de presiune redusă |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanşe conform ASME B 16.5 respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul (se va livra cu contraflanşe, prezoane, garnituri), |  |  |
|  | - Materialul conductei pe care se montează: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Tratament specific organe de ansamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Tip închidere a clapetei: cu arc și sub presiunea gazelor din conductă de închidere în unul din sensurile de curgere a gazelor, închidere silentioasă fară lovire („non-slam closure” sau „silent”); |  |  |
|  | - Tip constructiv: Robinet de reținere pentru curgere axială, conform ISO 14313, fig. 12. |  |  |
|  | - Tip etanşare: Metal/Metal; |  |  |
|  | - Presiune de deschidere: adaptată parametrilor de ieșire SRM; |  |  |
|  | - Material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă, |  |  |
|  | - Nivelul de zgomot: max. 70 dB la un metru distanţă, |  |  |
|  | - Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044. |  |  |
| 3. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Protecție antifoc şi antistatic |  |  |
|  | - Talpă de sprijin pentru montaj (la DN≥150) |  |  |
| 4. | Acţionare: |  |  |
|  | - Tip acționare: cu arc |  |  |
|  | - Funcţionare: Închis - Deschis |  |  |
| 5. | Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Condiţii generale conform ISO 14313. |  |  |
|  | - Încercări suplimentare conform ISO 14313 Anexa B: - încercarea de etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), - încercarea de etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4), |  |  |
|  | - Suduri conform API 1104, analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%. |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru producătorul utilajului: Certificatul de conformitate cu ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Pentru tipul utilajului din ofertă: Certificat şi raport de încercare la foc (“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FD) |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Rapoarte de comportare în exploatare de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul ofertat, cu diametrul similar. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul: |  |  |
|  | Cartea tehnica a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare și întreţinere, - operare, verificare etanşeităţi, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură, |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, detalii), |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate, |  |  |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente, |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 8. | Marcare și identificare: |  |  |
|  | - numele și simbolul producatorului - tipul/modelul, - numar/serie produs - anul de fabricatie - sensul de curgere marcat pe corpul supapei |  |  |
| 9. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Utilajul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepţiona la sediul achizitorului, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Locația de livrare conform comenzii. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 10. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 11. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistenţă tehnică si instruirea personalului de exploatare dupa un program convenit de parti. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RV - Robinet cu ventil.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Se vor respecta prevederile: EN 12186:2015 Infrastructura pentru gaze. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerinţe funcţionale |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi robinet: |  |  |
|  | - Tip robinet: cu ventil |  |  |
|  | - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform EN 1092-1 / flanşe cu gât conform ASME B 16.5 (robinetul se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). |  |  |
|  | - Tratament specific organe de ansamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon conform EN 1514, respectiv ASME B 16.20. |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14313 (API 6D) |  |  |
|  | - Material corp robinet: oțel carbon |  |  |
|  | - Materialul tijei: oțel aliat sau inox |  |  |
|  | - Materialul ventilului conic: INOX |  |  |
|  | - Acționare: manuală |  |  |
| 3. | Certificări: |  |  |
|  | - Materiale: certificate de inspecție 3.1 conform EN 10204 |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: ISO 9001 |  |  |
| 4. | Marcare si identificare |  |  |
|  | - DN-ul și PN-ul robinetului |  |  |
|  | - Marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Numele / simbolul producătorului |  |  |
| 5. | Documentația care va fi prezentă la ofertare: |  |  |
|  | - Produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Producător: certificare ISO 9001 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate și evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, acestea vor fi parte integrantă din oferta tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentație care va însoți produsul: |  |  |
|  | - Desene de ansamblu, secțiuni, detalii |  |  |
|  | - Certificate de materiale |  |  |
|  | - Declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere |  |  |
| 7. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitării până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepţiona, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
| 8. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-IG - Încălzitor de gaz.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiții generale: |  |  |
|  | - Utilizare: încălzirea gazului natural. |  |  |
|  | - Utilajul se va monta în stații de reglare și măsură proiectate și exploatate conform EN 12186:2015 “Sisteme de alimentare cu gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport și distribuție”. |  |  |
| 2. | Condiții de lucru: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Montaj: suprateran, în zona Ex, în cofret termoizolat. |  |  |
|  | - Debit de gaze vehiculate: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune nominala: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea de proiectare: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune de operare: conform schema tehnologică |  |  |
| 3. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Tip încălzitor: indirect, cu schimbător de căldură din fascicul de țevi, montaj suprateran vertical în aer liber, în zona EX |  |  |
|  | - Proiectare și execuție echipament în conformitate cu Directiva 2014/68/EU |  |  |
|  | - Poziție de montaj: vertical |  |  |
|  | - Racordare la proces: cu flanșe, contraflanşe, organe de asamblare și garnituri (EN 1092-1). |  |  |
|  | - Racorduri și caracteristici dimensionale ale acestora: - de conectare la gaz: conform schema tehnologică - de conectare la agent termic: conform schema tehnologică - de golire: conform schema tehnologică - supapă de siguranţă: conform schema tehnologică |  |  |
| 4. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Dispozitive de blocare pe circuitul de apă: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Supapă de siguranță cu arc: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Robinete cu sferă pentru golire: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Protecție exterioară anticorozivă: un strat de grund şi două straturi de vopsea de înaltă rezistență, |  |  |
|  | - Izolație termică manta |  |  |
| 5. | Caracteristici funcționale |  |  |
|  | - Putere termică: conform schema tehnologică |  |  |
| 6. | Teste și certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Certificate de inspecție materiale și echipamente din componența încălzitorului de tip 3.1. |  |  |
|  | - Certificat de calitate și de conformitate, însoțit de documente care să ateste efectuarea testelor: - probe de presiune, - probe de etanșeitate, - buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100%, - probe de funcționare. |  |  |
| 7. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare. - Pe o eticheta nedemontabila se vor regăsi minim următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie și tipul/modelul - anul fabricației - debitul maxim de gaz - diametrul nominal racorduri - presiunea nominală - marcaj de conformitate CE |  |  |
| 8. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Declarație conformitate producător. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate și evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conține corespondența, pentru fiecare articol al cerințelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerințe. |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
| 9. | Documentație care va însoți produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică și manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecție pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
|  | - Buletine de analiză suduri (100%). |  |  |
| 10. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Utilajul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător și de carte tehnică în original și în limba română. |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepționate , inspectate si testate, în condiții care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziție. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării și depozitarii până la destinația finală. |  |  |
| 11. | Condiții de garanție și postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-PD - Dispozitiv de blocare circuit apă.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: apă, antigel (agent termic lichid) |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura fluidului de lucru: conform -0…+90°C |  |  |
|  | - Presiunea maximă de lucru: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea de blocare: 2,5 bar |  |  |
| 2. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Conectare la instalația tehnologică: între flanșe |  |  |
|  | - Tratament specific organe de asamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14382+A1:2009 |  |  |
|  | - Elemente componente: - Corp dispozitiv: alamă - Elemente componente: alamă, oțel inoxidabil - Etanşare: EPDM, Viton |  |  |
| 3. | Acționare: |  |  |
|  | - Tip acționare: declanșare automată, reclanșare manuală |  |  |
|  | - Funcționare: normal deschis – suprapresiune închis |  |  |
| 4. | Teste și certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Condiții generale conform EN 14380+A1 |  |  |
|  | - Certificate de inspecție materiale și echipamente de tip 2.1 |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentația care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificatul de conformitate cu EN 14382+A1:2009 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de atestare a managementului, conform ISO 14001:2004 |  |  |
|  | - Certificat de atestare a managementului siguranței și sănătății ocupaționale, conform OHSAS 18001/2004 |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate și evidențiate în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentație care va însoți produsul |  |  |
|  | Cartea tehnică a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fișa tehnică a produsului, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni/manuale de operare și întreținere, - operare, verificare etanșeități, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură, |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) |  |  |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente, |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanșeitate, |  |  |
| 7. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Conf. EN 14382+A1:2009 - Numele și simbolul producătorului - Tipul/modelul, - Număr/serie produs - Anul de fabricație - Sensul de curgere marcat pe corpul dispozitivului |  |  |
| 8. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Se acceptă standarde de produse și/sau fabricație europene sau internaționale echivalente. |  |  |
|  | - Utilajul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării și depozitarii până la destinația finală, fără deteriorări. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepționa la sediul achizitorului, ele putând fi inspectate si/sau testate, după caz, în condiții ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziție. |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleţi de lemn, folii de protecție, etc.) vor rămâne în proprietatea achizitorului |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
|  | - Locația de livrare conform comenzii. |  |  |
| 9. | Condiții de garanție și post-garanție |  |  |
|  | - Garanția produsului: 36 luni de la data livrării sau 24 luni de la punerea în funcțiune. |  |  |
|  | - Furnizorul va asigura piese de schimb pe perioada de garanție |  |  |
| 10. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistență tehnică si instruirea personalului de exploatare după un program convenit de părți. |  |  |
|  | - Beneficiarul poate solicita furnizorului participarea pe fluxul de fabricație a produsului |  |  |
|  | - Condiții de livrare conform comenzii |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT- RTC - Regulator de temperatură (vană cu 3 căi).

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: apă, antigel (agent termic lichid) |  |  |
|  | - Tip: Regulator direct temperatura cu 3 cai cu senzor de temperatură ce permite reglajul mecanic al temperaturii din instalatiile tehnologice. Senzorul de temperatură este umplut cu un lichid de dilatare care isi modifica volumul in functie de temperatura. |  |  |
|  | - Schema de montaj: diverting service |  |  |
|  | - Mod de instalare: heating - in the flow pipe |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Flanșe de conectare conform EN1092 |  |  |
|  | - Domeniul termostat -10 ÷ 90°C |  |  |
|  | - Conexiune la proces termostat: filet G1"; |  |  |
|  | - Lungime tub capilar: 10m |  |  |
|  | - Temperatura fluidului de lucru: -10 ÷ +120°C |  |  |
| 2. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Conectare la instalația tehnologică: flanse |  |  |
|  | - Tratament specific organe de asamblare: zincare la cald |  |  |
|  | - Dimensiuni constructive: conform ISO 14382+A1:2009 |  |  |
|  | - Materiale elemente componente: - material corp: otel - scaun si plug: inox - tija plug si arc: inox - senzor: bronz nichelat nichelat - teaca: bronz / cupru |  |  |
| 3. | Acţionare: |  |  |
|  | Tip acționare: Senzorul de temperatură este umplut cu un lichid de dilatare care isi modifica volumul in functie de temperatura |  |  |
|  | - Funcționare: normal deschis – suprapresiune închis |  |  |
| 4. | Teste și certificări puse la dispoziția beneficiarului |  |  |
|  | - Condiții generale conform EN 14380+A1 |  |  |
|  | - Certificate de inspecție materiale și echipamente de tip 2.1 |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentația care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificatul de conformitate cu EN 14382+A1:2009 |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de atestare a managementului, conform EN ISO 14001:2004 |  |  |
|  | - Certificat de atestare a managementului siguranței și sănătății ocupaționale, conform OHSAS 18001/2004 |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate și evidențiate în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage si specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentație care va însoți produsul |  |  |
|  | Cartea tehnică a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fișa tehnică a produsului, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni/manuale de operare și întreținere, - operare, verificare etanșeități, - ungere, drenare, gresare, - cauze defecte, remedieri, verificări, - lista piese de schimb de mare uzură, |  |  |
|  | - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) |  |  |
|  | - Certificate /Teste Materiale componente, |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanșeitate, |  |  |
| 7. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Conf. EN 14382+A1:2009 - Numele și simbolul producătorului - Tipul/modelul, - Număr/serie produs - Anul de fabricație - Sensul de curgere marcat pe corpul dispozitivului |  |  |
| 8. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Se acceptă standarde de produse și/sau fabricație europene sau internaționale echivalente. |  |  |
|  | - Utilajul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării și depozitarii până la destinația finală, fără deteriorări. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locatia de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepționa la sediul achizitorului, ele putând fi inspectate si/sau testate, după caz, în condiții ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziție. |  |  |
|  | - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleţi de lemn, folii de protecție, etc.) vor rămâne în proprietatea achizitorului |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice. |  |  |
|  | - Locația de livrare conform comenzii. |  |  |
| 9. | Condiții de garanție și post-garanție |  |  |
|  | - Garanția produsului: 36 luni de la data livrării sau 24 luni de la punerea în funcțiune. |  |  |
|  | - Furnizorul va asigura piese de schimb pe perioada de garanție |  |  |
| 10. | Alte condiții: |  |  |
|  | - Furnizorul va acorda asistență tehnică si instruirea personalului de exploatare după un program convenit de părți. |  |  |
|  | - Beneficiarul poate solicita furnizorului participarea pe fluxul de fabricație a produsului |  |  |
|  | - Condiții de livrare conform comenzii |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-TM - Termomanometru indicator.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - apă, antigel |  |  |
|  | - Destinaţie: măsurarea temperaturii si a presiunii în instalațiile de încălzire |  |  |
|  | - Amplasare: conducte instalații de încălzire |  |  |
|  | - Principiul de lucru: cu element elastic de tip Bourdon si bimetal spiralat |  |  |
|  | - Domeniul de măsurare: - temperatură (°C): 0 ÷ + 120°C - presiune 0 – 6 bar |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Clasa de precizie: - temperatură ± 2,0 % - presiune ± 2,5 % |  |  |
|  | - Materialul carcasei: ABS - Capacul: plastic - Cadranul: aluminiu vopsit |  |  |
|  | - Racordare la proces: filet exterior G 1/2’’ |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: IP 64 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conformitate cu conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Omologare de către BRML |  |  |
|  | - Agrement tehnic |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
| 5. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Fiecare manometru va avea inscripţionată seria de fabricaţie Aceasta va fi consemnată în documentele de calitate şi certificatele de testare însoţitoare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice. |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RPD - Regulator de presiune cu acționare directă.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Tip regulator: cu acţionare directă, cu filtru din inox |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Temperatura fluidului de lucru: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | 1.1. Detalii constructive |  |  |
|  | - Tipul acționării (directă/indirectă): directă |  |  |
|  | - Poziția de lucru (normal închis/normal deschis): normal deschis |  |  |
|  | - Cu dispozitiv de blocare (DB) încorporat (da/nu): da |  |  |
|  | - Cu monitor încorporat (da/nu): nu |  |  |
|  | - Tipul de cuplare: flanșe / filet |  |  |
|  | - Priză de măsurare a presiunii gazului în aval |  |  |
|  | - Montaj: orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Materiale utilizate pentru construcția regulatorului: - aluminiu injectat (EN 1706), - alamă (EN 12164), - oțel zincat și inox (EN 10088), - cauciuc NBR (UNI 7702). |  |  |
|  | 1.2. Dimensiuni |  |  |
|  | - Presiunea nominală PN: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametrul nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | 1.3.Performante |  |  |
|  | - Debitul nominal: 10 Nmc/h |  |  |
|  | - Presiunea maximă admisă PS: 6 bar |  |  |
|  | - Domeniul presiunii intrare (P1min/P1max) min.: 0,05 - 6 bar |  |  |
|  | - Domeniul presiunii de ieșire Wd (regulator): min.10-70 mbar |  |  |
|  | - Presiunea de iesire setata (pentru regulator): 50 mbar |  |  |
|  | - Presiunea diferențială minimă de funcționare: Δpmin 0,5 bar |  |  |
|  | - Grupa de reglare (AC): ± 5 ÷ 10% |  |  |
|  | - Grupa de închidere (SG): 20% |  |  |
|  | - Clasa de precizie: min. 5 ÷ max. 2,5% |  |  |
|  | - Domeniul presiunii de blocare la suprapresiune (DB): 30-125 mbar |  |  |
|  | - Domeniul presiunii de blocare la subpresiune (DB): 10-40 mbar |  |  |
|  | - Presiunea de decl. la suprapresiune (DB): 75mbar |  |  |
|  | - Presiunea de decl. la subpresiune (DB): 10mbar |  |  |
|  | 1.4. Specificatii optionale |  |  |
|  | - Incalzire locala a gazului pilot: nu |  |  |
|  | - Indicator local de pozitie (da/nu): nu |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Corpul regulatorului trebuie să reziste la o presiune de cel puțin 1,5 ori presiunea nominală |  |  |
|  | - Regulatoarele se vor dimensiona să atingă capacitatea maximă de debit la presiunea minimă de intrare |  |  |
|  | - Construcția regulatorului va permite ca operațiile de întreținere să se poată face local, fără demontarea echipamentului din instalație. |  |  |
|  | - Echipamentul în ansamblu și reperele individuale (dacă este cazul) trebuie să fie prevăzute cu prelucrări/repere care să faciliteze operațiile de manipulare. |  |  |
|  | - Tot echipamentul se va furniza ca o unitate completă incluzând toate țevile și fitingurile pentru regulatorul pilot, etc. |  |  |
|  | - Fiecare regulator trebuie să conțină o etichetă inscripționată, care să conțină numele producătorului, seria și anul de fabricație, presiuni nominale de operare etc. conform specificațiilor din EN 334:2019. |  |  |
|  | - Fiecare regulator va avea marcaj cu săgeata pe corp sau repere unde este necesar, pentru indicarea direcției de curgere. |  |  |
|  | - Regulatorul va funcționa între debitul minim și maxim, fără înlocuirea componentelor |  |  |
|  | - Trebuie să existe posibilitatea înlocuirii scaunelor în cazul coroziunii sau abraziunii acestora |  |  |
|  | - Instalația de reglare trebuie să mențină constantă presiunea de ieșire, în limitele grupei de reglare, indiferent de variațiile presiunii de intrare și a debitului de gaze vehiculat prin instalație |  |  |
|  | - Pentru conductele de impuls sau instrumentație sunt acceptate doar conducte din inox conform EN 10216-1.2.3.4.5:2014 sau EN 10217-7:2015. Pentru conductele de impuls este acceptat diametrul interior minim Ø10 mm. |  |  |
|  | - Protecția anticorozivă: - Toate piesele regulatorului trebuie să fie rezistente la agenții cu care vin în contact atât în interiorul cât și în exteriorul acestuia. Protecția exterioară trebuie să reziste la lovituri, zgârieturi și solicitări normale în procesul de montare, exploatare și întreținere. |  |  |
| 3. | Teste și certificări |  |  |
|  | - Încercări suplimentare: - Proba de presiune pentru întregul echipament la o presiune de 1,5 ori presiunea maximă de funcționare pe o durata de 10 min. - Proba de etanșeitate scaun pentru regulator cu aer introdus din interior la o presiune maximă de funcționare pe o durată de 5 min. - Proba de etanșeitate cu aer pentru întregul echipament la o presiune de 1,1 ori presiunea maximă de funcționare pe o durată de 10 min. - Agentul de proba va fi azot gazos - În timpul și după perioada de probă, nu se vor admit scăpări |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform HG 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform directivei 2014/34/EU, cu privire la stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive; |  |  |
| 4. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Condiții generale tehnice de execuție: EN 334, EN 14382. |  |  |
|  | - Regulatoarele trebuie să fie executate și testate în conformitate cu specificaţiile din EN 334:2019. Se va ține seama și de prevederile standardelor de referință menționate în EN 334:2019 la pct 2. |  |  |
| 5. | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - producătorul - tipul regulatorului - seria şi anul de fabricaţie - domeniul presiunii de intrare - domeniul presiunii de ieşire - debitul maxim de gaz - coeficientul de debit - grupa de reglare - grupa de închidere - etichetarea conformă ATEX, - marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală - Se vor indica unităţile de măsură, acolo unde este cazul. |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015 (sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 14001:2015 (sistemul de management al mediului) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat ISO 45001:2018 (managementul siguranței și sănătății ocupaționale) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform directivei ATEX 2014/34/EU, anexa3 (HG 245/2016) cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere cu potențial explozive. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecţie pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
| 8. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 9. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-CM - Contor de gaz cu membrană.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Poziția de funcționare: verticală |  |  |
|  | - Presiune de lucru: 500 mbar |  |  |
|  | - Mărime contor: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Material corp contor: metalic (oțel zincat) |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Volum ciclic: 5 dm3 |  |  |
|  | - Debit min/max: 0,10 – 16 mc/h |  |  |
|  | - Racorduri: G 2” |  |  |
|  | - Precizie: clasa 1,5 |  |  |
|  | - Blocare mers înapoi: previne contorul să ruleze invers în cazul încercării de fraudă (manipulare) |  |  |
|  | - Erori maxime admisibile: conform cu EN 1359:1998/A1:2006 și MID, eroarea max. permisă: +/-3% de la Qmin la 0,1 Qmax și +/-1,5% de la 0,1 Qmax la Qmin |  |  |
|  | - Accesorii (pentru montaj conform schemei tehnologice): Placa contor, piulițe olandeze G2 , garnituri, etc. se vor livra împreună cu contorul. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |  |  |
|  | - Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducerea pe piață și punere în funcțiune, în conformitate cu legislația română metrologică aplicabilă, în vigoare. |  |  |
|  | - Contoarele trebuie să aibă toate documentele și marcajele necesare pentru asigurarea legalității metrologice |  |  |
|  | - Se vor livra rapoarte de testare pentru fiecare contor |  |  |
|  | - Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații tehnologice exterioare. Pentru indexul mecanic totalizator gradul de protecție va fi IP 54 sau mai bun. |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
| 3. | Mod ofertare |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conţine toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conține corespondența, pentru fiecare articol al cerințelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerințe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 4. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante |  |  |
|  | - EN 1359:1998/A1:2006 și OIML R1&2:2002 (ediția în vigoare) |  |  |
|  | - Marcaje conform cerințelor metrologice și condiții constructive |  |  |
| 5. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricației - domeniul de măsurare nominal - eroare maximă admisă - marcaje de conformitate metrologică |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului de presiune trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidului, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală |  |  |
|  | - Se vor indica unitățile de măsură, acolo unde este cazul |  |  |
| 6. | Documentația care va însoți produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecție pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
| 7. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor |  |  |
| 8. | Condiții de garanție și postgaranție |  |  |
|  | - Termen de garanție 2 ani de la data montării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. În timpul garanției producătorul are obligația de a reparare și înlocui orice piesă defectă a cărei defecte s-au produs din cauza materialelor sau execuției greșite. |  |  |
| 9. | Alte condiții cu caracter tehnic |  |  |
|  | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentația completă pentru selecție și montaj în limba română. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-ODF - Odorizator cu fitil.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiții generale |  |  |
|  | - utilizare: odorizatorul cu fitil intră în componența instalației de utilizare gaze. Acesta are rolul de a conferi gazelor un miros caracteristic, ușor detectabil și de a mări gradul de siguranță a conductelor . |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Amplasare: în cofret |  |  |
|  | - Racordare: prin înfiletare |  |  |
|  | - Odorant: etil mercaptan |  |  |
|  | - Capacitate: conform schema tehnologică |  |  |
| 2. | Mod de ofertare |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare |  |  |
|  | - Oferta tehnică va conține toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conține corespondența, pentru fiecare articol al cerințelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerințe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 3. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricației |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului de presiune trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidului, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală |  |  |
| 4. | Documentația care va însoți produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecție pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
| 5. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Se solicită livrarea în același termen cu celelalte echipamente din centrala termică, inclusiv cartea tehnică și instrucțiunile de montaj și exploatare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepționate , inspectate și testate, în condiții care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziție. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării şi depozitarii până la destinația finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 6. | Condiții de garanție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-EV - Electrovalvă gaz.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune max de lucru electrovalvă: 500 mbar |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Timp de închidere :< 1 s |  |  |
|  | - Tensiune de alimentare: 220 V/ 50 – 60 Hz |  |  |
|  | - Putere absorbită electrovalvă gaz: 23 VA |  |  |
|  | - Conexiune electrovalvă gaz: filet |  |  |
|  | - Pentru utilizare cu gaze neagresive |  |  |
|  | - Grad de protecție electrovalvă gaz: IP65 |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |  |  |
|  | - Închidere automată la depășirea limitei inferioare de concentrație gaz în aer și rearmare manuală |  |  |
|  | - Posibilitate de închidere manuală în caz de avarie |  |  |
|  | - Calitate și siguranță garantate |  |  |
| 3. | Mod de ofertare |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare |  |  |
|  | Oferta tehnică va conține toate documentele necesare care atestă certificarea pentru utilizare în siguranță în medii cu atmosferă potențial explozivă. |  |  |
|  | Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidențiate, în cataloage sau specificații tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificații tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conține corespondența, pentru fiecare articol al cerințelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerințe. |  |  |
|  | Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 4. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie şi tipul/modelul - anul fabricației |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului de presiune trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidului, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală |  |  |
| 5. | Documentația care va însoți produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj în instalație, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de scoatere din funcțiune, |  |  |
|  | - Instrucțiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecție pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
| 6. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Se solicită livrarea în același termen cu celelalte echipamente din centrala termică, inclusiv cartea tehnică și instrucțiunile de montaj și exploatare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepționate , inspectate și testate, în condiții care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziție. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării şi depozitarii până la destinația finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 7. | Condiții de garanție și postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |
| 8. | Alte condiții cu caracter tehnic |  |  |
|  | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentația completă pentru selecție și montaj în limba română. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-FYG - Filtru tip Y pentru gaz.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Tip: metalic, în formă de Y |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Pierdere maximă de presiune: 5 mbar |  |  |
|  | - Racorduri: filet interior conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Finețe de filtrare: 50 ÷ 60 µm |  |  |
|  | - Temperatura maximă de lucru: 60°C |  |  |
|  | - Construcție: - Corp din alama - Cartuș cu sită oțel inoxidabil |  |  |
| 2. | Teste și certificări |  |  |
|  | - materiale: certificate de inspecţie tip 3.1 conform EN 10204 pentru materiale. |  |  |
|  | - produs: declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - producător: certificare ISO 9001 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conform EN 13443-1+A1:2008 |  |  |
| 4. | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - producătorul - tipul filtrului - marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală - Se vor indica unităţile de măsură, acolo unde este cazul. |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015 (sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere, instrucțiuni de montaj; |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
| 7. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 8. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-RPS - Regulator de presiune pentru stabilizare.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Tip regulator: cu acţionare directă, pentru stabilizare presiune, cu filtru |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Temperatura fluidului de lucru: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Diametrul nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Debit nominal: 10 Nmc/h |  |  |
|  | - Presiunea de intrare: 300÷500 mbar |  |  |
|  | - Presiunea de ieșire: 30÷50 mbar |  |  |
|  | - Clasa de precizie: ± 2,5 ÷ 10% |  |  |
|  | - Grupa de reglare: ± 1 ÷ 5% |  |  |
|  | - Grupa de închidere: ± 1 ÷ 5% |  |  |
|  | - Montaj: orizontal sau vertical |  |  |
|  | - Conectare: cu filet interior conform schema tehnologică |  |  |
|  | - filtru din material textil (viledon) cu finețea de filtrare 50 microni, incorporat, montat la intrare |  |  |
|  | - prize de măsurare a presiunii gazului în amonte și în aval |  |  |
|  | - materiale utilizate pentru construcția regulatorului: - aluminiu injectat (EN 1706), - alamă (EN 12164), - oțel zincat și inox (EN 10088), - cauciuc NBR (UNI 7702). |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - corpul regulatorului trebuie să reziste la o presiune de cel puțin 1,5 ori presiunea nominală |  |  |
|  | - regulatorul va funcționa între debitul minim și maxim, fără înlocuirea componentelor |  |  |
|  | - trebuie să existe posibilitatea înlocuirii scaunelor în cazul coroziunii sau abraziunii acestora |  |  |
|  | - instalația de reglare trebuie să mențină constantă presiunea de ieșire, în limitele grupei de reglare, indiferent de variațiile presiunii de intrare și a debitului de gaze vehiculat prin instalație |  |  |
|  | - regulatoarele se vor dimensiona să atingă capacitatea maximă de debit la presiunea minimă de intrare |  |  |
|  | - protecţie anticorozivă: un strat de grund şi două straturi de vopsea |  |  |
| 3. | Teste și certificări |  |  |
|  | - Încercări suplimentare: - Proba de presiune pentru întregul echipament la o presiune de 1,5 ori presiunea maximă de funcționare pe o durata de 10 min. - Proba de etanșeitate scaun pentru regulator cu aer introdus din interior la o presiune maximă de funcționare pe o durată de 5 min. - Proba de etanșeitate cu aer pentru întregul echipament la o presiune de 1,1 ori presiunea maximă de funcționare pe o durată de 10 min. - Agentul de proba va fi azot gazos - În timpul și după perioada de probă, nu se vor admit scăpări |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform PED 2014/68/EU privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform directivei 2014/34/EU, HG 245/2016 cu privire la stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive; |  |  |
| 4. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Condiții generale tehnice de execuție: EN 334, EN 14382. |  |  |
| 5. | Marcare şi identificare: |  |  |
|  | - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare cu următoarele date: - producătorul - tipul regulatorului - seria şi anul de fabricaţie - domeniul presiunii de intrare - domeniul presiunii de ieşire - debitul maxim de gaz - coeficientul de debit - grupa de reglare - grupa de închidere - etichetarea conformă ATEX, - marcaj de conformitate CE |  |  |
|  | - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare: - sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - diametrul nominal - presiunea nominală - Se vor indica unităţile de măsură, acolo unde este cazul. |  |  |
| 6. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 9001:2015 (sistemul de management al calității) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat EN ISO 14001:2015 (sistemul de management al mediului) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Certificat ISO 45001:2018 (managementul siguranței și sănătății ocupaționale) pentru producătorul echipamentului |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Certificat de tip CE pentru regulatoare conform directivei ATEX 2014/34/EU, anexa3 cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere cu potențial explozive. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Se vor pune la dispoziție desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) se vor detalia componentele până la nivel de repere folosite. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 7. | Documentaţie care va însoţi produsul |  |  |
|  | - Cartea tehnică şi manualul de exploatare a echipamentului (inclusiv a echipamentelor din dotare) |  |  |
|  | - Desene de ansamblu la scară (secţiuni, detalii, etc.) |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj în instalaţie, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de scoatere din funcţiune, |  |  |
|  | - Instrucţiuni de mentenanță. |  |  |
|  | - Raport de Trasabilitate |  |  |
|  | - Certificat de inspecţie pentru materiale tip 3.1 EN 10204 |  |  |
|  | - Certificate/Raport pentru Teste de presiune/etanşeitate, |  |  |
|  | - Certificate/ Teste protecţii anticorozive. |  |  |
| 8. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 9. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-CTF - Centrală termică.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - utilizare: Furnizarea agentului termic necesar încălzirii gazelor naturale |  |  |
|  | - agent termic: apă + glicol |  |  |
|  | - Putere termică maximă: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Combustibil utilizat: gaze naturale, |  |  |
|  | - Presiune nominală gaz: 30 mbar |  |  |
|  | - Presiune minimă gaz: 5 mbar |  |  |
|  | - Presiune maximă gaz: 50 mbar |  |  |
|  | - Debit maxim gaze naturale: 5 mc/h |  |  |
|  | - Presiune maximă de lucru agent termic: 4,4 bar |  |  |
|  | - Presiune minimă de lucru agent termic: 0,8 mbar |  |  |
|  | - Temperatura maximă agent termic: 90ºC |  |  |
|  | - Conţinutul maxim de noxe în gazele de ardere: |  |  |
|  | - monoxid de carbon (CO): 100 mg/m3; |  |  |
|  | - oxizi de sulf (SOx): 35 mg/m3; |  |  |
|  | - oxizi de azot (NOx): 350 mg/m3. |  |  |
|  | - Alimentare cu energie electrică: 230 V / 50 Hz |  |  |
| 2. | Parametri constructivi: |  |  |
|  | - Montaj: vertical, fixare pe perete |  |  |
|  | - Tip arzător: cu aer insuflat, cu modularea continuă a flăcării |  |  |
|  | - Tip focar: cu cameră etanșă |  |  |
|  | - Admisie aer de ardere: exterior |  |  |
|  | - Evacuare gaze arse: cu tiraj forțat |  |  |
|  | - Evacuare condens: la canalizare, după trecerea printr-un filtru pentru pasivizare |  |  |
|  | - Racord gaz: 3/4” |  |  |
|  | - Racord circuit încălzire: 1” |  |  |
|  | - Racord evacuare gaze arse: Ø 100 mm |  |  |
|  | - Capacitate minimă vas de expansiune: 6 l |  |  |
| 3. | Dotări minime: |  |  |
|  | - Arzător pentru gaze naturale: oţel inoxidabil |  |  |
|  | - Schimbător de căldură primar: oţel inoxidabil AISI 316L |  |  |
|  | - Schimbător de căldură secundar |  |  |
|  | - Valvă de gaz |  |  |
|  | - Vană hidraulică cu 3 căi |  |  |
|  | - Supapă de siguranță |  |  |
|  | - Vas de expansiune incorporat |  |  |
|  | - Pompă de circulație incorporată |  |  |
|  | - Presostat apă |  |  |
|  | - Presostat aer |  |  |
|  | - Aerisitor automat |  |  |
|  | - Ventilator evacuare gaze de ardere |  |  |
|  | - Tubulatură evacuare gaze de ardere: kit inclus |  |  |
|  | - Automatizare proces de ardere |  |  |
|  | - Supraveghere circuite apă și gaze arse |  |  |
| 4. | Specificaţii de performanță și condiţii privind siguranţa în exploatare |  |  |
|  | - Clasă de eficiență energetică, conform directivei europene 92/42 CE |  |  |
|  | - Eficiență energetică minimă: 108% |  |  |
|  | - Randament termic minim: 92 % |  |  |
|  | - Grad de protecție electrică: IP X5D |  |  |
|  | - Ardere şi aprindere amestec gaz-aer în focar capsulat |  |  |
|  | - Reglare automată a procesului de ardere |  |  |
|  | - Control automat al temperaturii agentului termic |  |  |
|  | - Funcţionare fără supraveghere permanentă |  |  |
|  | - Protecţie antiîngheţ şi antiblocare a pompei |  |  |
|  | - Funcţii de autodiagnosticare |  |  |
|  | - Clasă de emisii noxe NOx: 5*, conform normei UNI EN 297 |  |  |
|  | - Nivel maxim de zgomot: 40 db(A) |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat sistem calitate ISO pentru producator; |  |  |
|  | - Manual tehnic în limba română, |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. |  |  |
|  | - Certificat de tip CE |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică |  |  |
| 6. | Documentaţia care va însoţi produsul |  |  |
|  | Cartea tehnică a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Fişa Tehnică |  |  |
|  | - Instrucţiuni de montaj |  |  |
|  | - Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare și întreţinere |  |  |
|  | - Listă de componente și desene tehnice |  |  |
|  | - Scheme electrice |  |  |
|  | - Certificat de omologare sau Agrement tehnic |  |  |
|  | - Buletine de încercări, verificări și probe |  |  |
| 7. | Condiții de garanție și post garanție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-FYA - Filtru tip Y pentru apă.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali : |  |  |
|  | Tip: metalic, în formă de Y |  |  |
|  | Fluid de lucru: apă / agent termic |  |  |
|  | Diametru nominal: conform schema tehnologică |  |  |
|  | Presiunea nominală: conform schema tehnologică |  |  |
|  | Pierdere maximă de presiune: 0,2 bar |  |  |
|  | Racorduri: filet interior |  |  |
|  | Finețe de filtrare: 500 µm |  |  |
|  | Temperatura fluidului de lucru: -10°C …. +120°C |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | Construcție: - Corp din fontă - Cartuș cu sită din oțel inoxidabil |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | Conform EN 13443-1+A1:2008 |  |  |
| 4. | Marcare și identificare |  |  |
|  | DN |  |  |
|  | PN |  |  |
|  | indicare pe corp a poziției de montaj (săgeată pentru direcția de curgere) |  |  |
| 5. | Documentație care va fi prezentata la ofertare: |  |  |
|  | Instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); |  |  |
|  | Instrucțiuni de exploatare; |  |  |
|  | Buletine de încercări, verificări, probe; |  |  |
|  | Declarație de conformitate. |  |  |
|  | Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu cerinţele prevăzute în această fișă tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Condiții de livrare |  |  |
|  | Produsul se va livra complet echipat. |  |  |
|  | Se vor oferta şi livra echipamente noi. |  |  |
|  | Produsele se vor livrate, recepţionate , inspectate și testate, în condiţii care vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la sediul achizitorului. Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitarii până la destinaţia finală. |  |  |
| 7. | Condiții de garanție și post garanție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-PU - Pompa de umplere circuit apă.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Utilizare: Încărcarea cu apă a circuitelor de încălzire |  |  |
|  | - Agent termic: apă + glicol |  |  |
|  | - Tip: pompă cu auto-amorsare |  |  |
|  | - Presiunea maximă: 6 bar |  |  |
|  | - Debit minim: conform 5mc/h |  |  |
|  | - Înălțimea de pompare minimă: 2,4m |  |  |
|  | - Temperatura fluidului de lucru: 0 ºC ... +35ºC |  |  |
|  | - Alimentare cu energie electrică: 230 V / 50 Hz |  |  |
|  | - Clasa de izolare: B |  |  |
|  | - Grad de protecție: IP54 |  |  |
|  | - Racord: G1” |  |  |
|  | - Indicator pentru starea pompei |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |  |  |
|  | - Grad de protecție electrică: IP44 |  |  |
|  | - Construcție robustă, conform normelor de siguranță |  |  |
|  | - Motor cu rotor umed rezistent la curenți de blocare |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - EN 809+A1:2010/AC:2010 |  |  |
|  | - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 4. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Producător |  |  |
|  | - Marcajul de conformitate CE |  |  |
|  | - Indicare pe corp a poziției de montaj (săgeată pentru direcția de curgere) |  |  |
| 5. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat sistem calitate ISO pentru producator; |  |  |
|  | - Manual tehnic în limba română, |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 6. | Documentatia care va însoți produsul |  |  |
|  | Cartea tehnică a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare și întreţinere |  |  |
|  | - Listă de componente și desene tehnice |  |  |
|  | - Scheme electrice |  |  |
| 7. | Condiții de garanție și post garanție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-VE - Vas de expansiune.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Tip: cu membrana fixa |  |  |
|  | - Capacitate vas expansiune: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Presiune maxima exercitiu: 6 bar; |  |  |
|  | - Presiune de preincarcare: 2,5 bar |  |  |
|  | - Diametru racord vas de expansiune (G) : 1". |  |  |
|  | - Temperatura de lucru: -10 la +100 °C |  |  |
|  | - Fluid de lucru: antigel |  |  |
|  | - Temperatura maximă de lucru: 0°C …. +90°C |  |  |
| 2. | Marcare și identificare |  |  |
|  | - Capacitate vas expansiune |  |  |
|  | - Presiune maxima exercitiu |  |  |
|  | - Presiune de preincarcare |  |  |
|  | - Marcajul de conformitate CE |  |  |
| 3. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
|  | - Certificat sistem calitate ISO 9001 pentru producator; |  |  |
|  | - Manual tehnic în limba română, |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 4. | Documentatia care va însoți produsul |  |  |
|  | Cartea tehnică a produsului (în limba română) |  |  |
|  | - Instrucțiuni de montaj |  |  |
|  | - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare |  |  |
|  | - Instrucţiuni/manuale de operare și întreţinere |  |  |
|  | - Listă de componente și desene tehnice |  |  |
|  | - Scheme electrice |  |  |
| 5. | Condiții de garanție și post garanție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-M - Manometru indicator.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Destinaţie: măsurarea presiunii relative a gazelor naturale |  |  |
|  | - Amplasare: instalaţiile tehnologice exterioare |  |  |
|  | - Principiul de lucru: mecanic, cu element elastic tub Bourdon, cu ac indicator, cadran circular |  |  |
|  | - Domeniul de măsurare (bar): conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Umiditatea mediului ambiant: 40 ÷ 75% |  |  |
|  | - Clasa de precizie ± 1,6 % |  |  |
|  | - Diametrul cadranului: 100 mm |  |  |
|  | - Materialul carcasei: inox |  |  |
|  | - Material componente principale: element elastic, mecanism, racord cuplare din aliaj metalic inoxidabil |  |  |
|  | - Racordare la proces: filet exterior G ½’’ |  |  |
|  | - Marcaj conform ATEX 2014/34/EU |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: IP 65 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva europeană 2014/68/EU privind introducerea pe piață a echipamentelor sub presiune. |  |  |
|  | - Construcție conform EN 837-1 și ASME B40.1 |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Omologare de către BRML |  |  |
|  | - Agrement tehnic |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Pentru produs: certificat de tip CE conform directivei ATEX 2014/34/EU, cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Fiecare manometru va avea inscripţionată seria de fabricaţie Aceasta va fi consemnată în documentele de calitate şi certificatele de testare însoţitoare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: IT-T - Termometru indicator

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: - gaz natural cu densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - amestec de gaze naturale cu Hidrogen în proporție de 10%. |  |  |
|  | - Destinaţie: măsurarea temperaturii a gazelor naturale |  |  |
|  | - Amplasare: instalaţiile tehnologice exterioare |  |  |
|  | - Principiul de lucru: dilatare diferita, cu temperatura, a 2 metale care compun lamela bimetalica, dilatare ce permite rotirea unui ac indicator in fata unui cadran gradat in unitati de temperatura |  |  |
|  | - Domeniul de măsurare (°C): - 30 ÷ + 50°C |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform schema tehnologică |  |  |
|  | - Teaca termometru: conform cu PN-ul conductei |  |  |
|  | - Tip: radial |  |  |
|  | - Dimensiune cadran: 100 mm |  |  |
|  | - Clasa de precizie ± 1,0 % |  |  |
|  | - Materialul carcasei: inox |  |  |
|  | - Material componente principale: element elastic, mecanism, racord cuplare din aliaj metalic inoxidabil |  |  |
|  | - Racordare la proces: filet exterior G ½’’ |  |  |
|  | - Marcaj conform ATEX 2014/34/EU |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
|  | - Grad de protecţie mecanică: IP 64 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
|  | - Conformitate cu directiva europeană 2014/68/EU privind introducerea pe piaţă a echipamentelor sub presiune |  |  |
| 4. | Mod de ofertare: |  |  |
|  | Documente solicitate la ofertare: |  |  |
|  | - Certificările de tip ISO 9001 ale producătorului, |  |  |
|  | - Declaraţie de conformitate producător. |  |  |
|  | - Omologare de către BRML |  |  |
|  | - Agrement tehnic |  |  |
|  | - Pentru produs: Certificat de tip CE, conform PED 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piață a echipamentelor sub presiune; |  |  |
|  | - Pentru produs: certificat de tip CE conform directivei ATEX 2014/34/EU, cu privire la introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor destinate utilizării în atmosfere cu potențial exploziv. |  |  |
|  | - Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să fie identificate şi evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. Cataloage și specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul echipamentului (original sau copie conform cu originalul). |  |  |
|  | - Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu prezenta cerință tehnică. În acest scop, propunerea tehnică va conţine corespondența, pentru fiecare articol al cerinţelor prevăzute în această fișă tehnică, cu articolul paragraful sau pagina din oferta tehnică care atestă îndeplinirea respectivei cerinţe. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 5. | Condiții de livrare: |  |  |
|  | - Fiecare termometru va avea inscripţionată seria de fabricaţie Aceasta va fi consemnată în documentele de calitate şi certificatele de testare însoţitoare |  |  |
|  | - Utilajul va fi livrat însoțit de certificat de conformitate emis de producător şi de carte tehnică în original şi în limba română |  |  |
|  | - Echipamentele livrate vor fi complet echipate cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune si vor respecta cerințele impuse privind proiectarea și execuția instalațiilor tehnologice |  |  |
| 6. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- FISE TEHNICE INSTALAȚII ELECTRICE

- Fișă tehnică: E-MTE-T - Minishelter metalic termoizolat echipat.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: Minishelter: - Dimensiuni constructive minime: L=2400mm, l=800mm, h=2000 mm. - Material: - cadru: oțel vopsit de 1,5mm; - ușa oțel vopsit de 2mm; - panouri posterioare, laterale și superioare: oțel vopsit de 1,5mm; - contrapanou: oțel zincat de 3mm; - plăci inferioare: oțel zincat de 1mm; - Cadru: complet sudat la colțuri; - Ușă: montată cu patru balamale ce permit deschiderea pe stânga sau pe dreapta; - Panou posterior: fixat cu șuruburi. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare; - Panouri laterale: detașabile fixate în 8 șuruburi; - Panou superior: Demontabil. Cu posibilitatea montării protecției de ploaie; - Încuietoare: Sistem de închidere în 4 puncte. Încuietoare standard butuci standard; - Contrapanou: dublu pliat cu glisare în poziție, reglabil pe adâncime; - Pământare: toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare și echipate cu un bolț de pământare separat; - Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea 100% poliester cu rezistență pentru mediu agresiv; - Accesul cablurilor în interiorul minishelterului se va realiza prin sisteme etanșe; - Protecție: corespunde cu IP 54, IK 10; - Termoizolarea și termostatarea: toate panourile vor fi prevăzute cu sistem termoizolant între folii de aluminiu; - Ventilație forțată asigurată prin montarea de ventilatoare cu filtru și grile de aer cu filtru cu IP54 montate pe minishelter; - Capac frontal fabricat prin injectare plastică rezistent la radiații UV; - Încălzire anticondens asigurată de rezistențe de încălzire cu ventilator. Temperatura maximă de suprafață:850C; - Puterea rezistențelor și debitul de aer a ventilatoarelor se va determina cu ajutorul unui program de control termic; - Controlul climatizării va fi făcută cu un higrotermostat. Durată de viață > 100.000 cicluri; - Temperatura de exploatare între: -200C...+800C; - Echipare cu corp de iluminat cu tub LED minim 900lm și întrerupător pe ușă; TGA / TO: - Material: - cadru: oțel vopsit de 1,5mm; - placă intrare cabluri: oțel de 1,4mm; - ușa oțel de 2mm; - contrapanou: oțel galvanizat de 2mm; - Corp: plat și sudat pe margini; patru orificii pentru fixare pe perete, stanțate în exterior, pentru a permite circulația aerului în partea posterioară; - Ușă: montare pe suprafață, cu o deschidere de 1300. Balamalele demontabile mascate, cu bolț captiv. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură injectată (turnată) dintr-o bucată, extrudată din poliuretan; - Încuietoare: particularizată, cu bac dublu, pentru deschiderea facilă a ușii. Butuc ”double-bit” de 3mm și mișcare la 900; - Contrapanou: fixat pe șuruburi M8 sudate prin presiune pe partea posterioară a cofretului; - Protecție: conform minim IP 54, IK 10; - Vopsea pudră structurată RAL 7035. Echipare minimală: - TGA - UPS automatizare 3000VA -1 buc. - Întreruptor instalație iluminat exterior - 1 buc, - Întreruptor instalație iluminat interior minishelter - 1 buc, - Centrală incendiu - 1 buc, - Detector de fum - 1 buc, - Detector de gaz - 1 buc, - Declanșator manual - 1 buc, - Sirenă incendiu - 1 buc, - Centrală efracție - 1 buc, - Detector efracție - 2 buc, - Sirenă efracție - 1 buc, - NVR - 1 buc, - UPS sistem CCTV 1500 VA - 1 buc, - Modem transmisie date - 1 buc, - Tablou odorizator - 1 buc* Notă: Prețul va include și cablurile/conductoarele necesare conexiunii tuturor echipamentelor din minishelter. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Uşile frontale dotate cu sistem de securizare cu cheie; - Uşile frontale se vor deschide la 1850; |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Construcție conform normelor şi standardelor; - Minishelterul va fi livrat cu toate conexiunile electrice executate între echipamentele din interiorul acestuia. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

*Tabloul odorizator se va monta în minishelter, valorarea sa fiind cuprinsă în instalația de odorizare care va respecta fișa tehnică din proiect.

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-TGA - Tablou electric general și automatizare pentru SRM –uri.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Schema tabloului conform desen anexat - Grad de protecție minim: IP54, IK10 - Contrapanou: da - Bară nul lucru: da - Bară nul protecție: da Echipare tablou minimală: - Întreruptor automat 4P 1buc; - Descărcător cu 4 P cu întreruptor încorporat: 1buc; - Analizor de rețea : 1buc; - Distribuitor cu 4 poli: 1buc; - Întreruptor automat cu protecție diferențială 3P+N- număr bucăți conform schemă electrică; - Întreruptor cu protecție diferențială 3P+N- număr bucăți conform schemă electrică; - Întreruptor automat cu protecție diferențială 2P- număr bucăți conform schemă electrică; - Întreruptor automat 2P , - număr bucăți conform schemă electrică; - Întreruptor automat magnetotermic - număr bucăți conform schemă electrică; - Chei comandă iluminat/chei comandă sistem încălzire - număr bucăți conform schemă electrică; - Chei comandă distanță/local și automat/manual 2 buc; - Buton oprire de urgență 1 buc; - HMI 1 buc; - Surse 24VDC 2 buc; - Modul gestionare surse 24 VDC 1 buc; - PLC pentru automatizări : 1buc; - Cleme de racord Note: - Fiecare întreruptor automat va fi echipat cu contacte de monitorizare a poziției și a declanșării protecției. Monitorizarea acestora se va face prin PLC în cadrul programului software implementat. - În PLC vor fi preluate și poziția cheilor de pe ușa tabloului cât și starea butonului de oprire de urgență - Se va păstra o rezervă în tabloul electric de 20% pentru up-gradări ulterioare. - Toate rezervele atât de circuite electrice cât și de intrări/ieșiri digitale și analogice din PLC vor fi cablate în șirul de cleme. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Caietului de Sarcini; |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - normele fabricantului trebuie să fie echivalente şi nu doar corespunzătoare cu unul din standardele ISO, ANSI, IEC, DIN |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-IA - Întreruptor automat general

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 4; - Montaj pe contrapanou; - Prevăzut cu manetă de acționare montată pe ușă și blocabilă pe poziția 0; - Posibilitate de deschidere ușă TGA cu întreruptorul cuplat; - Curent nominal: 25A; - Capacitatea de rupere: minim 25 kA, - Tensiune nominală : 400V; 50/60Hz-AC; - Bobină de acționare tip șunt; - Tensiune nominală de izolare 690Vca - Tensiune de ținere la impuls minim 6kV - Declanșator reglabil la suprasarcină Ir(0,8-1xIn) - Declanșator reglabil la scurtcircuit Ii(6-10xIn) - Condiții de funcționare: Fără declasare până la 50°C; - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis; - Domeniu de temperatură: -25°C ...+70°C - Terminale: Clemă tip bridă; - Durata de viață mecanică: 20.000 manevre; - Durata de viață electrică: 10.000 manevre; - Grad de protecție minim IP40 - Protecția circuitelor împotriva curenților de scurtcircuit; - Protecția circuitelor împotriva curenților de suprasarcină; |  |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Borne sus şi jos cu cap fix şi bridă culisantă: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Asigurarea izolației între contacte în poziția 0 conform IEC 60947-2; - Carcasă din material ABS; - Parte frontală clasa 2 |  |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60898-1 - EN 60947 –2; - EN 60529 |  |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-DES-4P - Descărcător cu 4 poli cu întreruptor încorporat.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: 1.Descărcător cu 4 poli: - Număr poli: 4 (3P+N); - Protecție tip 2; - Posibilitate de înlocuire a cartușelor defecte; - Indicare vizuală a cartușelor defecte; - Tensiune nominală: 400V; 50Hz-AC; - Curent nominal de descărcare In : 20 kA; - Curent de scurtcircuit In: 25 kA - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Domeniu de temperatură: 0°C ...+40°C; - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Contact de semnalizare a poziției de defect; 2.Întreruptor cu 4 poli asociat: - Număr poli: 4 (3P+N); - Tensiune nominală: 380...415Vca 50Hz; - Curent nominal In=25A la 400C; - Tip declanșare: termo-magnetic; - Cod curbă: C; - Limită de declanșare magnetică: 8xIn; - Montaj cu cleme pe șină DIN |  |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna. |  |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 61643-11 - EN 60529 |  |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-AR – Analizor de rețea

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Domeniu industrial; - Grad de protecție minim IP 54 - Utilizabil pentru rețea trifazată; - Măsurare armonici până la armonica 5; - Domeniu de temperatură: 0°C ...+40°C; - Tensiune de alimentare 24Vcc; - Domeniu măsurat: 120…280 V ac 50 Hz pe fază; - Contacte ieșire: 1 NC + 1 NO minim 5A: - Interfață RS 485 sau ethernet ; - Display LCD de minim 3,5”; - Măsurare și înregistrare parametrii electrici(RMS real) a : V, A, kW, kVA, kVAr, Hz, kWh, kVArh - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Memorie evenimente minim 256 MB - Accesorii: - transformatoare de curent de clasă 1, IP30, curent secundar 5A, carcasă material plastic - cleme de curent conexiune transformatoare de curent și analizor cu posibilitate de șuntare |  |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Conform caiet de sarcini |  |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60947-5-1 - EN 60529 - EN 60255 |  |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-DIS-4P - Distribuitor cu 4 poli de mare curent.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 4; - Curent nominal minim: 80A - Tensiune nominal: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Tensiune maximă de operare: 500Vca; - Curent de scurt-circuit: Ipk 24kA / Icw 1s 3 kA; - Temperatura de lucru: : 0°C ...+40°C; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Construcție conform: IEC 60947-7-1 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-IAD-3P+N - Întreruptor automat 3P+N cu protecţie diferenţială.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 4; - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis; - Curent nominal: 10A,16A; - Capacitatea de rupere: minim 6 kA, în funcție de curentul de scurtcircuit calculat în punctul respectiv; - Cod pentru curbă: C, - Tensiune nominală: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Tensiune de ținere la impuls minim 4kV - Clasa de limitare: 3; - Gradul de protecție: IP20; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Domeniu de temperatură: 0°C ...+40°C; - Sensibilitate: 30 mA, 300 mA funcție de locul de montaj; - Anduranță mecanică: minim 10.000 cicluri; - Anduranță electrică: minim 5.000 cicluri; - Grad de protecție minim IP20 - Protecția circuitelor împotriva curenților de scurtcircuit; - Protecția circuitelor împotriva curenților de suprasarcină; - Protecția circuitelor împotriva defectelor de izolare. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din material ABS; - Parte frontală clasa 2. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 61009 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

1.	Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

2.	Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

3.	Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

4.	În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

5.	În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

6.	Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

7.	Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-ID-3P+N - Întreruptor 3P+N cu protecţie diferenţială.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 4; - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis; - Curent nominal: 25A; - Capacitatea de rupere: minim 6 kA, în funcție de curentul de scurtcircuit calculat în punctul respectiv; - Tensiune nominală: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Tensiune de ținere la impuls minim 4kV - Clasa de limitare: 3; - Gradul de protecție: IP20; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Domeniu de temperatura: 0°C ...+40°C; - Sensibilitate: 300mA; - Anduranță mecanică: minim 10.000 cicluri; - Anduranță electrică: minim 5.000 cicluri; - Grad de protecție minim IP20 - Protecția circuitelor împotriva defectelor de izolare. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din material ABS; - Parte frontală clasa 2. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 61009 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-IAD-2P - Întreruptor automat cu protecţie diferenţială 2P.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 2; - Curent nominal:6A, 10A, 16A, - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis; - Capacitatea de rupere: 6kA; - Cod pentru curbă: C; - Tensiune nominal: 230V; 50/60Hz-AC; - Tensiune de ținere la impuls minim 4kV - Clasa de limitare: 3; - Gradul de protecție: IP20; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Domeniu de temperatura: 0°C ...+40°C; - Sensibilitate: 30 mA, 300 mA funcție de proiect; - Anduranță mecanică: minim 10.000 cicluri; - Anduranță electrică: minim 5.000 cicluri. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Alimentarea se poate realiza atât pe sus, cât și pe jos; - Borne sus şi jos cu cap fix şi bridă culisantă; - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din material ABS. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 61009 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-IA-2P - Întreruptor automat 2P.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 2; - Curent nominal: 6A, 10A, 16A; - Tensiune ținere la impuls – 4kV - Capacitatea de rupere: 6kA; - Cod pentru curbă: C; - Tensiune nominală: 230V; 50/60Hz-AC; - Clasa de limitare: 3; - Gradul de protecție: IP20; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Domeniu de temperatura: 0°C ...+40°C; - Anduranță mecanică: minim 10.000 cicluri; - Anduranță electrică: minim 5.000 cicluri; - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Borne sus şi jos cu cap fix şi bridă culisantă: - Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor; - Protecția terminalelor la atingere cu mână. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Construcție conform: IEC 898 - EN 60947-2 - EN 60898-1 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-IA-2P-CC - Întreruptor automat 2P pentru curent continu

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 2; - Curent nominal: 0,5A....6A funcție de locul de utilizare; - Tensiune ținere la impuls 4kV - Tensiune nominală de izolație 500V c.c. - Capacitatea de rupere: 6kA; - Cod pentru curbă: C; - Tensiune nominală: 24V c.c.; - Gradul de protecție: IP20; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Domeniu de temperatura: 0°C ...+40°C; - Anduranță mecanică: minim 10.000 cicluri; - Anduranță electrică: minim 5.000 cicluri; - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Borne sus şi jos cu cap fix şi bridă culisantă; - Posibilitatea montării ulterioare a accesoriilor; - Protecția terminalelor la atingere cu mână. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Construcție conform: IEC 898 - EN 60947-2 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-IAM - Întreruptor automat magnetotermic.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Număr poli: 3; - Tensiune nominală de ținere la impuls: 6kV c.a. - Tensiune nominală de utilizare: 690V c.a. - Curent nominal: Iu în funcție de motorul de protejat; - Domeniu de reglaj declanșator de suprasarcină: 0,6-1 x Iu - Capacitatea de rupere: minim 10kA, în funcție de curentul de scurtcircuit calculat în punctul respectiv; - Curbă de declanşare: In reglabil; - Tensiune nominal: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Condiții de funcționare: Fără declasare până la 50°C; - Anduranță mecanică: 100.000 de cicluri; - Montaj: cu cleme pe şină DIN 35mm; - Grad de protecție: IP 20 - Domeniu de temperatura: 0°C ...+40°C; - Protecție la scurtcircuit (magnetică) - Protecție la suprasarcină (termică) - Contact auxiliar semnalizare defect; - Contact auxiliar semnalizare închis/deschis. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din material ABS; - Parte frontală clasa 2 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60947 – 2 - CEI 60947-4-1 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-PLC - PLC pentru SRM.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - PLC complet echipat (CPU, module I/O, porturi de comunicație), alimentare 24Vc.c.; - Intrări numerice 24 Vc.c. izolate optic minim 64; - Ieșiri numerice minim 8 - Intrări analogice cu izolare galvanică minim 8; - Intrările digitale, analogice și ieșirile digitale, analogice vor fi izolate galvanic atât pe partea de BUS cât și pe partea de semnal; - Memorie internă minim 4Mb (minim 3Mb program soft); - Porturi Ethernet minim 2; - Porturi RS 232/485 (configurabile ca tip si parametrii de comunicație) minim 6 – se vor asigura minim 1 port de rezervă pentru dezvoltări ulterioare; - Protocoale de comunicație utilizate: Modbus RTU (cu sistemele subordonate), Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-101; IEC 60870-5-104 (cu sistemele ierahice superioare). - Ceas intern pe baterie cu posibilitate de sincronizare prin protocol de comunicație NTP; - HMI cu ecran de minim 10 inch, multi-touch rezistiv, minim 256 culori, 640x480 pxl, memorie 96MB EPROM expandabil cu memorie SD card minim 32GB , tensiune de alimentare 24Vcc, Porturi: USB tip A-1 buc,, Port RS-232, RJ45 pentru Ethernet TCP/IP link, HMI-ul se va monta pe ușa tabloului; - Aplicație de programare conformă cu standardul IEC61131: Ladder (LD), Function Block (FB), Structured Text (ST), and Sequential Function Chart (SFC); - Soft de dezvoltare și aplicație pentru HMI conform cerinţelor din Caietul de Sarcini și licențe; - Soft de dezvoltare și aplicație soft automat programabil conform cerinţelor din Caietul de Sarcini și licențe; - Suport stocare firmware/software tip flash; - temperatura de funcționare: cel puțin intervalul -5°C la +50°C - umiditatea relativă:cel puțin de 80% la +20°C altitudinea maximă: ≤1000 mdMSursă stabilizată de tensiune 24V/ 20A (2buc) - Montaj aparent, în dulap, pe șină DIN35; - Eficiență >91% ; - MTBF > 500.000 h (IEC61709) - Tensiune de alimentare: 160-264Vc.a ; - Frecvență tensiune intrare 48-63 Hz - Tensiune de ieșire tipic 24 Vcc +1%; - Curent maxim de vârf 25A; - Siguranță ieșire 20A; - Putere 480W; - Contact monitorizare stare; - Standarde EN 61000, EN 60204-1,60950-1, EN 50178 Modul inteligent gestionare surse de tensiune: - Montaj aparent, în dulap, pe șină DIN35; - Curent de intrare 2x20A; - Curent de ieșire 40A; - Gestionare inteligentă tensiune de ieșire; - Tehnologie ACB (auto current balancing); - Monitorizare permanentă a redundanței; - Tensiune de intrare tipic 2x24 Vcc +1% - Tensiune ajustabilă pe domeniul 18-29,5 Vcc - Contact monitorizare stare; - Standarde EN 61000, EN 60204-1,60950-1, EN 50178 Izolare galvanică între semnalul de intrare și cele de ieșire - Precizie de măsurare : max. 0,1% din capătul de scală - Timp de creștere(10...90%) <50ms - Grad de protecție: minim IP20 - Bloc cu terminale, protecție la inversarea polarității - Temperatura de lucru : -25°C...+60°C Standarde EN 61000, EN 60529-1,61326-1 |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Caietului de Sarcini. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - ISO 9001:2008 – Standard de management al calității; - EN 60439-1:2001+A1:2004 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune; - EN 60204-1:2007 - Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale; - HD 60364-5-54-2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ, conductoare de protecţie şi conductoare de echipotenţializare; - Compatibilitate electromagnetica conform IEC 61000-4-3. - conform standarde în vigoare: EN 50130-4; SR EN 60870-5-104, IEC61131 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-UPS2 - Sursă neîntreruptibilă UPS pentru automatizări.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Capacitate putere: 3000VA; - Voltaj nominal output: 230 VCA; - Frecvența output: 50 - 60 Hz; - Distorsiuni: <5% U - Conectori output: 8 x IEC 320 C13;2 x IEC Jumpers - Voltaj nominal input: 151 - 276Vca; - Frecvența input: 50 - 60 Hz; - Conectori input: IEC 320 C20; - Timp mediu de încarcare: minim 3 ore; - Temperatura: 0°C...+40°C; - Umiditate: 0 - 95%; - Zgomot: minim 45 dB; - Temperatura depozitare: -15°C...+ 45°C; - Umiditate depozitare: 0 - 95%; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Intrări: - conexiuni de intrare: IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P , British BS1363A - tensiune nominală de intrare: 230V - frecvenţă de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată) - interval tensiune de intrare pentru operații principale: 140 - 280V - Ieșiri: - distorsiune tensiune de ieşire: Sub 5% - frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea): 50/60Hz +/- 3 Hz - conexiuni de ieşire: (8) IEC 320 C13 , (2) IEC 320 C19 , (2) IEC Jumpers - tensiune nominală la ieşire: 230V - factor de vârf: 3 : 1 - topologie dublă conversie - tip formă de undă: Undă sinusoidală - placă de comunicație RS485; - preluare contact EPO (emergency power off) în automaitzarea locală; - Protecție: - capacitate nominală supratensiune: 645 Joules - filtrare multipolară zgomot, cu funcţionare continuă: 0, 3% Limitare supratensiune IEEE: timp de răspuns prindere zero : conform standardului UL 1449; - Baterie: Baterie cu plăci de plumb şi acid, etanșată, care nu necesită întreţinere, cu electrolit suspendat: etanş - Management: Da; - Panou de control: LCD cu consolă; - Alarma sonora: Da; - Atentionari sonore: - Mod baterie; - Baterie slabă; - Suprasarcină; - Filtrare: Da; |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Construcție conform: IEC 60038 IEC Standard Voltages; |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CCIE - Cheie comandă iluminat exterior / chei comandă încălzire.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Mâner negru, fond gri și marcaj negru 0-1, unghi 90°; - Număr etaje: 2; - Număr poziții: 2; - Tensiune de izolare minim 600 Vca; - Anduranță mecanică: 500.000 cicluri; - Anduranță electrică: 200.000 cicluri; - Curent nominal: minim 20A; - Tensiune nominal: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Montaj: pe panou minishelter/ pe ușă TGA; - Poziția cheilor vor fi preluate în PLC; - Grad de protecție: minim IP 65; - Domeniu de temperatura: -25°C...+50°C. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din material ABS; - Parte frontală clasa 2. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60947 – 3 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CCD - Cheie comandă distanță/local și automat/manual TGA.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Selector cu reținere și comandă cu unghi de comutare 900 tip V; - Prevăzut cu etichetă; - Tensiune de izolare minim 600 Vca; - Tensiune nominală de ținere la impuls: 6kV; - Curent nominal contacte 6A; - Anduranță mecanică: 1.000.000 cicluri; - Tensiune nominal: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Montaj: pe ușă TGA; - Grad de protecție: minim IP 65; - Domeniu de temperatura: -25°C...+50°C. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din material ABS; - Parte frontală clasa 2; - Diametru montaj 22mm. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60947 – 3 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-ESD - Buton oprire de urgență.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Buton cu reținere de culoare roșie montat în cutie; - Echipat cu etichetă inscripționată galbenă; - Protecție împotriva declanșărilor accidentale; - Tensiune nominală de ținere la impuls: 6kV; - Tensiune de izolare minim 600 Vca; - Curent nominal contacte 6A; - Anduranță mecanică: 300.000 cicluri; - Tensiune nominal: 230/400V; 50/60Hz-AC; - Montaj: pe ușă/lateral minishelter; - Contact auxiliar va fi preluate în PLC; - Grad de protecție: minim IP65; - Domeniu de temperatura: -25°C...+50°C. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mâna; - Carcasă din policarbonat cu IP65; - Parte frontală clasa 2. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60947 – 3 - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CIE - Corp de iluminat exterior cu tehnologie LED.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: Domeniu de utilizare:- Iluminat exterior; - Putere :minim: 40W; - Flux net total inițial: minim 5500lm; - Tensiune de alimentare: 230V/50Hz; - Eficacitate luminoasă globală netă: minim 125 (lm/W); - Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic; - Grad de protecție IP66; - Temperatura de funcționare nominală de la -25°C...+45°C; - Factor de putere: min.0.96; - Sursa de lumină utilizată: LED-uri de putere, cu temperatura de culoare alb-neutru 4000K , CRI minim 70, durată lungă de viață L70B50 de minim 50000 ore de funcționare la T=250C; - Protecție contra descărcărilor atmosferice: 6kV. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Montaj pe stâlp, în consolă pe țeavă Ø60-65mm. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Corpurile vor fi inscripționate cu marcajul CE; - Corespunde standardelor pentru corpuri de iluminat: EN 60559-1, EN 60598-2-3, SR-EN 62031 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CJEx - Cutie de joncțiuni pentru mediu Ex.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Curent nominal : 6A – 16A (conform proiect); - Șir de cleme : Conform proiect; - Presetupe Ex pentru cabluri armate : Minim 12 pentru cabluri conform specificațiilor din proiect; - Dopuri pentru intrările de rezervă, dop anticondens, șurub de împământare; - Grad de protecție : IP66; - Temperatură de lucru : -25°C...+50°C; - Marcare Ex : grupa II zona 2; - Temp. maximă de suprafață : T4; - Tensiune nominală : 400 Vca; - Culoare : Gri, negru. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Se montează mecanic în zone cu pericol de explozie pe peretele cofretului SRM. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60679; - EN 60529. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DREx - Doză ramificație Ex.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Curent nominal : 6A – 10A (conform proiect); - Șir de cleme : Conform proiect; - Grad de protecție : IP54; - Temperatură de lucru : -25°C...+50°C; - Material protecţie : Metalic; - Introducătoare de cablu : Pentru medii cu pericol de explozie; - Tipul de protecţie : grupa II zona 2; - Tensiune nominală : 230 Vca; - Culoare : Gri, negru. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Se montează mecanic în zone cu pericol de explozie. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60679; - EN 60529. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-SIC - Sistem de încălzire capsulat pentru conductă impuls.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Curent maxim : 2A (conform proiect); - Grad de protecţie : minim IP65; - Putere : minim 100W; - Temperatură de lucru : -25°C...+50°C; - Material protecţie : metalic; - Introducătoare de cablu : pentru medii cu pericol de explozie pentru cablu cu secţiunea de 1,5- 2,5mm2; - Marcare conform ATEX 94/9/EC; - Tipul de protecție Ex : pentru zona II cu pericol de explozie; - Temp. maximă de suprafață : corespunzătoare clasei T4; - Tensiune nominală : 230 Vca; - Funcție suplimentară : Autoreglare temperatură; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Se montează mecanic în zone cu pericol de explozie. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60679-1 și EN 60079-7; - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-IEx - Întrerupător Ex.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Curent nominal : 6A – 10A (conform proiect); - Număr poli : 1P+N; - Grad de protecţie : IP54; - Temperatură de lucru : -25°C...+50°C; - Material protecţie : Metalic; - Introducătoare de cablu : Pentru medii cu pericol de explozie; - Marcare Ex : Grupa II zona 2; - Temperatura max de supr. : T4; - Tensiune nominală : 230 Vca; - Culoare : Gri, negru. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Se montează mecanic in zone cu pericol de explozie. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60679, - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-IEC - Însoțitori electrici.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Cabluri de încălzire autoreglabile cu U=200-277Vca; - Clasificarea zonei : Periculoasă, Zona 1, Zona 2 (gaz); - Temperatura maximă de menţinere sau expunere continuă - (alimentare pornită): 121°C; - Temperatura maximă de expunere intermitentă (alimentare pornită): 250°C (*) Expunerea maximă cumulată 1000 de ore; - Tip de suprafaţă însoţită electric: Oţel carbon; Oţel inoxidabil; Metal vopsit sau nevopsit; - Temperatura minimă de instalare: –60°C; - Raza minimă de îndoire: la 20°C: 13 mm; la –60°C: 51 mm; - Putere de ieşire nominală la 230 Vca în cazul conductelor din oţel (W/m la 10°C): minim 30 ; - Dimensiunile produsului (nominale) şi greutatea: Grosime (mm) 7,2; Lăţime (mm) 11,7; Greutate (g/m) 170; - Temperatura de pornire: –20°C...+10°C; - Materiale principale: conductori de cupru nichelaţi de 2,3 mm2), fibre conductoare cu autoreglare, izolaţie din fluoropolimer pentru temperaturi ridicate. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Posibilitate de suprapuneri multiple fără riscul de supraîncălzire; - Temperaturi uniforme ale conductei rezultate din compensarea pierderii locale de căldură şi variaţiilor de tensiune datorită efectului de autoreglare; - Timp de instalare redus şi seturilor de conectare dedicate; - Cablul pentru încălzire de tip paralel cu autoreglare, utilizat în special pentru protecţia la îngheţ şi menţinerea temperaturii de proces a conductelor şi recipientelor; - Cablurile pentru încălzire asigură menţinerea unor temperaturi de până la 120°C cu expuneri intermitente pe termen scurt de până la 215°C. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60079, - EN 60529 |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CI-Ex - Corp de iluminat pentru medii cu potențial exploziv.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali : - Iluminat în medii cu pericol de explozie din grupa II, zona 2; - Putere totală: minim 40 W; - Tensiune: 240Vac, 50/60Hz; - Clasa de izolație electrica I; - Grad de protecție minim IP55; - Introducător de cablu cu etanșare prin garnitură de cauciuc pentru diametru Φ11-Φ14 mm; - Secțiunea maximă a conductorului: 2.5 mm2; număr de borne: 3 (N, L, PE); - Temperatura de funcționare nominală de la -25°C...+50°C; - Marcaj Ex grupa II, zonă 2; - Temperatura maximă de suprafață T4. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Montaj semistaționar, conectare individuală. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60079, - EN 60529. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-THT-Ex – Termostat Ex.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali: - Tip termostat: mecanic; - Tensiunea de lucru: 230Vac; - Curentul minim comutat: 16A sarcină rezistivă; - Tip senzor: capilar; - Domeniu temperatura reglată: 0°C…+49°C; - Loc de montaj: zona 1 sau zona 2; - Tip material: poliester sau aluminiu; - Tip protecție: 2G Ex de IIC T6, T5; - Grad IP: minim IP65; - Temperatura de funcționare: -40°C…+50°C; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Protecția terminalelor la atingere cu mana; - Presetupe Ex pentru cabluri armate; - Funcție de Fail-Safe în caz de rupere tub capilar. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60592; - EN 60079-0; - EN 60079-1; - EN 60079-7; - EN 60079-30-1. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-TP - Traductor de presiune cu display 4-20mA.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali : - Alimentat din bucla de curent: max. Ui= 30V (tipic 24 Vcc), Ii=max 150mA - Domeniu: 0 - 100 bar intrare SRM; - Domeniu: 0 - 10 bar ieșire SRM; - Acuratețe: max. ± 0.5% din valoarea măsurată; - Semnal de ieșire: analog 4-20 mA, comunicație HART; - Timp de răspuns: max 250 ms - Grad de protecție: minim IP65 - Indicator LCD, 5 digiți; - Temperatura de lucru : -25°C...+50°C; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Construcție robustă conform normelor de siguranță; - Presetupă Ex pentru intrare cablu; - Stabilitate caracteristici metrologice +/- 0.2% minim 3 ani; - Certificat de calibrare în 5 puncte - Certificare pentru mediu cu pericol de explozie: grupa II zona 2 - Temperatura maximă de suprafață corespunzătoare clasei T4 pentru Ex; - Dacă va fi livrat în protecție intrinsecă atunci se va livra și bariera de potențial; |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Seria de standarde EN 60079 funcție de tipul de protecție Ex ales. - EN 60529 grade de protecție |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-TT - Traductor temperatură 4-20mA.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Senzor de temperatură Pt100 sau alt tip de senzor; - Domeniu de temperatură : -20°C...+100°C; - Clasa de exactitate : clasa B sau mai bună; - Timp de răspuns : max 250 ms - Material tijă : inox - Afișaj cu display local 5 digiți ; - Ieșire semnal : 4-20 mA protocol Hart; - Grad de protecție : minim IP 65 - Alimentare: max.30V c.c (tipic 24 Vcc); - Temperatura mediu ambiant: -25°C...+50°C. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Construcție robustă conform normelor de siguranță; - Presetupă Ex pentru intrare cablu; - Stabilitate caracteristici metrologice +/- 0.2% minim 3 ani; - Certificat de calibrare în 5 puncte - Certificare pentru mediu cu pericol de explozie: grupa II zona 2 - Temperatura maximă de suprafață corespunzătoare clasei T4 pentru Ex; - Dacă se livrează cu protecție intrinsecă se va livra și bariera de potențial aferentă. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Standarde din seria EN 60079 funcție de gradul de protecție - EN 60529; |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-PP - Priză de potențial

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici și funcționali: - Număr borne: 2 - Se amplasează conform proiect. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - materiale principale: policarbonat; PVC. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Design According to ANSI/ASME B31.3/4/8 - Dimens. ASME VIII Div. - Cerințe suplimentare din proiect. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție și postgaranție: - producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - produsul va corespunde normelor tehnice și standardelor europene. |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție și montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-ES - Eclator la îmbinări electroizolante monobloc montate suprateran.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Tensiune reziduală la curent de impuls de trăsnet: 2,5kV; - Curent nominal de descărcare 8/20µs:100kA; - Curent de impuls de trăsnet 10/350µs: 100kA; - Temperatură de lucru: –25°C...+50°C; - Lungime cabluri conectare: max. 0,4m; - Tensiune minimă de descărcare: 0,3kV.; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Material de protecție metalic; - Se montează în priza de potențial conform desene proiect; - Grad de protecție: IP65; - Certificare pentru mediu cu pericol de explozie: grupa II zona 2; - Temperatura maximă de suprafață corespunzătoare clasei T4. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60079-14, EN 50164-3, DIN IEC60068-1. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CI - Centrală de detecție și semnalizare incendiu.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Centrală alarmă incendiu convențional-adresabilă; - Maxim 128 dispozitive adresabile/centrală; - Material carcasă: metalică/policarbonat - Panou de comandă cu LED-uri (sau, și cu LCD); - Număr zone de intrare pe placă: min. 8; - Memorie evenimente: min. 1000 evenimente; - Posibilitatea de preluare în centrală a semnalelor de la detectorii de gaz metan; - Posibilitate de dezactivare a diferitelor zone; - Funcție de dezactivare a sirenei; - Coduri utilizator: multiple, din care: 1 cod principal (master); 1 cod de mentenanță; - Funcție de autoadresare; - Alimentare principală: 230VaC 50Hz - 15/+10%; - Sursa back-up: acumulatori calculați conform proiect; - Umiditate: max 95% fără condensare. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Programare soft de la tastatură (panou frontal); - Autotestare și autodiagnosticare: indicare a stării sistemului; - Va comunica starea de alarmă către centrala de efracție sau către un sistem superior; - Centrala va prelua din câmp semnale de alarmă de la toate echipamentele (butoane de incendiu, detectori de gaz și fum etc) și le va transmite în PLC; - Va transmite în PLC starea de defect; - Funcționare tolerantă la întrerupere și scurtcircuit a buclei; - Dispozitive de alarmare alimentate de pe buclă, conforme EN 54-3 cu tonuri integrate de semnalizare conforme DIN 33404; |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Conform standardelor EN 54-2 și EN 54-4. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Ofertantul va trebui să intervină în maxim 48 de ore în perioada de garanție la defectarea centralei; - Se vor preda softurile de programare a centralei; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DG - Detector de gaz metan.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă: ABS plastic UV stabilizat; - Sistem adresabil; - Umiditate relativă: 20-90% (fără condens); - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Valoare minimă de detecție: minim 5% L.E.L.; - Interval de alarmare 20%-50% L.E.L; - Detectează gazele pe principiul analizei aerului; - Algoritmi avansați de detecție și discriminare; - Instalare şi întreținere ușoară; - LED dual, pentru vizibilitate 360°; - N/C (normal/închis)-N/O (normal/deschis) - ieșire selectabilă de releu; - Compatibil cu centrala de incendiu. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Conform caiet de sarcini. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60529 grade de protecție. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DG-Ex - Detector de gaze pentru medii cu pericol de explozie.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Tensiunea de alimentare:11-28 Vcc; - Tipul de senzor: pelistor sau semiconductor pentru gaz explosiv; - Detectorul va avea praguri de semnalizare la 25% și respectiv 50% din LEL; - Detectorul va semnaliza prezența gazelor; - Funcție de monitorizare internă (watch dog); - Timp de auto-testare și stabilizare < 2min; - Timp de răspuns <60s la T90; - Material carcasă: aluminiu; - Material protecție: Inox, aluminiu; - Grad de protecție IP65; - Temperatura de lucru: -25°C...+50°C; - Umiditate relativă: 0-95% (fără condens); - Curent absorbit stand-by: maxim 10 mA; - Curent absorbit alarmă: maxim 100 mA; - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Compatibil cu centrala de incendiu prin transponder; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Detectează gazele pe principiul analizei aerului; - Indicare locală și la distanță funcționare, defect, alarmă; - Marcaj Ex pentru grupa II zona 2; - Temperatura maximă de suprafață T4. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60079-0; EN 60529; EN 60079. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DFT - Detector multicriterial fum și temperatură.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă ABS plastic UV stabilizat; - Grad de protecție minim IP21; - Temperatura de lucru: 0°C...+40°C; - Umiditate relativă: 20-90% (fără condens); - Curent absorbit stand-by: maxim 5mA; - Curent absorbit alarmă: maxim 100 mA - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Sistem adresabil; - Compatibil cu centrala de incendiu. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Detectează fumul vizibil produs de materiale care ard încet sau mocnit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC supraîncălzit dar nears); - Dual simultan fum și temperatură; - Pragul de temperatură va fi reglabil. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Conform standarde în vigoare EN 54, EN 60529. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DMFT-Ex - Detector multicriterial de fum și temperatură pentru medii cu pericol de explozie.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă ABS plastic UV stabilizat; - Grad de protecţie minim IP42; - Tensiune nominală : 9,5 -30Vcc; - Temperatura de lucru: -20°C...+70°C; - Umiditate relativă: 0-95% (fără condens); - Curent absorbit stand-by: maxim 5mA; - Curent absorbit alarmă: maxim 100mA; - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Compatibil cu centrala de incendiu prin transponder. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Detectează fumul vizibil produs de materiale care ard încet sau mocnit (exemplu plastic, fum produs de PVC supraîncălzit dar nears); - Dual simultan fum și temperatură; - Marcaj Ex pentru grupa II zona 2; - Temperatura maximă de suprafață T4; - Dacă va fi livrat în protecție intrinsecă, atunci se va livra și bariera de potențial; - Se va livra cu toate accesoriile necesare bunei funcționări. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Conform standarde în vigoare EN 54; EN 60079; EN 60529; EN 60079-0; |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DM - Declanşator manual.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă PC/ABS plastic, culoare roșu similar RAL3020; - Grad de protecție IP66/67; - Temperatura de funcționare : -40°C...+70°C; - Umiditate relativă: 0-95% (fără condens); - Conexiune electrică: terminale cu şurub max. 1,5mm² (AWG 30-14); - Reset cu cheie; - Indicator alarmă: LED roșu; - Cablare pe 2 fire, instalare simplă; - Impedanța în alarma : 680 Ohm - jumper tăiat; - 2 microcontacte NO, NC - 30V/1A; - Compatibil cu centrala de incendiu. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Conform standard EN54-11:2001/A1:2005, tip A; - Utilizabil la sistemele convenționale de antiincendiu. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - conform standarde în vigoare EN 54-11, type A; - EN 50130-4; - ISO 384. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-SI - Modul industrial de avertizare cu flash pentru incendiu.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali : - Material protecție policarbonat; - Material carcasă ABS plastic UV stabilizat; - Tensiune nominală: funcție de sistemul ales; - Culoare: roșu; - Temperatura de lucru: -20°C...+50°C; - Putere acustică: minim 90 dB la 1m; - Semnal luminos: flash roșu; - Lampa Flash High Bright LED; - Compatibil cu centrala de incendiu adresabilă. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Autoprotecție contra tăierii firelor şi a sabotajului. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 54. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-TA - Transponder adresabil.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă: policarbonat; - Tensiune alimentare : 12-40 Vdc; - Număr intrări :minim 4 buc.; - Număr ieșiri : minim 2 buc. (contact releu); - Contact releu: 30Vcc/1A; - Umiditate: max 95% fără condensare; - Temperatura de lucru: -10°C...+50°C; - Grad de protecție: minim IP30; - Sistem adresabil; - Compatibil cu centrala de detecție incendiu/centrala de efracție; - Conexiune electrică: terminale cu şurub; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Utilizat pentru preluarea în centrala de detecție incendiu/ centrala de efracție a detectoarelor, declanșatoarelor manuale convenționale din mediul Ex; - Toate transponderele se vor monta într-o cutie metalică cu grad de protecție minim IP54. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Conform standardelor EN54-17 și EN54-18. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CE - Centrală de detecție, semnalizare și alarmare la efracție

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Centrală alarmă antiefracție convențional-adresabilă cu facilități pentru control acces (compusă din cel puțin următoarele: placa de bază, carcasă, sursă de alimentare, acumulatori, tastatură sau cititor cu tastatură, modul I/O BUS, modul de comunicație cu dispeceratul de Securitate al Beneficiarului, modul GSM/GPRS, antenă GSM etc.); - Material carcasă: metalică/policarbonat; - Alimentare principală: 230 Vca; - Sursa back-up: acumulatori calculați conform proiect; - Sursa de alimentare în comutație; - Intrări de zonă de placă: min. 8, extensibibile; - Memorie evenimente: min. 250 evenimente; - Coduri utilizator: multiple, din care: 1 cod principal (master); 1 cod de mentenanță; - Ceas de timp real; - Ieşire pentru încărcare acumulator back-up; - Ieşire pentru comandă sirenă; - Ieşiri supervizate la defect sau sabotaj; - Tastatură operare sistem – montaj în exterior; - Modul control acces pentru 2 cititoare de proximitate; - Comunicație serială; - Modul comunicație GSM/GPRS cu unul din protocoalele de comunicație ID sau SIA 9 compatibil cu dispeceratul de tip SurGard SG System III a Beneficiarului; - La montare centrala va trebui să comunice cu dispeceratul Beneficiarului; - Cartela SIM: va fi achiziționată de Beneficiar; - Buton de reset (revenire la valorile inițiale și restart); - Ceas în timp real cu baterie de backup. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Programare şi diagnoza locală și de la distanță; - Stocare locală rapoarte; - Eticheta de timp ataşată, în cazul evenimentelor; - Ceas intern; - Autotestare şi autodiagnosticare: indicare locală pe display şi transmitere la distanță a stării sistemului; - Va transmite către PLC starea de alarmă și de defect; - Va prelua semnalele de alarmă de la centrala de detecție incendiu și le va transmite către dispecerat. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 50131. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Ofertantul va trebui să intervină în maxim 48 de ore în perioada de garanție la defectarea centralei; - Se vor preda softurile de programare a centralei; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DEMI - Detector efracție montaj interior.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă: ABS plastic UV stabilizat sau metalic; - Cu contact magnetic; - Montaj interior; - Sistem adresabil; - Grad de protecţie minim IP20; - Temperatura de lucru: -0°C..+40°C; - Conexiune electrică: terminale cu șurub; - Distanța detecție: maxim 20 mm; - Contact de alarmă: NC/NO, maxim 0,5A; - Compatibil cu centrala de efracție. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Monitorizarea pătrunderii persoanelor străine la intrarea prin efracţie şi declanşare contact releu REED; - Adresabil compatibil cu centrala de efracție. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60529 grade de protecție; |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DE-E - Detector efracție de exterior.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă: ABS plastic UV stabilizat/metalic; - Cu contact magnetic; - Montaj exterior; - Sistem adresabil; - Grad de protecţie minim IP 54; - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Distanța detecție: maxim 20 mm; - Contact de alarmă: NC/NO; - Compatibil cu centrala de efracție. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Monitorizarea pătrunderii persoanelor străine la intrarea prin efracție şi declanșare contact releu REED; - Adresabil compatibil cu centrala de efracție. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Conform standarde în vigoare din seria EN 50130, EN 50131; - EN 60529 grade de protecție. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-DE-Ex - Detector efracție pentru medii Ex.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă: ABS plastic UV stabilizat sau metalic; - Cu contact magnetic; - Montaj exterior; - Sistem cuplare la centrală efracție prin transponder; - Grad de protecţie IP55; - Temperatura de lucru: -25°C...+50°C; - Conexiune electrică: terminale cu şurub; - Marcaj Ex pentru grupa II zona 2; - Distanța detecție: maxim 20 mm; - Contact de alarmă: NC/NO, maxim 0,5A/15Vcc; - Compatibil cu centrala de efracție prin transponder. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Monitorizarea pătrunderii persoanelor străine la intrarea prin efracţie şi declanşare contact releu REED; - Adresabil compatibil cu centrala de efracție. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 60079, EN 60529 grade de protecție |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-SE - Modul industrial de avertizare cu flash pentru efracție.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Montaj exterior; - Carcasă dublă policarbonat + metal; - Material carcasă ABS plastic UV stabilizat; - Grad de protecție min. IP54; - Putere acustică: minim 90 dB la 1m; - Semnal luminos: flash galben; - Lampa Flash High Bright LED; - Autotestare periodică cu raportare status; - Tamper antisabotaj; - Autoprotecție contra tăierii firelor şi a sabotajului; - Timp de alarmare programabil (3, 5 sau 10 minute); - Sunet sirenă programabil (sabotaj sunet diferit); - Ieșire suplimentară pentru semnalizare defect; - Compatibil cu centrala de semnalizare a efracție. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Conform caiet de sarcini. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 50131; EN 60529. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-NVR - Network video recorder NVR cu PoE.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Alimentare: 230Vca; - Nivel umiditate: 20-90% (fără condensare); - Canale video conectabile: minim 16; - Compresie video: H.264+, H.265; - Intrare/ieșire audio: 1/2; - Intrări ieșiri alarma: 16/4; - 1x ieșire VGA; - 1x ieșire HDMI; - 1x DVD-R/W; - Rezoluții înregistrare: 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; - Rezoluții redare: 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; - Backup pe LAN / USB; - Stocare :2 HDD-uri S-ATA pana la 4TB bucata; - Interfața rețea: minim 16x interfețe rețea cu PoE; - 3x porturi USB 2.0, RS-485, RS-233; - Control prin telecomanda, mouse, panou frontal; - Protocoale rețea: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; - Compatibilitate cu protocoalele IPv4, IPv6 și rețeaua Ethernet 10/100 Mbps; - Posibilitatea de “LiveView / PlayBack” atât la nivel local cât şi de la distanță; - Notificare prin email: alarme, evenimente, poze etc.; - Suport pentru browser IE, iOS, Android; - Funcții logare evenimente hardware, NVR, eveniment, utilizator curent, istoric utilizator, acces fișiere. Posibilitate trimitere evenimente prin E-mail; - Notificare prin email: alarme, evenimente, poze etc.; Suportă zoom digital 15x la vizualizare / playback; - H.264+, H.265 & Dual-stream compresie video - Suporta camere HD-TVI si camere analogice HDMI și VGA (ieșiri) la rezoluție de 1920×1080P; - Software inclus; - Preluare stare de alarmă în PLC. |  |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Temperatura de funcționare: 0°C...+40°C; - Umiditate 10-90%. |  |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Normele fabricantului trebuie să fie echivalente şi nu doar corespunzătoare cu unul din standardele ISO, ANSI, IEC, DIN; - Lista standarde referinţă respectate la proiectarea/ fabricarea/ testarea produsului. |  |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-CV-E - Camera video IP de exterior.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Camera de supraveghere Full HD 3 Megapixel 1080p; - Compresia datelor: H.264+, H.265 Motion JPEGH.; - Senzor imagine: 1/3 inch CMOS Progressive Scan color; - Mărime imagine: 295(W)x105(H)x95(D)mm); - Lentila: fixă 2.8 mm cu deschidere de minim 100 grade, 5MP; - Distanța de iluminare: 40÷60m; - Wavelenght: 850nm; - Iluminare minima: 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (IR pornit); - Clasa de protecţie: IP66; - Compensare alb: auto; - Sincronizare: internă; - Temperatura de operare: -25°C...+50°C, RH95% Max; - Raport semnal/zgomot: > 50 dB; - Alimentare: PoE; - Rezoluții suportate: 2048x1536,1920x1080, 1280x720; - Max frame rate: 30 fps @1280 x 720; - Protocoale: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP opțional); - Network Interface: 1xRJ45,10M/100M port Ethernet adaptive. |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Funcții speciale: - Zi/Noapte; - AWB (Automatic White Balance); - AGC (Automatic Gain Control); - Shutter Time: 1/25s - 1/100.000s; - Lens Mount: 14 (diametrul); - Digital noise reduction: 3D DNR; - Accesorii dedicate pentru montajul pe stâlp. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - EN 50132. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-UPS2 - Sursă neîntreruptibilă UPS pentru CCTV.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Capacitate putere: 1500VA; - Voltaj nominal output: 230 VCA; - Frecvența output: 50 - 60 Hz; - Distorsiuni: <5% U; - Conectori output: 8 x IEC 320 C13;2 x IEC Jumpers; - Voltaj nominal input: 151 - 302Vca; - Frecvența input: 50 - 60 Hz; - Conectori input: IEC 320 C14; - Timp mediu de încarcare: minim 3 ore; - Temperatura: 0°C...+40°C; - Umiditate: 0 - 95%; - Zgomot: minim 45 dB; - Temperatura depozitare: -15°C...+45°C; - Umiditate depozitare: 0 - 95%; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: - Intrări: - conexiuni de intrare: IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P , British BS1363A; - tensiune nominală de intrare: 230V; - frecvenţă de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată); - interval tensiune de intrare pentru operaţii principale: 140-280V; - Ieșiri: - distorsiune tensiune de ieşire: Sub 5%; - frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea): 50/60Hz +/- 3 Hz; - conexiuni de ieşire: (8) IEC 320 C13 , (2) IEC 320 C19 , (2) IEC Jumpers; - factor de vârf: 3 : 1; - topologie dublă conversie; - tip formă de undă: Undă sinusoidală; - placă de relee pentru monitorizare semnale/alarme. - Protecție: - capacitate nominală supratensiune: 645 Joules; - filtrare multipolară zgomot, cu funcţionare continuă: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de răspuns prindere zero : conform standardului UL 1449. - Baterie: Baterie cu plăci de plumb şi acid, etanșată, care nu necesită întreţinere, cu electrolit suspendat: etanş; - Management: Da; - Panou de control: LCD cu consolă; - Alarma sonora: Da; - Atentionari sonore: - Mod baterie; - Baterie slabă; - Suprasarcină. - Filtrare: Da; - Preluare stare de alarmă în PLC. |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Construcție conform: IEC 60038 IEC Standard Voltages. |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: - Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării; - Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. - Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Fișă tehnică: E-MT – Modem transmisie date și antenă.

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: Produs: Modem GPRS (Router) Produs industrial 4G (LTE) Rezervă 3G (UMTS/HSPA) și 2G (GPRS/EDGE) Conexiune la internet de mare viteză să poată ajunge până la 150Mbps Transmitere SMS pentru alerte LED de stare Sistem de montaj pe șină DIN Temperatură mediului ambiant în funcționare: -39°C...+65°C Umiditate permisă în funcționare: 10 – 95% fără condensare Grad protecție IP20 Ieșire digitală: minim 1 Intrare digitală: minim 2 Alimentare: 10 / 30V Curent continuu Interfete: Ethernet cu minim 2 porturi 10/100Base-T(X) Conector tip RJ45 Protocoale suportate: minim TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) Wireless: GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) Viteza de transmisie date 150Mbps (LTE (DL)) Conector de antena de tip SMA male SIM interfața 1 1,8V , 3V GPRS: Clasa 12, Clasa B EDGE: Clasa 10, multislot Slot microSD pentru încărcare configurare, card inclus EDGE: Clasa 10, multislot Funcții: Management web de bază Funcții de securitate: protocol, IP, firewall integrat Card MicroSD Viteză de scriere: 100Mbps Capacitate: în funcție de necesarul softului de configurare al router-ului Antena Utilizabilă pentru 4G, 3G, 2G Grad protecție: IP65 Temperatură mediului ambiant în funcționare: -40°C...+65°C Cablu de conectare: lungime suficientă conform aplicație Impedanță: 50 Ω Conexiune: tip SMA tată Prindere: cu dispozitive de prindere fixă (gheare sau șuruburi) |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: Conform Caietului de Sarcini Funcționalitate continuă 24/7 |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Compatibilitate electromagnetică: în conformitate cu Directiva Europeană 2014/53/EU Certificare CE Standarde: EN 61000-6-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 Certificare CE |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție: Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data livrării. Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. |  |  |
| 5. | Condiții cu caracter tehnic: Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. Vor fi anexate: - instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); - instrucțiuni de exploatare; - buletine de încercări, verificări, probe; - declarație de conformitate. |  |  |

PROIECTANT,

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică.

Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

- Fișă tehnică: E-GE – Grup electrogen

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Material carcasă : Metalic insonorizat; - Tensiune nominală: 400 Vca/50Hz; - Putere electrică minimă continuă (PRP): 25 kVA; - Carburant: gaz metan; - Consum carburant maxim : 10 Nmc/h; - Presiune gaz intrare : max 70 -300 mbar; - Temperatură mediu ambiant: -25° C … + 55° C; - Unitatea de bază - carcasă de insonorizare minim IP 23; - Panou automat de comandă și control grad IP54; - Tablou electric de transfer (ATS) inclus în furnitură; - Kit senzori pentru avertizare, protecție şi afișare continuă a parametrilor; - Sistem încălzire combustibil / ulei pentru pornire la temperaturi scăzute; - Software PC pentru comunicare prin interfața RS 232/ RS 485; - Controller digital cu display; - Porturi de comunicație Ethernet și RS485; - Modul de intrări/ieșiri (pe releu) programabile – minim 5 intrări și 5 ieșiri. - LED exterior pentru verificarea rapidă a stării de funcționare; Motor - În patru timpi, răcit cu lichid; - Cilindrii cu cămăși de tip umed; - Putere motor: 19,8 kW; - Sistem pornire (starter) şi încărcare alternator 12Vcc; - Filtru de combustibil & ulei înlocuibile şi filtru de aer de tip uscat; - Radiator şi ventilator pentru răcire; - Tobă de eșapament din oțel cu clapetă de evacuare; - Baterie de pornire pe pat de şine şi cabluri; - Manual de operare şi scheme electrice; Alternator - Sincron, fără perii; - Clasa de izolație: H; - Tensiune: 400/230 V; - Frecventa: 50 Hz; - Cos φ: 0,8; Sistem excitație: electronic Insonorizare - Toate componentele sistemului de insonorizare sunt asamblate pe sistem modular; - Fără suduri; - Pe fiecare parte există uși; - Toate componentele insonorizării realizate din metal; - Sistem de eșapare izolat termic cu clapetă de evacuare; - Buton pentru oprire de urgență instalat în exterior; |  |  |
| 2. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare - design compact; - pornire, utilizare şi întreținere ușoară; - fiecare grup este supus unei serii complexe de testări, care include testarea în sarcină maximă, testarea automatizării şi testarea sistemului de oprire de siguranță; - regulator electronic de turaţie; - pornire automată la căderea tensiunii în maxim 10s; - oprire automată la revenirea tensiunii electrice; - nivel zgomot maxim 66 dB; - afişare digitală a valorilor electrice; - afişare digitală a codurilor de eroare; - computer pentru gestionare funcţionare; - tablou electric încorporat (ATS) și panou de comandă; - memorare alarme pentru minim 100 alarme; - emisie noxe măsurate conform SR ISO 8178-3 care să respecte nivelul maxim noxe conform Lege nr.104/2011 al Ministerului Apelor şi protecţia Mediului; - Programare săptămânală pentru a-şi face singur testul de funcționare astfel încât aparatul să se mențină în condiții optime; - întreruptor extern care permite închiderea lui imediată de către pompieri în caz de incendiu; - lateralele se desfac ușor (fără scule) astfel încât accesul în interior pentru mentenanță să fie foarte facil; - grupul electrogen este montat pe un șasiu realizat din oțel. Între motor/alternator şi baza cadrului sunt amplasate tampoane amortizoare (împotriva vibrațiilor) |  |  |
| 3. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante - normele fabricantului trebuie să fie echivalente şi nu doar corespunzătoare cu unul din standardele ISO, ANSI, IEC, DIN |  |  |
| 4. | Condiții de garanție şi postgaranție - Termen de garanție min 2 ani de la data montării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |
| 5. | Alte condiții cu caracter tehnic: Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. Vor fi anexate: - Catalog, broșură, manual, desene, prospecte; - Instrucțiuni de montaj (scheme de conectare); - Instrucțiuni de exploatare; - Buletine de încercări, verificări, probe; - Declarație de conformitate. |  |  |

PRECIZARE:

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

- Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică.

- În acest scop, ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din fișa tehnică (coloana 1): documentul, pagina, articolul/paragraful din oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conţine un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din fişa tehnică. Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.