Требования на поставку холодильных камер и агрегатов

| Наименование оборудования | Кол-во | Е.из. |
| --- | --- | --- |
| Блок из трех холодильных камер Габаритные размеры 7500 х 2800 х х2360 мм Исходные данные: Камера –среднетемпературая - 2шт С изоляцией и покрытием пола рифлен.алюминием Толщина панели пенополиуретан 100 мм Обьем камеры 13,2 м3 Внутренние размеры 2350 х 2600 х 2160 мм Назначение камеры: хранение охлажденых продуктов Камера – низкотемпературная - 1 щт С изоляцией и покрытием пола рифлен,алюминием Толщина панели панели пенополиуретан 100 мм Обьем камеры 13,2м3 Габаритные размеры 2350 х 2600 х 2160 мм Панель Sandwch 100 мм Пластиковый плинтус Угол закрытый Заглушка торцевая левая и правая Суппорт алюминиевый для пластикого плинтуса Пластиковый плинтус 105 мм Пластик угловой профиль с супортом Компенсационый клапан для н/т камеры Шторка из лент ПВХ для средн.камеры Лист рифленого алюминия Низкотемпературная распашная дверь (90мм, с обогрем) 800х1900 Среднетемп. распашная дверь РСЕ 70 мм 800 х1900 мм Порог пластина из нерж.стали для низкотемпературной камеры Порог для среднетемпературной камеры Демонтаж существующего холодильного блока Монтаж холодильных камер Транспортнык расходы | 113,2 32,0 12,0 6,0 60,0 64,0 12,0 1 1 18,72 1 2 1 2 | м2 м шт щт м м м шт шт м2 шт шт щт шт |

Технические характеристики оборудования

Компрессоро конденсаторный агрегат

Фреон                                                                    R404a

Уровень шума  на растоянии 10 м                    (dBA) 29

Холодопроизводительность    To/Tk=7/+45      (rBt) 2,328

Потребляемая мощность                                   (rBt) 1,1    400/1/50

Paзмеры                                                               (мм) 942 х 654 х 837

Воздухоохладитель

Расход воздуха                                                    (м3/час) 2000

Длина воздушного факела                                  (м)14

Количество вентиляторов                                  (мм) 2х275

Електрическая мощность (230 В)                      (кВт) 0,17

Поверхность теплообмена                                 (м2) 9,8

Шаг оребрения                                                     (мм)7

Електрическая оттайка (230В)                            (кВт) 2,16

Размеры                                                                 (мм) 1048 х 330 х415

Технические характеристики оборудования

Компрессоро конденсаторный агрегат

Фреон                                                                   R40a

Уровень шума на растоянии 10м                      (dBa) 34

Холодопроизводительность To/Tk =-26/+45   (rBt)2,19

Потребляемая мощность                                    (rBt)2,1  400/3/50

Размеры                                                                (мм) 942 х 654 х 837

Воздухохладитель

Расход воздуха                                                      (м3) 3000

Длина воздушного факела                                   (м) 16

Количество вентиляторов                                   (мм) 3х 275

Электрическая мощность вентиляторов(230В)  (кВт) 0,255

Повернность теплообмена                                  (м2) 14,7

Шаг оребрения                                                     (мм) 7

Электрическая оттайка (230 В)                           (кВт) 3,08

Размеры                                                                  (мм) 1418 х 330 х 415