| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Robinete sferice ”capete sudură” |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură |  |  |  | Tip - sudură/sudură Pasajul – redus (reduced bore);Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C;Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A.Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |  |  |
| Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic de gaz DN15, PN25 capete sudură . (Reduced bore) |  |  |  | Tip de conexiune – sudură (2.1 și 2.2) Tip de conexiune – prin flanșe, conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015 (pct. 2.3, 2.4, 2,5) Temperatura de lucru -40°C ÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |  |  |
| Robinet sferic de gaz DN20, PN25 capete sudură . (Reduced bore) |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, , L=210mm Pasajul – direct (full bore); |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, L=330mm.Pasajul – direct (full bore); |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN15, PN10 cu filet FF (Fem/Fem) |  |  |  | Tip de conexiune – filet Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС 58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |  |  |
| Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM (Mas/Masc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN20, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN20, PN25 cu filet MM |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN25, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN32, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN40, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN50, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Vane din oțel / fontă / inox |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana inox DN50, PN25 |  |  |  | Acționare – manual (roată de manervă); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru - soluție salină; Materialul corpului- oțel inoxidabil (12Х18Н9Т sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) - otel - inoxidabil (rezistent la coroziune) Certificat conformitate – CE, sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – gaz natural; Materialul corpului- oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil Certificat conformitate - CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Vana din oțel DN80, PN25 |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inel) – alama sau bronz. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana din fontă cu flanșă DN125, PN16 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana din fontă DN80, PN10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana din fontă DN150, PN16 (30ч6бр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana din fontă DN200, PN16 (30ч6бр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vana din fontă DN250, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Ventile |  |  |  |  |  |  |  |
| ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16(15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inel) – alama sau bronz. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16(15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; - Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau NE, ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; - Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Ventil fontă DN65, PN16, cu flanșe |  |  |  | Acționare – manual (roată manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +225°C Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă; Suprafața etanșare: paronit/cauciuc/bronz. Certificat conformitate – CE, sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) |  |  |  | - Cuplaj conform - ГОСТ 28352-89 Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; |  |  |  |
| Robinet alamă cu sertar DN15, PN16, filet FF |  |  |  | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Robinet alamă cu sertar DN20, PN16, filet FF |  |  |  | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Robinet alamă cu sertar DN25, PN16, filet FF |  |  |  | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 |  |  |  | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru ; Temperatura - până la +1000C Analog EN sau 11Б18бк, Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |
| Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F |  |  |  | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilena. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maxima +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticala Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________