| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 - Robinete sferice „capete sudură” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură |  |  |  | Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN10088 1:2015. Corpul robinetului – oțel Р235GH sau oțel 20 (09Г2С); Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu). Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  |  |  |
| 1.2 Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Robinet sferic DN125, PN25 - capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Robinet sferic DN150, PN25 - capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore |  |  |  | Tip de conexiune – filet Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  |  |  |
| 2.2 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior- Filet Interior), full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete sferice cu filet, pentru gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  | Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; Corpul ventilului – alamă; Mediu de lucru – gaz natural. Certificat conformitate CE (obligatoriu) Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  |  |  |
| 2.13 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - Vane din oțel / fontă |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25 |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); DN80, DN100- T max. de lucru +250°C; DN200- T max. de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil (referință - ЗКЛ2-80-25 30с15нж, ЗКЛ2-100-25, 30с15нж, 30с64нж -la DN200) |  |  |  |
| 3.2 Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inele) – alama sau bronz. (tip referință - 30ч6бр) |  |  |  |
| 3.5 Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm. |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 150°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч39р) |  |  |  |
| 3.11 Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16 |  |  |  | - Control - acționare hidraulică; - PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); - Temperatura maximă de lucru + 90°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; - Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); - Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч718бр) |  |  |  |
| LOT 4 - Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  | Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40oC ÷ +200oC; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa ”A” (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani. Cerințe tehnice pentru materialele vanelor triplu-excentrice: Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNIMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNIMoN27-5-2. Cerințe tehnice către acționările electrice ale vanei triplu-excentrice DN600(pct.4.2), DN300(pct.4.6): Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V; Semnal 4–20 mA - poziționare actuală; Experiența de producere - minim 50 ani; Certificat conformitate CE (obligatoriu). Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  |  |  |
| 4.2 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 - Ventile |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură |  |  |  | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil PN 25,0 MPa (250 bar, 250 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +350°C; Corpul ventilului - Oțel carbon Mediu de lucru – apă/abur. |  |  |  |
| 5.2 ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură |  |  |  | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil; PN 4,0 MPa (40 bar, 40 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +400°C; Corpul ventilului - Oțel – (20Л, 25Л sau echivalent); Mediu de lucru – apă/abur. |  |  |  |
| 5.3 ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10 |  |  |  | Rozeta de acționare (manevră); PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior - interior; Temperatura maxima de lucru +100°C; Corpul ventilului - fontă; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 5.5 Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 5.9 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 5.10 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 5.11 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 5.12 ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1'') – interior (G 1''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| LOT 6 - Robinete și accesorii pentru instalații de apă |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) |  |  |  | Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 sau echivalent; Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; |  |  |  |
| 6.2 Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI |  |  |  | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 6.3 Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI |  |  |  | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 3/4''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 6.4 Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI |  |  |  | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1''); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 6.5 Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16 |  |  |  | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru; Temperatura - până la +100°C Material corp – alamă |  |  |  |
| 6.6 Evacuator de aer automat DN15, PN10 |  |  |  | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilenă. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maximă +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticală. |  |  |  |
| 6.7 Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16 |  |  |  | Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm. |  |  |  |
| LOT 7 - Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m3/h, capete sudură |  |  |  | Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant - oțel inoxidabil, cu dimensiunea celulei de 5,0 mm; Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru -20°C÷ +150°C; Mod de instalare: axă orizontală; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 7.2 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m3/h, capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m3/h, capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m3/h, capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________