## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul:_Alimentarea cu gaze natural a cazangeriei Casei de Cultura din or. Singerei, str. B. Lăutaru, 29

Autoritatea contractantă: Secția cultură a Consiliului rational Sîngerei, or. Sîngerei, str. B. Lăutaru, 29

1 . Descriere generală

La obiectul Alimentarea cu gaze natural a cazangeriei Casei de Cultura din or. Singerei, str. B. Lăutaru, 29 este elaborată documentația de proiect  care prevede:

- Pozarea gazoductului subteran de presiune medie din țevi de polietilenă după SM GOST  R50838:2005 PE100GAZSDR11 D32x3,0mm L=2m conectat la conducta de gaze existent de presiune medie D50mmPE;

- Instalarea PRG cu 2 regulatoare de tip FE-25;

- Instalarea contorului de gaz G-17T;

- Pozarea gazoductului subteran de presiune joasă din țevi PE100 GAZ SDR11  D63x5,4mm L=63mm;

- Instalarea în cazangerie două cazane THERM TRIO SOT  cu capacitatea termică de 90 kw fiecare

2. Informaţii şi proiectare

La obiectul Alimentarea cu gaze natural a cazangeriei Casei de Cultura din or. Singerei, str. B. Lăutaru, 29 este elaborată documentația de proiect care este compus din proiectul de execuție cu desene tehnice și documentația de deviz.  Documentația de proiect a fost elaborată de către SRL ARTDIMGAZGRUP  și verivicată de către verificator de proiecte pentru  Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor și de către Agenție de Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM şi să posede licenţă în domeniul lucrărilor  de gazificare. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform proiectului   şi prezent dirigintele de şantier atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate  în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede  areglemente tehnice la materialele importate. Țavă din PE100GAZ SDR11,  conform SM Gost R 50838>3.2; Tava de otel GOST 10704-91 гр.В Ст.3 сп2; Post de reglare FE-25 (cu 2 regulatoare).

4. Mostre

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordinate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor devein  ascunse conform documentației de proiect și păstrate  în catrea tehnică a obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor  ascunse  sau defectelor vor fi înlătutare de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselr verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor şi semnate de către responsabil ethnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Trasarea geodezica a rețelelor vor fi executate conform documentației de proiect..

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Proiectare și execuția construcțiilor și instalațiilor component ale sistemului de distribuție a gazelor naturale se realizează astrfel încît acesta să corespundă cel puțin cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr.721 din 02.02.1996:

A –rezistență și stabilitate;

B- siguranță în exploatare;

C- siguranță la foc;

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F – protecție împotriva zgomotului.

După montare conductele de gaze  se vor supune încercărilor de etanșeitate conform cerințelor NCM G.05.01;2014

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Conform documentației de proiect la rețeua de gaze se va monta  răsulătoarea pentru canalizarea scăpărilor de gaze (УПГ-2-1)

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu-i necesar.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Utilajul și armatura montată în exterior va fi în varianta climatica  “У” categoria 1 conform Gost 15150-69. La amplasare se va  respecta distanța de la utilajul fierbinte în conformitate cu documentatia insotitoare a acestora.

La amplasarea utilajului  și armaturii  se va respecta cu strictețe poziția de amplasare și direcția fluxului de gaze marcate pe utilaj sau indicate în documentația însoțitoare a acestora.

După efectuarea încercărilor, conductele  din oțel se vor proteja prin vopsire cu doua straturi de grund de lac PF-170 și doua straturi de email PF-115 GOST 6456-76.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu-i necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Post reglare de model FE-25, dotat cu 2 regulatoare. Cu acordul organizației de proiectare și organizației de exploatare se permite înlocuirea regulatorului de presiune FE-25 cu regulator de alt model, dar cu caracteristici tehnice identice.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalaţii, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

16. Definiţii

Termenul executării lucrărilor – 30 zile

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necestă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012  în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________