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Obiect: Schimbător de căldură DX pentru centralele de tratare a aerului (deja existente în cadrul UTM), cu unitățile exterioare VRF aferente.

	Beneficiar:
	Universitatea Tehnică a Moldovei, – Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

	Adresa obiectului:
	str. Academiei nr. 3/3, mun. Chișinău

	Cod CPV:
	42500000-1

	Valoare estimată:
	1 175 000 MDL fără TVA

	Termen de execuție
	40 zile calendaristice

	Garanție
	5 ani


1. Contextul tehnic al achiziției
La sediul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie sunt instalate două centrale de tratare a aerului (pentru sistemul A1/R1 și A2/R2), pentru care sunt necesare 2 schimbătoare de căldură DX seria: DR-BR.G-2.8-1225-760-4R-10-Cu0,35-Al0,15-AlMg3-2-Cu 22/28-E0-1-L-0 , ANALOG (CIC Jan Hřebec HL12.5.). 

Obiectul achiziției îl constituie completarea instalațiilor existente cu funcția de răcire a aerului prin instalarea schimbătoarelor de căldură DX și a sistemelor VRF aferente, inclusiv lucrările de montaj, automatizare și punere în funcțiune.

Alte solicitări: 
1. Certificat ISO 9001 – Sistem de management al calității, în domeniul lucrărilor de instalații tehnico-edilitare/ventilare-condiționare, valabil;
1. Certificat ISO 14001 – Sistem de management de mediu, valabil;
1. Certificat ISO 45001 – Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, valabil;
1. Manualul calității al ofertantului, aplicabil pentru lucrările care fac obiectul achiziției – copie semnată și ștampilată;
1. Garanția minimă solicitată este de 5 ani pentru echipamentele livrate și lucrările executate. Recepția finală se va realiza după probele de funcționare, predarea documentației tehnice și instruirea personalului.
1. Ofertanții vor efectua obligatoriu o vizită la fața locului înainte de depunerea ofertei. Toate cheltuielile aferente transportului, montajului, automatizării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta financiară.
1. Experiență - lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani (cu referințe - cel puțin 2 lucrări de DX retrofit pe CTA-uri).
1. Certificat de confirmare distribuitor autorizat pe teritoriul Republicii Moldova pentru mărcile ofertate (utilaj analogic).
1. Confirmare scrisă din partea producătorului pentru mărcile ofertate (utilaj analogic), privind compatibilitatea constructivă, dimensională și funcțională a schimbătoarelor DX ofertate cu CTA existente/instalate.

















2. Specificații tehnice obligatorii
	Nr. lot
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Unit. de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată,
Lei

	LOT 1. Schimbător de căldură DX pentru centralele de tratare a aerului (deja existente în cadrul UTM), cu unitățile exterioare VRF aferente.

	1.1
	42511000-1

	Schimbător de căldură DX, 4 rânduri, a cîte 2 circuite 1:1, cu separator de picături.
	buc.
	1
	Schimbător de căldură DX, 4 rânduri, a cîte 2 circuite 1:1, cu separator de picături, compatibile cu CTA HL12.5 cu următoarele caracteristici:
Debit aer: 7.750 m³/h; putere frigorifică minimă 72,8kW.
Aer intrare → ieșire: 35,0°C/55% → 22,0°C/82%
Agent frigorific R410A / 5,0°C / 45°C
Conexiuni frigorifice: 1 × Ø22 / 2 × Ø28 mm
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.2
	42511000-1

	Schimbător de căldură DX, 4  rânduri, a cîte 2 circuite 1:1, cu separator de picături.
	buc.
	1
	Schimbător de căldură DX, 4  rânduri, a cîte 2 circuite 1:1, cu separator de picături, compatibile cu CTA HL12.5 cu următoarele caracteristici:
Debit aer: 8.760 m³/h / min. 75,9 kW
Aer intrare → ieșire: 35,0°C/55% →23,0°C/80%
Agent frigorific R410A / 5,0°C / 45°C
Conexiuni frigorifice: 1 × Ø22 / 2 × Ø28 mm
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.3
	42520000-7
	Unitate exterioară VRF Inverter
	buc.
	4
	Unitate exterioară VRF Inverter, 33,5/37,5 kW (răcire/încălzire), 8,19 kW, 3Ph/380-415V/50Hz, max. 61 dB(A), 930×775×1690 mm, max 215 kg
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.4
	42520000-7
	AHU-KIT (bloc control + EXV)
	seturi
	4
	AHU-KIT (bloc control + EXV) capacitate răcire min. 28 kW / încălzire min. 31,5 kW – câte 2 set per schimbător DX
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.5
	42520000-7
	Țeavă Cu Ø28×1,5 mm 
	m.l.
	16
	Materiale frigorifice: 
Țeavă Cu Ø28×1,5 mm
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.6
	42520000-7
	Țeavă Cu preizolată ISO-SPLIT Ø12,7×0,8 mm
	m.l.
	16
	Materiale frigorifice:
Țeavă Cu preizolată ISO-SPLIT Ø12,7×0,8 mm
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.7
	42520000-7
	Coturi 90° Ø28
	buc.
	8
	Materiale frigorifice: 
Coturi 90° Ø28
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.8
	42520000-7
	Izolație Armaflex AC 9×28
	m.l.
	20
	Materiale frigorifice: Izolație Armaflex AC 9×28
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.9
	42520000-7
	Agent frigorific R410A
	kg.
	4,5
	Materiale frigorifice:
Agent frigorific R410A
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.10
	42520000-7
	Materiale auxiliare VRF 
	seturi
	4
	Materiale auxiliare VRF
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.11
	42520000-7
	Suporți metalici exterior, din profil 40x40x2mm	
	set.
	4
	Suporți metalici exterior, din profil 40x40x2mm 
Termen de garanție : 5 ani
	

	1.12
	45331200-8
	Demontare/montare canale de aer pentru integrarea schimbătoarelor DX
	m²
	12
	Demontare/montare canale de aer pentru integrarea schimbătoarelor DX
	

	1.13
	45331200-8
	Montarea schimbătoarelor DX în CTA-uri existente, inclusiv sifoane drenaj condens
	set
	2
	Montarea schimbătoarelor DX în CTA-uri existente, inclusiv sifoane drenaj condens
	

	1.14
	45331200-8
	Confecționare/montare suporți metalici și suporți acoperiș pentru unitățile exterioare
	set
	4
	Confecționare/montare suporți metalici și suporți acoperiș pentru unitățile exterioare
	

	1.15
	45331200-8
	Montare/sudare traseu frigorific în atmosferă de azot (16 m.l. / 32 sud.), vidare, testare etanșeitate, încărcare R410A
	set
	4
	Montare/sudare traseu frigorific în atmosferă de azot (16 m.l. / 32 sud.), vidare, testare etanșeitate, încărcare R410A
	

	1.16
	45331200-8
	Montare AHU-KIT, montare unități exterioare, conexiuni electrice și frigorifice
	set
	4
	Montare AHU-KIT, montare unități exterioare, conexiuni electrice și frigorifice
	

	1.17
	45331200-8
	Lucrări de automatizare: integrare în sistemul H-Control TP12109 existent (Modbus RTU), parametrizare AHU-KIT, adaptarea schemei electrice și a regulatorului de temperatură pentru funcția de răcire, conectare semnale comandă/alarmă, instalare senzori suplimentari (după caz), probe protecții
	set
	2
	Lucrări de automatizare: integrare în sistemul H-Control TP12109 existent (Modbus RTU), parametrizare AHU-KIT, adaptarea schemei electrice și a regulatorului de temperatură pentru funcția de răcire, conectare semnale comandă/alarmă, instalare senzori suplimentari (după caz), probe protecții
	

	1.18
	45331200-8
	Servicii de ridicare cu autoturn/macara pentru ridicarea schimbătoarelor de căldură DX și a unităților exterioare
	h
	4
	Servicii de ridicare cu autoturn/macara pentru ridicarea schimbătoarelor de căldură DX și a unităților exterioare
	

	1.19
	45331200-8
	Punere în funcțiune (PIF), probe la rece și la cald, reglaje, instruire personal Beneficiar, predare documentație as-built
	set
	2
	Punere în funcțiune (PIF), probe la rece și la cald, reglaje, instruire personal Beneficiar, predare documentație as-built
	

	TOTAL LOT 1. (fără TVA) lei
	1 175 000,00



· Înainte de depunerea ofertei, toți ofertanții, sunt obligați să inspecteze obiectul pentru efectuarea lucrărilor, în prezența reprezentantului Beneficiarului, în baza unei programări prealabile. Vizita la șantier este necesară pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielile și riscurile, factorii necesari pentru pregătirea ofertei și semnarea contractului, deoarece montarea Utilajului va fi efectuată fără schiță de proiect ÎVC elaborată și verificată. La finalizarea vizitei se va întocmi un proces-verbal de vizită a șantierului semnat de Beneficiar, care se va anexa la ofertă. Ofertele depuse fără acest proces-verbal de vizită vor fi declarate neconforme. 
· Garanție: 5 (cinci) ani de la data semnării procesului-verbal de recepție finală, pentru:
- toate echipamentele și utilajele livrate (schimbătoare DX, unități exterioare VRF, AHU-KIT, materiale frigorifice);
- toate lucrările de instalare, automatizare și punere în funcțiune executate;
- etanșeitatea acoperișului în zonele de intervenție (perforări pentru trasee frigorifice, suporți unități exterioare).
În perioada de garanție, ofertantul câștigător va asigura intervenții gratuite în caz de defecțiuni imputabile, cu timp de răspuns max. 48 ore lucrătoare și timp de remediere max. 14 zile lucrătoare. Toate piesele de schimb utilizate vor fi originale, de la producători.
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