CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

Obiectul, nr. Lotului

| Nr. d/o | Cod CPV | Categorie, nr. poziție PMI-2022 | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45262670-8 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | B_Generare_M pct.50 (cod PMI: 2022227050) | Servicii de pregătire pentru diagnostică și diagnostica conductei apei de alimentare (Nr. de înregistrare 26) a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 115.000,00 |
| 1.2 |  | B_Generare_M pct.56 (cod PMI: 2022227056) | Servicii de pregătire pentru diagnostică și diagnostica conductelor de abur pentru necesități proprii (Nr. de înregistrare 43) a blocului energetic nr.3 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 2 | 115.000,00 |
| 1.3 |  | B_Generare_M pct.64 (cod PMI: 2022227064) | Servicii de pregătire și controlul metalului colectorului de refulare CHII-1-7 și a conductelor aferente | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 3 | 172.500,00 |
| TOTAL Lot 1: |  |  |  |  |  |  | 402.500,00 |
| 2 | 45262670-8 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | B_Generare_M pct.45 (cod PMI: 2022227045) | Servicii de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-5 (Nr. de înregistrare 5057) a blocului energetic nr.1 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 4 | 300.000,00 |
| 2.2 |  |  | Servicii de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-6 (Nr. de înregistrare 5058) a blocului energetic nr.1 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 5 |  |
| 2.3 |  |  | Servicii de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5059) a blocului energetic nr.1 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 6 |  |
| 2.4 |  | B_Generare_M pct.49 (cod PMI: 2022227049) | Servicii de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-5 (Nr. de înregistrare 5299) a blocului energetic nr.2 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 7 | 300.000,00 |
| 2.5 |  |  | Servicii de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-6 (Nr. de înregistrare 5300) a blocului energetic nr.2 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 8 |  |
| 2.6 |  |  | Servicii de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5301) a blocului energetic nr.2 | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 9 |  |
| TOTAL Lot 2: |  |  |  |  |  |  | 600.000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația obiectelor: or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1

  - Termenul de execuție: conform tabelului Nr.1

Tabelul 1. Amplasarea obiectelor și termenul de executare a lucrărilor.

| Nr. d/o | Denumire obiect | Amplasarea obiectului | Termenul de executare a lucrării |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conducta apei de alimentare (Nr. de înregistrare 26) a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 09.06.2022 ÷ 30.11.2022 |
|  | Conductele de abur pentru necesități proprii (Nr de înregistrare 43) a bl. energ. III | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 01.03.2022 ÷ 06.06.2022 |
|  | Colectorul de refulare și conductele aferente CHII-1-7 | Secția Cazane de Apă Fierbinte | 09.06.2022 ÷ 01.09.2022 |
|  | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД-5 (Nr. de înregistrare 5057) a bl. energ. I | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 04.07.2022 ÷ 30.08.2022 |
|  | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД-6 (Nr. de înregistrare 5058) a bl. energ. I | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 04.07.2022 ÷ 30.08.2022 |
|  | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5059) a bl. energ. I | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 04.07.2022 ÷ 30.08.2022 |
|  | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД-5 (Nr. de înregistrare 5299) a bl. energ. II | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 09.06.2022 ÷ 30.11.2022 |
|  | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД-6 (Nr. de înregistrare 5300) a bl. energ. II | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 09.06.2022 ÷ 30.11.2022 |
|  | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5301) a bl. energ. II | Secția Cazane și Turbine generare nr.1 | 09.06.2022 ÷ 30.11.2022 |

  - Despre ziua în care va fi necesară executarea unei lucrări, Executantul va fi anunțat de către Beneficiar, prin intermediul poștei electronice și/sau a telefonului, cu 5 zile înainte de începerea acesteia.

  - Termenul de executare a lucrărilor, expus în tabelul 1, poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Informații suplimentare

  - Elementele de bază a conductei de alimentare cu apă (Nr. de înregistrare 26) a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Diametrul 325×24 mm,  lungime 88890* mm – dintre care: 12 coturi și 14 segmente drepte (oțel 15ГС);

- Diametrul 219×16 mm,  lungime 37301* mm – dintre care: 10 coturi (oțel 15ГС);

- Diametrul 133×10 mm,  lungime 7500* mm – dintre care: 5 coturi și 2 segmente drepte (oțel 15ГС);

- Vană și regulator: DN300 mm – 4 buc, DN100 mm – 2 buc;

- Reducție: 325×219 mm – 1 buc;

- Teu: 325×219×325 mm – 2 buc, 325×133×325 mm – 2 buc.

*Dimensiunile sunt calculate conform specificațiilor schemei nr.422837, astfel datele pot devia de la lungimea fizică a conductelor.

  - Elementele de bază a conductelor de abur pentru necesități proprii (Nr. de înregistrare 43) a blocului energetic nr.III pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Diametrul 426×9 mm,  lungime 29300** mm – dintre care: 7 coturi și 6 segmente drepte (oțel 20);

- Diametrul 325×8 mm,  lungime 32700** mm – dintre care: 4 coturi şi 9 segmente drepte (oțel 20);

- Diametrul 219×8 mm,  lungime 10900** mm – dintre care: 4 coturi şi 5 segmente drepte (oțel 20);

- Diametrul 159×6 mm,  lungime 12000** mm – dintre care: 6 coturi şi 9 segmente drepte (oțel 20);

- Vană: DN400 mm – 2 buc, DN300 mm – 1 buc, DN200 mm – 1 buc, DN150 mm – 2 buc;

- Reducție: 426×325 mm – 1 buc, 219×159 mm – 1 buc;

- Teu: 325×325×325 mm – 2 buc, 159×159×159 mm – 1 buc.

**Dimensiunile sunt calculate conform specificațiilor schemei nr.422849 și 454966-46, astfel datele pot devia de la lungimea fizică a conductelor.

  - Elementele de bază a colectorului de refulare CHII-1-7 și a conductelor aferente pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- DN1000 mm,  lungime 44000*** mm – dintre care: 7 segmente drepte (oțel 20);

- DN800 mm,  lungime 45400*** mm – dintre care: 15 coturi 90° și 23 sectoare drepte (oțel 20);

- DN600 mm,  lungime 72700*** mm – dintre care: 21 coturi 90°, 6 coturi 45° și 36 sectoare drepte (oțel 20);

***Dimensiunile indicate sunt aproximative, astfel datele pot devia de la lungimea fizică a conductelor.

  - Elementele de bază a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-5 (Nr. de înregistrare 5057; Nr de fabricare 37411) a blocului energetic nr.I pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Tipul preîncălzitorului – ПВ 425-230-23-1 (presiunea de lucru a mediului de abur P=22 Kgf/cm2);

- Diametrul interior al carcasei – 1700 mm;

- Înălțimea carcasei – 5750 mm;

- Grosimea peretelui carcasei – 20 mm (tip oțel 20K);

- Diametrul capacului – 1700 mm;

- Grosimea peretelui capacului – 22 mm (tip oțel 20K);

- Elemente de fixare: știfturi M52 – 32 bucăți (tip oțel 30ХМА); piulițe capac – 32 bucăți (tip oțel 30ХМА);

- Fascicolul de țevi Dn32×5 mm (nivelul de jos – 36 țevi; nivelul mijlociu – 172 țevi; nivelul de sus – 24 țevi).

  - Elementele de bază a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-6 (Nr. de înregistrare 5058; Nr de fabricare 37412) a blocului energetic nr.I pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Tipul preîncălzitorului – ПВ 425-230-35-1 (presiunea de lucru a mediului de abur P=34 Kgf/cm2);

- Diametrul interior al carcasei – 1700 mm;

- Înălțimea carcasei – 5540 mm;

- Grosimea peretelui carcasei – 30 mm (tip oțel 20K);

- Diametrul capacului – 1700 mm;

- Grosimea peretelui capacului – 32 mm (tip oțel 20K);

- Elemente de fixare: știfturi M52 – 44 bucăți (tip oțel 30ХМА); piulițe – 44 bucăți (tip oțel 35);

- Fascicolul de țevi Dn32×4 mm (nivelul de jos – 36 țevi; nivelul mijlociu – 172 țevi; nivelul de sus – 24 țevi).

  - Elementele de bază a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5059; Nr. de înregistrare 37413) a blocului energetic nr.I pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Tipul preîncălzitorului – ПВ 500-230-50 (presiunea de lucru a mediului de abur P=49 Kgf/cm2);

- Diametrul interior al carcasei – 1700 mm;

- Înălțimea carcasei – 6068 mm;

- Grosimea peretelui carcasei – 36 mm (tip oțel 20K);

- Diametrul capacului – 1700 mm;

- Grosimea peretelui capacului – 50 mm (tip oțel 20K);

- Elemente de fixare: știfturi M60 – 44 bucăți (tip oțel 30ХМА); piulițe capac – 88 bucăți (tip oțel 35);

- Fascicolul de țevi Dn32×4 mm (nivelul de jos – 36 țevi; nivelul mijlociu – 172 țevi; nivelul de sus – 24 țevi).

  - Elementele de bază a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-5 (Nr. de înregistrare 5299; Nr. de fabricare 39970) a blocului energetic nr.II pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Tipul preîncălzitorului – ПВ 425-230-23-1 (presiunea de lucru a mediului de abur P=22 Kgf/cm2);

- Diametrul interior al carcasei – 1700 mm;

- Înălțimea carcasei – 6100 mm;

- Grosimea peretelui carcasei – 20 mm (tip oțel 20K);

- Diametrul capacului – 1700 mm;

- Grosimea peretelui capacului – 22 mm (tip oțel 20K);

- Elemente de fixare: cordon de sudură Dn1700 mm – 1 buc.

- Fascicolul de țevi Dn32×4 mm (nivelul de jos – 36 țevi; nivelul mijlociu – 172 țevi; nivelul de sus – 24 țevi);

  - Elementele de bază a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-6 (Nr. de înregistrare 5300; Nr. de fabricare 39971) a blocului energetic nr.II pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Tipul preîncălzitorului – ПВ 425-230-35-3 (presiunea de lucru a mediului de abur P=34 Kgf/cm2);

- Diametrul interior al carcasei – 1700 mm;

- Înălțimea carcasei – 6041 mm;

- Grosimea peretelui carcasei – 30 mm (tip oțel 20K);

- Diametrul capacului – 1700 mm;

- Grosimea peretelui capacului – 32 mm (tip oțel 09Г2С);

- Elemente de fixare: cordon de sudură Dn1700 mm – 1 buc.

- Fascicolul de țevi Dn32×4 mm (nivelul de jos – 36 țevi; nivelul mijlociu – 172 țevi; nivelul de sus – 24 țevi);

  - Elementele de bază a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5301; Nr. de fabricare 39972) a blocului energetic nr.II pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Tipul preîncălzitorului – ПВ 500-230-50 (presiunea de lucru a mediului de abur P=49 Kgf/cm2);

- Diametrul interior al carcasei – 1700 mm;

- Înălțimea carcasei – 6065 mm;

- Grosimea peretelui carcasei – 36 mm (tip oțel 20K);

- Diametrul capacului – 1700 mm;

- Grosimea peretelui capacului – 50 mm (tip oțel 20K);

- Elemente de fixare: știfturi M60 – 44 bucăți (tip oțel 30ХМА); piulițe – 44 bucăți (tip oțel 35);

- Fascicolul de țevi Dn32×4 mm (nivelul de jos – 36 țevi; nivelul mijlociu – 172 țevi; nivelul de sus – 24 țevi);

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

  - Materialele utilizate de către Executant în procesul operațional trebuie să fie compatibile cu cerințele metodelor de control nedistructiv/distructiv aplicate în procesul controlului și specificate în pct. 5.1 a prezentului caiet de sarcini.

  - Materialele care au termen de valabilitate trebuie să fie utilizabile pe toată perioada controlului nedistructiv.

  - La efectuarea lucrărilor de control nedistructiv/distructiv se vor aplica cerințele documentelor specificate în tabelul 2.

Tabelul 2. Documente normativ-tehnice de reglementare a lucrărilor.

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RG RD 03-29-2003 | Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |
|  | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament |
|  | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire |
|  | EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale |
|  | EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament |
|  | CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici |
|  | EN ISO 10893-4 | Examinări nedistructive ale țevilor de oţel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecțiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate |
|  | EN 10228-2 | Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante |
|  | EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare |
|  | EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor |
|  | EN 10308 | Examinări nedistructive. Examinare ultrasonică a barelor de oţel |
|  | EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare |
|  | EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate |
|  | EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare |
|  | EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate |
|  | EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением |
|  | CO 17230282.27.100.005-2008 | Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. |
|  | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | NRS 35-05-32-2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate |

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

- Toate materialele și echipamentele necesare pentru efectuarea lucrărilor de control nedistructiv/distructiv vor fi transportate la/de la obiectul controlului cu transportul și din contul executorului.

- Depozitarea materialelor ușor inflamabile, pentru controlul nedistructiv/distructiv, se va efectua în locuri special amenajate cu respectarea tuturor cerințelor de securitate anti incendiară.

- Lucrările de pregătire și controlul nedistructiv/distructiv se va efectua la înălțime pe schele și platforme, astfel instalarea accesoriilor pentru lucrările la înălțime se va face cu condiția de securitate maximă a construcțiilor, instalațiilor și elementelor de conducte tehnologice.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

  - În procesul controlului nedistructiv/distructiv se vor aplica următoarele metode de încercări și examinări:

- Examinare vizuală și de măsură;

- Examinare cu ultrasunete a cordoanelor de sudură;

- Examinare cu ultrasunete a suprafețelor metalice;

- Măsurarea grosimii cu ultrasunete;

- Încercări de duritate Brinell;

- Examinări cu lichide penetrante;

- Control dimensional.

  - La lucrările de pregătire pentru controlul nedistructiv/distructiv, Executantul va efectua operațiuni de demontare a elementelor sudate și montarea prin sudură a elmentelor desamblate.

  - Pentru efectuarea lucrărilor la elementele preîncălzitoarelor de presiune înaltă expuse în formularele de deviz nr.4, 5, 6, 7, 8 și 9, Executantul va monta și demonta schele și/sau platforme la înălțimi corespunzătoare din dotarea sa personală.

  - Pentru efectuarea lucrărilor la elementele de conducte expuse în formularele de deviz nr.1, 2 și 3, Executantul lucrărilor va utiliza schelele și/sau platformele deja montate de către executorul lucrărilor de demontare a izolației termice. Executantul va coordona și va colabora cu responasibilul de montare a schelelelor/platformelor cu scopul de a organiza zona de lucru eficient pentru petrecerea lucrărilor de pregătire și control nedistructiv/distructiv al obiectelor vizate.

  - Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire și control nedistructiv/distructiv a elementelor conductelor

  - Executantul va efectua integral tipurile și volumul de lucrări specificate în formularele de deviz nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 a prezentului caiet de sarcini.

  - După semnarea contractului, Executantul în termen de 30 zile, conform prevederilor LEGII nr. 116 din 18.05.2012 ”privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase” va prezenta programele individuale de diagnosticare prin control nedistructiv/distructiv coordonate cu organul de expertiză în domeniul securității industriale (SRL „CTSIC”) pentru instalațiile și cu volumele stipulate în formularele de deviz nr.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 și 9.

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET/CT) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice supuse controlului nedistructiv/distructiv.

  - Pentru efectuarea lucrărilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele și materialele necesare din dotarea sa personală. La utilizarea aparatelor, ustensilelor, instrumentelor sau materialelor din proprietatea Beneficiarului, costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli.

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității muncii specificate în punctele 25-28 din tabelul 2 al prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării expuse în pct. 5.1, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în tabelele 2 și 3.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelele 2 și 3, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în tabelele 2 și 3, Beneficiarul este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări de către Beneficiar, a echipei de executare a lucrărilor, din motivul încălcării prevederilor actelor normative, Executorul nu se va încadra în termenul specificat în tabelul 1 al punctului 1, acesta va fi penalizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

  - La finalizarea lucrărilor, pentru fiecare obiect diagnosticat, Executantul va prezenta, reprezentanților Laboratorului de Control al Metalelor ai „TERMOELECTRICA” SA, un raport de control nedistructiv/distructiv în original (vizat cu semătura conducătorului și ștampila umedă a companiei Executantului)  și o copie a acestuia cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul original trebuie să fie coordonat cu expertul pe domeniu din cadrul organului de expertiză în domeniul securității industriale (SRL „CTSIC”).

  - Raportul elaborat în baza rezultatelor lucrărilor trebuie să fie îndosariat; numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului raportului de control nedistructiv/distructiv și să fie aplicată ștampila umedă a companiei care a efectuat lucrarea.

  - Raportul prezentat trebuie să fie însoțit de copiile certificatelor de competență a personalului implicat în procesul de control nedistructiv/distructiv al metalului și pentru toate metodele aplicate. Se vor anexa copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv/distructiv. Pentru lucrările de sudură, se vor anexa legitimațiile cu termen valabil a sudorilor implicați în procesul de realizare a sudurilor.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

  - În cazul în care se constată existența vreunor defecte și/sau deficiențe la lucrările executate, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, pentru înlăturarea deficiențelor de către acesta, în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor/deficiențelor lucrărilor executate se va efectua din contul Executantului, inclusiv și cheltuielile cu materialele necesare pentru înlăturarea defectelor.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor și/sau deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Executantul va utiliza dispozitive și scule specifice pentru îndeplinirea lucrărilor cu aplicarea metodelor menționate în pct. 5.1. a prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a etalonării/verificării metrologice a instrumentelor și aparatelor utilizate la controlul nedistructiv, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării etalonării/verificării metrologice, și va utiliza în continuare aparate și instrumente cu termen valabil de etalonare/verificare metrologică.

- Cerințe privind calculul costului

  - Calculul costului pentru lucrări se va efectua conform cerințelor ordinului Nr.190 din 31.12.2021 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-nr.190-din-31.12.2022-cu-anexe.pdf).

- Documentația normativ-tehnică de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

  - Necesitatea efectuării lucrărilor prezentului caiet de sarcini sunt dictate de reglementările documentelor stipulate în tabelul 3.

Tabelul 3. Documentația normativ-tehnică ce dictează necesitatea executării lucrărilor

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | LEGE nr.116 din 18.05.2012 | Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | СО 34.04.181-2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. |
|  |  | Prescripțiile din pașaport a expertului pe domeniu din cadrul ”CTSIC” SRL |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Oferta financiară prezentată în limba română sau limba rusă.

  - Devizele de cheltuieli, elaborate separat conform normelor de calcul stabilite în formularele de deviz nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 pentru fiecare obiect vizat a prezentului caiet de sarcini. Devizele se vor prezenta în limba română sau limba rusă cu descifrarea fiecărei categorii de lucrări și materiale.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toate aparatele, instrumentele și materialele necesare, pentru efectuarea lucrărilor, care au trecut etalonarea/verificarea metrologică şi dețin buletin de etalonare/verificare metrologică cu termen valabil.

  - La ofertă trebuie să fie anexate copiile certificatelor de competență valabile pentru metoda de control nedistructiv cu aplicarea metodelor de control ultrasonic (UT), vizual (VT) și cu lichide penetrante (PT) ale personalului implicat în procesul de executare a lucrărilor prezentului caiet de sarcini.

  - La ofertă trebuie să fie anexată documentația cu referire la setul de lichide penetrante care vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor, și anume: uzina producătoare, caracteristicile tehnice, data fabricării şi corespunderea acestora cerințelor ISO 3452.

  - La ofertă se vor anexa copiile legitimațiilor cu termen valabil a sudorilor.

  - La ofertă se va anexa copia contractului cu alte companii subcontractate (după caz) care vor fi implicate la efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini.

- Cerințe de mentenanță

  - Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 12 luni din data recepției finale;