Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziționarea serviciilor de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectelor „TERMOELECTRICA” S.A..

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90700000-4 | LOT 1 Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) |  |  |  |  |
| 1.1 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) | servicii | 8 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 67040,00 |
| 1.2 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) | servicii | 4 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 31700,00 |
| 1.3 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24) | servicii | 2 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 17670,00 |
| 1.4 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.5 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6011 Vadul lui Vodă (mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Pădurii, 2/3) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.6 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6021 Bubuieci (mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. S. Lazo, 15) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.7 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6041 Ghidighici (mun. Chişinău, com. Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7A) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.8 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6051 Durlești (mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Costin, 9) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.9 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6061 Vatra (mun. Chişinău, or. Vatra, str. M. Eminescu, 19) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.10 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6091 Grătiești (mun. Chişinău, or. Grătieşti, str. G. Coşbuc, 2) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| 1.11 | 90700000-4 | Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Bazei de Producere (mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6) | servicii | 1 | pct. 1- 6 și Anexa 1 | 8835,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 187090,00 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Serviciile vor include determinarea parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor prin efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului), efectuarea măsurărilor instrumentale a concentrației de poluanți* în gazele reziduale la punctele care preced fluxului de gaz către utilajul de purificare/captare a prafului și, de asemenea, la ieșirea din acesta și, respectiv, calculul eficienței de funcționare a utilajului de captare a prafului şi a gradului de purificare a gazelor în baza valorilor obținute experimental.

*Valorile emisiilor vor fi exprimate în condiții standard de referință prestabilite (temperatura de 273,15 K; presiunea de 101,3 kPa;  umiditatea relativă = 0%).

Prelevarea probelor, analiza poluanților relevanți, precum și măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuate în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

Obiectul încercărilor sunt instalații de purificare a emisiilor (utilaj de captare a prafului).

| Locul, adresa desfășurării încercărilor | Tipul utilajului de captare a prafului | Cantitatea utilajului de captare, un. | Poluanții specifici captați |
| --- | --- | --- | --- |
| CET Sursa 1 mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 | ЗИЛ-900 | 5 | praf de metal, praf abraziv |
|  | ЦН-11 | 1 | praf de metal, praf abraziv |
|  | ПА-218 В | 1 | praf de metal, praf abraziv |
|  | Ciclon confecționat cu mijloace proprii | 1 | praf de lemn |
| CET Sursa 2 mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5 | Filtru cu țesătură | 3 | praf de metal, praf abraziv |
|  | ЦН-11 | 1 | praf de lemn |
| CT Vest mun. Chișinău, str. Prunului, 24 | Filtru cu țesătură | 2 | praf de metal, praf abraziv |
| CT Sud mun. Chișinău, str. Grenoble, 9 | Cameră de sedimentare | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Centrala Termică nr. 6011 Vadul lui Vodă mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Pădurii, 2/3 | Filtru cu țesătură | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Centrala Termică nr. 6021 Bubuieci mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. S. Lazo, 15 | Filtru cu țesătură | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Centrala Termică nr. 6041 Ghidighici mun. Chişinău, com. Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7”A” | Filtru cu țesătură | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Centrala Termică nr. 6051 Durlești mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Costin, 9 | Filtru cu țesătură | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Centrala Termică nr. 6061 Vatra mun. Chişinău, or. Vatra, str. M. Eminescu, 19 | Filtru cu țesătură | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Centrala Termică nr. 6091 Grătiești mun. Chişinău, or. Grătieşti, str. G. Coşbuc, 2 | Cameră de sedimentare | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Baza de Producere (mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu, 6) | Cameră de sedimentare | 1 | praf de metal, praf abraziv |
| Numărul total de instalații de purificare a emisiilor: |  | 22 |  |

În cazul excluderii din ciclul de exploatare a oricăreia dintre instalațiile de purificare a emisiilor Beneficiarul își rezervă dreptul de a micșora cantitatea de servicii solicitate în prezentul Caiet de Sarcini.

Termenul limită de prestare a serviciilor: 30.09.2026.

Zilele și ora măsurătorilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul Beneficiarului și Executor.

Transportarea personalului Executorului la locul executării măsurătorilor va fi asigurată din contul Beneficiarului de la obiectul CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

-	să aibă experiență în domeniu;

-	 să dețină un laborator propriu, acreditat în modul stabilit în domeniu încercărilor emisiilor industriale sau să dețină contracte cu astfel de laboratoare;

-	să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru acordarea serviciilor solicitate.

2. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

În decurs de 5 zile lucrătoare după finalizarea serviciilor, Executantul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului, care conțin informația privind debitul volumetric, temperatura, presiunea al efluenților gazoși la intrare/ la ieșire din utilajul de captare; concentraţia poluanților în efluenți la intrare şi ieșire, mg/Nm3; eficiența de curățare (purificare), %,  cu anexarea Rapoartelor de încercări.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea serviciilor la timp, calitativ și în volumul deplin.

În cazul oricăror pretenții din partea Beneficiarului cu privire la conținutul incomplet al actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului Executorul este responsabil pentru eliminarea acestora pe cont propriu într-un termen restrâns ce nu depășește zece zile lucrătoare de la data constatării.

4. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigațiilor.

5. Cerințe privind calculul costului

Etapele care constituie serviciul sunt prezentate în Anexa nr.1 la prezentul Caiet de sarcini.

Ofertantul va prezenta un deviz în care enumeră toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciului.

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Regulamentului Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului nr. 161 din 20.06.2000 cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui.

Costul serviciilor va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

6.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea RM nr. 227 din 30.09.2022 | privind emisiile industriale (art. 10 lit. c) |
| 2 | SM EN 13284-1:2018 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală |
| 3 | SM EN 13284-2:2018 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi. Partea 2: Asigurarea calității sistemelor automate de măsurare. |
| 4 | SM ISO 9096:2022 | Emisii de la surse fixe. Determinare manuală a concentrației masice de pulberi. |
| 5 | SM SR EN 15259:2012 | Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare. |
| 6 | SM SR ISO 14164:2012 | Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al efluenților gazoși în conducte. Metoda automata. |
| 7 | SM EN ISO 16911–1:2016 | Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 1: Metoda de referință manuală. |
| 8 | SM EN ISO 16911–2:2016 | Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 2: Sisteme automate de măsurare. |
| 9 | SM CEN/TR 17078:2017 | Emisii de la surse fixe. Ghid pentru aplicarea EN ISO 16911-1. |

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- certificat de acreditare al laboratorului de încercări propriu sau copia contractului cu un astfel de laborator însoțit de certificat de acreditare al acestuia;

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- devize de cheltuieli;

- dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

- declarația pe propria răspundere privind calitatea serviciilor acordate;

- informația privind calificările personalului implicat;

- informația privind mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate.

Anexa nr. 1 la CS

Lista cu cantitățile de servicii

Serviciile de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectelor „TERMOELECTRICA” S.A..

Baza de calcul: anexa nr. 2 la Regulamentul Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului al RM nr. 161 din 20.06.2000 cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui (RMMAT 161/2000).

| Punct de justificare (din anexa nr. 2 la RMMAT 161/2000) | Denumirea etapei serviciului de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor | U.M. | Cantitatea pentru o instalație de purificare a emisiilor | Numărul instalațiilor de purificare a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Controlul vizual al surselor de poluare pentru determinarea punctului de colectare a probelor | control | 1 | 22 |
| 3.2 | Determinarea vitezei liniare la sursa cu ajutorul anemometrului | măsurare | 3 | 22 |
| 3.4 | Determinarea puterii sursei de poluare după volumul total de gaze | măsurare | 1 | 22 |
| 3.5 | Controlul sanitar tehnic al sistemei de captare a prafului | control | 1 | 22 |
| 3.14 | Colectarea prafului de metal până la utilajul de captare | probă | 7 | 20 |
| 3.14 | Colectarea prafului de metal după utilajul de captare | probă | 7 | 20 |
| 3.6 | Determinarea prafului de metal prin metoda gravimetrică până la utilajul de captare | analiză | 7 | 20 |
| 3.6 | Determinarea prafului de metal prin metoda gravimetrică după utilajul de captare | analiză | 7 | 20 |
| 3.14 | Colectarea prafului abraziv până la utilajul de captare | probă | 7 | 20 |
| 3.14 | Colectarea prafului abraziv după utilajul de captare | probă | 7 | 20 |
| 3.6 | Determinarea prafului abraziv prin metoda gravimetrică până la utilajul de captare | analiză | 7 | 20 |
| 3.6 | Determinarea prafului abraziv prin metoda gravimetrică după utilajul de captare | analiză | 7 | 20 |
| 3.14 | Colectarea prafului de lemn până la utilajul de captare | probă | 7 | 2 |
| 3.14 | Colectarea prafului de lemn după utilajul de captare | probă | 7 | 2 |
| 3.6 | Determinarea prafului de lemn prin metoda gravimetrică până la utilajul de captare | analiză | 7 | 2 |
| 3.6 | Determinarea prafului de lemn prin metoda gravimetrică după utilajul de captare | analiză | 7 | 2 |
| 3.17 | Efectuarea lucrărilor pentru aprecierea sistemei de captare | calculul | 1 | 22 |