Anexa 4 FIŞA TEHNICĂ TRECERI IZOLATE 110 kV PENTRU TRANSFORMATOARE DE FORŢĂ TIP 1 (pentru înlocuirea trecerilor izolate de tip ГБМТ-0-45-110/630 2ИЭ.800.026). Nr crt; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizorului). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 110. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um; kV; 123. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Tensiuni de ţinere faţa de pământ. 1.4.1; la impuls de trăsnet 1,2/50ᶙs; kVmax; 550. 1.4.2; la frecvenţa industrială; kV; 230. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală (Ur); kV; 123. 3.2; Curent nominal (Ir); A; 800. 3.3; Curent de scurtcircuit limita termic (1sec); kA; 20. 3.4; Curent dinamic nominal minim; kA; 50. 3.5; Nivelul de izolație. 3.5.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 550. 3.5.2; la frecvența industrială (50Hz 1min); kVef; 230. 3.6; Nivelul maxim al descărcărilor parțiale. 3.6.1; la Ur; pC; 10. 3.6.2; la 1,05Ur/√3; pC; 5. 4; CERINŢE CONSTRUCTIVE SOLICITATE. 4.1; Izolația externă; porțelan electrotehnic. 4.2; Izolația internă; RIP/RIS. 4.3; Linia de fugă specifică minimă; cm/kV; 2,25. 4.4; Borna de control ale parametrilor de izolație; Da. 4.5; Eforturi maxime admisibile; N; 1250. 4.6; Tip conexiune la capătul înfășurării; conductor de trecere flexibil cu borna interioară. 4.7; Dimensiuni de gabarit. 4.7.1; lungimea trecerii; mm; ≤2390. 4.7.2; lungimea părții imersate(de la flanșă de fixare); mm; 663±12. 4.8; Flanșa de fixare. 4.8.1; nr de găuri; 8. 4.8.2; diametrul de gaură; mm; 24. 4.8.3; diametrul flanșei; mm; 350. 4.8.4; diametrul centrelor de găuri; mm; 300. 5; ÎNCERCĂRI. 5.1; Încercări de tip conform IEC 60137 şi capitolul 5 al ST; Da. 5.2; Încercări individuale conform IEC 60137 şi capitolul 5 al ST; Da. 5.3; Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025; Da. 6; CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI. 6.1; Condiții de asigurare a calității protecției mediului sănătății şi securității în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ ISO 45001 şi standardelor de calitate, mediu, şi sănătate în muncă asociate lor (pentru producător); Da. Furnizor; Semnătură. Dimensiuni de gabarit a trecerii existente