C O M P O N E N Ţ A   P R O I E C T U L U I

| № compart | Notaţia | Denumirea compartimentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 01.06 / 2020 - ME | Memoriu explicativ |
| 2. | 01.06 / 2020 - EC | Executarea construcţiilor |
| 3. | 01.06 / 2020 - AEE / IEE | Documentaţie de executare |
| 4. | 01.06 / 2020 - DA | Documentaţie anexata |

În proiectul actual toate soluţiile tehnice privind instalaţiile, construcţiile, echipamentele şi părţile tehnologice sînt adoptate şi elaborate în corespundere cu normele şi cerinţele la data de eliberare a proiectului.

Proiectul prevede măsuri, care asigură protecţia mediului înconjurător, protecţia contra exploziilor, şi incendiilor pe parcursul perioadei de exploatare.

La îndeplinirea cerinţelor tehnice de exploatare, atât şi a cerinţelor tehnice de securitate contra exploziilor şi incendiilor, exploatarea instalaţiilor în proiectul dat este fără pericol.

Proiectul este elaborat în conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative în vigoare şi asigura realizarea şi mentinerea pe intreaga durata de existență a  constructiilor a urmatoarelor exigente esentiale:  A - rezistenţă şi stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător; E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; F - protecţie împotriva zgomotului. Conform  legii Nr. 721, din  02.02.96 “Privind calitatea în construcţii”.

Inginer şef proiect							ROTARI V.

Borderoul schemelor de baza a partii electrotehnice

C U P R I N S

|  |  | Pag. |
| --- | --- | --- |
| Compartimetul 1. |  |  |
|  | Memoriu explicativ.................................. | 3 |
| 1.1. | Date iniţiale.............................................. | 3 |
| 1.2. | Deciziile electrotehnice............................ | 4 |
| 1.3. | Protecţia mediului ambiant....................... | 5 |
| 1.4. | Protecţia muncii şi tehnica securităţii........ | 5 |
|  | Măsuri contra incendiilor |  |
|  | şi securitatea antiincendiară...................... | 5 |
| 1.5. | Anexe....................................................... | 9 |
| Compartimentul 2. |  |  |
| 2.1. | Executarea construcţiilor............................ | 10 |
| Compartimentul 3. |  |  |
| 3.1. | Documentaţie de executare....................... | 11 |
|  | Planul traseului liniei electrice de iluminat public. ........................................................ | 12 |
|  | Schema electrică monofilară........................ | 13 |

COMPARTIMENTUL 1

Memoriu explicativ

1.1 Date  iniţiale.

Proiectul realizat pentru reconstrucţia liniilor electrice pentru iluminatul public 0,22 kV se bazează pe următoarele date iniţiale:

- Sarcina de proiectare aprobată de către beneficiar: Autoritatea Publică Locală, Primăria;

- Condiţiile tehnice de racordare, eliberate de ÎCS Premier Energy Distribution SA (valabile pentru proiectare).

- Contractele de executare a lucrărilor de proiectare şi cercetare.

- Materiale de cercetare a traseelor liniilor de transport a energiei electrice, executate de colaboratorii întreprinderii de proiectare.

- Documentele normative valabile pentru proiectare (vezi lista materialelor de referinţă).

Deciziile de proiectare sunt coordonate cu toate părţile cointeresate.

Lista coordonărilor şi condiţiilor de executare a lucrărilor de montaj şi construcţii sunt indicate pe colile grafice.

În calitate de documente normative sunt utilizate: „ПУЭ”, “СНиП III-4-80”, “ПТБЭП”, “ПЭЭП” şi Normele Construcţiilor Moldave (NCM).

În proiectul actual toate soluţiile tehnice privind instalaţiile, construcţiile, echipamentele şi părţile sînt adoptate şi elaborate în corespundere cu normele şi cerinţele la data de eliberare a proiectului.

Proiectul este elaborat în conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative în vigoare şi asigura realizarea şi mentinerea pe intreaga durata de existenta a  constructiilor a urmatoarelor exigente esentiale:  A,B,C,D,E,F  conform  legii Nr. 721 - XIII  din  02.02.96. Deciziile de proiectare sunt coordonate preventiv cu beneficiarul.

Pentru montare se vor întrebuinţa materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentaţia de proiect se va preciza după achiziţionarea utilajului, iar în caz de necesitate se va organiza corectarea proiectului.

Exploatarea instalaţiei va fi posibilă, numai după realizarea lucrărilor de ajustare a utilajuli şi sistemelor inginereşti.

  - Deciziile electrotehnice.

În conformitate cu condiţiile tehnice de racordare, eliberate de ÎCS Premier Energy Distribution SA şi sarcinii pentru proiectare, este realizat alimentarea cu energie electrică a  reţelei de iluminat public din c. Bulăiești.

Alimentarea cu energie electrică este îndeplinită de la ID-0,4kV a posturilor de transformare existente (vezi Avize de racordare anexate). Punctul de delimitate a apartenenţei de balanţă coincide cu punctele de racordare.

Categoria de fiabilitate – III.

Sarcina contractată a obiectelor parte constituie – 7kW, curentul 31,2A.

Pentru reţeua electrică de iluminat public este prevăzut construcţia liniilor noi de alimentare cu energie electrică, pozate pe piloni din beton armat (existenţi). Linia de iluminat public este pozată pe piloni în comun cu LEA-0,4kV de alimentare cu energie electrică a consumatorilor sectorului dat.

Liniile de alimentare a reţelei de iluminat public sunt îndeplinite cu conductoare torsadate izolate de tip СИП-5, 2x25mm2.

Pentru conectarea plafonierelor la reţaua proiectată este prevăzut cablu de tip АВВГнг 3x4mm2. Cablurile date sunt dimensionate după curentul nominal admisibil şi verificate după pierderile de tensiune.

Plafonierele destinate pentru iluminatul public, sunt prevăzute cu diode luminiscente „LED-30W”.

Locul amplasării plafonierelor este indicat în planurile grafice (vezi plan traseu).

Zona climaterică este prevăzută pentru periodicitatea de 1 în 25 ani – grosimea chiciurii – 25mm şi viteza vântului – 32 m/s. Pentru susţinerea liniilor aeriene pe piloni este prevăzută furnitura produsă de compania „IEK”.

Protecţia de scurtcircuit este realizată prin intermediul întreruptoarelor automate de tip BA47-29, (tip B), instalate în panoul de distribuţie. Timpul de acţionare a protecţiei este indicat în tabelul de calcul (vezi schema electrică monofilară). În proiect este prevăzută realizarea sistemului principal de egalare a potenţialelor care presupune conectarea părţilor conductoare ale instalaţiilor electrice care în regim normal nu se găsesc sub tensiune, dar pot cădea accidental sub aceasta, este necesar să fie conectate la priza de pământ.

Evidenţa energiei electrice este realizată prin intermediul contoarelor de energie electrică, electronic, care corespunde prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE, Nr. 382, din 02.07.2010,  montat în cutia de evidenţă omologată de tip BZUM-DDE-25. Panoul de evidenţă este montat pe un carcas metalic de susținere în apropierea postului de transformare.

La panourile de evidenţă sunt realizate conexiunile repetate la priza de pământ a firului PEN.

Tensiunea în punctele de racordare – 220V. Grupul reţelei de iluminat este racordat la tensiunea de 220V.

1.2.1. Specificatiile tehnice minime pentru corpurile de iluminat.

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat

| Aplicare | Tip stradal |
| --- | --- |
| Tensiune nominala | 150-270V 50 Hz |
| Puterea nominala | max 30W |
| Factorul de putere | >0.85 |
| Carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |
| Gradul de protecție | IP 65 |
| Rezistenta la impact | IK 07 |
| Curba fotometrică | Tip stradal |
| Clasa de izolare | Clasa I |
| Durata de viata a sursei | 100000 ore la 70% din flux iniţial |
| Temperatura de culoare | 4000K +/- 500K |
| Optica | Distributie stradală |
| Gradul de protective | IP 65 |
| Rezistenta la impact | IK 07 |
| Protecţie la descărcări atmosferice | min 10 kV |
| Temperatura de funcţionare | -20°C... +40°C |
| Garanţie | min 3 ani |

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective:

Drum central nivel de iluminat E mediu -6 lx, E minim -1 lx;

Drum secundar nivel de iluminat E mediu -2 lx, E minim -0.6 lx

| Date pentru calcul: Drum central Montaj: unilateral Distanta intre piloni: 30…40 m Lăţime carosabil: 6 m Inaltimea stâlpului: 8 m Retragere stâlp: 2 m înălţimea de nmontare: 6,5-7 m Lungime consola: 1 m Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15° Factor de menţinere: 0.85 | Date pentru calcul: Drum secundar: Montaj: unilateral Distanta intre piloni: 35 m Lăţime carosabil: 3.5-4 m Inaltimea stâlpului: 8 m Retragere stâlp: 0,5…1 m înălţimea de nmontare: 6,5-7.0 m Lungime consola: 0,5 m Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15° Factor de menţinere: 0.85 |
| --- | --- |

Se vor prezenta documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

Corpuri de iluminat

• Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana

• Certificat de conformitate emis de un organ terţ acreditat

• Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598; EN 62262; EN 55015; EN 61000.

• Certificat de garanţie

• Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598

• Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 62262

- Raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea standardului: IEC 61000-3-2

• Raport de testare termica pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598

• Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratoarelor care a emis raportul. EN 13032-1; IES LM-79-08

- Se va face dovada acreditării laboratoarelor care au emis rapoartele.

• Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru drum central si drum secundar.

• Fişiere electronice in format „ldt” sau „ies” pentru fiecare corp de iluminat.

1.3 Protecţia mediului ambiant

Obiectul proiectat se construieşte pentru transmiterea energiei electrice la tensiunea de 0,22 kV.

Procesul tehnologic indicat este fără deşeuri şi nu este însoţit de emisii poluante în mediul ambiant a naturii (atât în aer cît şi în apă), iar nivelul de sunet şi vibraţii, care pot fi create de instalaţie, nu depăşesc valorile admisibile după СНиП II-12-77.

În legătură cu aceasta executarea măsurilor de protecţie a aerului şi apei cât şi a măsurilor de micşorare a nivelului sunetului tehnologic şi a vibraţiilor în proiectul de faţă nu se prevede.

1.4 Protecţia muncii şi tehnica securităţii

1.4.1. Măsuri contra incendiilor şi securitatea antiincendiară

Protecţia muncii şi tehnica securităţii la construcţia şi exploatarea obiectelor proiectate se asigură prin aprobarea tuturor deciziilor de proiectare în corespundere cu ПУЭ şi СНиП III-4-80, cerinţele cărora evidenţiază condiţiile protecţiei muncii, prevenirea traumei, boli profesionale, incendii şi explozii.

Pentru asigurarea protecţiei muncii şi tehnicii securităţii este necesar, ca lucrările de montaj, de construcţie şi de ajustare să se execute în corespundere cu СНиП III-4-80 ,,Normele tehnicii securităţii şi exploatării instalaţiilor electrice” şi ,,Normele tehnicii securităţii în timpul lucrărilor de montaj electric pe obiectele Минэнерго”.

Construcţia sectoarelor în apropierea mecanismelor în lucru şi ce se află sub tensiune trebuie să fie îndeplinite cu respectarea distanţelor reglementate de la conductoare până la mecanisme cu punerea la pământ a lor şi întreprinderea altor măsuri pentru asigurarea siguranţei desfăşurării lucrărilor. În caz că aceste cerinţe nu pot fi îndeplinite, este necesară deconectarea şi punerea la pământ a instalaţiei electrice. Numărul şi continuitatea acestor deconectări trebuie să fie indicate în proiectul de producere şi aprobate de furnizorii energiei electrice.

Protecţia contra incendiilor liniilor electrice se asigură prin întrebuinţarea construcţiilor ignifuge, deconectarea automată a curenţilor de scurtcircuit.

1.4.2. Siguranţa în funcţionare a instalaţiilor electrice.

Modul în care se dispun aparatele şi legăturile conductoare afectează direct gradul de siguranţă în funcţionare al instalaţiilor în regim normal de funcţionare sau în condiţiile apariţiei unor perturbaţii. Măsurile care se iau încă din faza de proiectare a instalaţiilor în vederea obţinerii unei siguranţe în funcţionare satisfăcătoare se referă la:

a) Asigurarea nivelului de izolare necesar între diferitele elemente sub tensiune sau între acestea şi pământ, realizabilă prin dispunerea spaţială a acestor elemente astfel încât intensitatea câmpului electric în orice situaţie de funcţionare permisă să rămână inferioară valorii critice la care are loc străpungerea mediului izolant folosit. Altfel spus, trebuie asigurate distanţele minime izolante. Aceste distanţe, verificate pe cale experimentală, sunt normate şi valorile lor pentru părţi fixe sub tensiune sunt indicate spre exemplificare în tabelele tehnice. În cazul conductoarelor flexibile, distanţele se suplimentează cu distanţele de deplasare a conductoarelor în urma acţionării sarcinlor care solicită conductorul.

b)  Reducerea riscului de avarie datorită arcurilor electrice, care în general sunt mobile, deplasându-se sub acţiunea câmpurilor electromagnetice şi termice intense, dezvoltate la scurtcircuite polifazate şi care pot deci scoate din funcţiune parţial sau total staţia electrică.

în vederea limitării efectelor în cazul apariţiei unui defect prin arc, se recurge la anumite artificii constructive, cum ar fi prevederea unor pereţi despărţitori rezistenţi mecanic între:

-     celule alăturate;

-     barele colectoare şi restul echipamentelor;

-     diferite părţi din interiorul celulelor, funcţie de mărimea curentului de scurtcircuit; secţii de bare colectoare.

Aceste măsuri constructive se iau, de obicei, la instalaţii de tip interior. La instalaţii în aer liber, din cauza intervalelor mari între părţile sub tensiune şi într-o oarecare măsură datorită acţiunii în general favorabile a curenţilor de aer, este suficient să se facă un amplasament corespunzător al aparatajului pentru a se limita efectele unui defect prin apariţia arcului electric.

c) Reducerea riscului de avarie din cauza solicitărilor accidentale mecanice se referă în special la următoarele trei aspecte:

- dispunerea separatoarelor astfel încât să nu fie posibilă deschiderea accidentală a cuţitelor principale sub acţiunea greutăţii proprii sau a forţelor electrodinamice, respectiv închiderea cuţitelor de legare la pământ;

-     prin dispunerea judicioasă a legăturilor conductoare este posibil ca avariile cauzate de ruperea acestor legături sau a lanţurilor de izolatoare să nu se extindă;

-     este indicat ca izolatoarele de porţelan să fie solicitate în special la compresiune şi nu la încovoiere.

d) Diminuarea pericolului de incendiu urmăreşte realizarea de dispozitive anexe care să limiteze efectele nocive ale unui incendiu pe cât posibil la zona în care s-a produs, ştiut fiind   că   în   instalaţiile   electrice   există   materiale   puternic   inflamabile   -   uleiul   de transformatoare, bobine, cabluri şi respectiv o bună parte din materialele izolante ale acestora.

1.4.3. Securitatea personalului de exploatare.

Se prevede evitarea expunerii persoanelor la şocuri electrice, termice (la scurtcircuite ori puneri accidentale sub tensiune) sau mecanice (explozii), în acest sens se prevăd astfel dispoziţiile constructive încât să împiedice pătrunderea accidentală a personalului de deservire în zone care prezintă riscurile citate mai sus, să protejeze termic şi mecanic culoarele de acces în instalaţie.

Un principiu verificat este acela ca la revizii/reparaţii separarea locului de lucru să poată fi făcută astfel încât să fie scos din funcţiune numai elementul la care se lucrează. Se folosesc separări de protecţie şi în general se dispun la distanţe inaccesibile - numite distanţe de protecţie - părţile sub tensiune.

Economicitatea soluţiei se apreciază prin prisma efortului de investiţie şi a cheltuielilor de exploatare. Aceste elemente se pot influenţa favorabil printr-o serie de măsuri, din care se citează:

-     limitarea spaţiilor ocupate şi în special a volumului de lucrări de construcţii;

-     limitarea lungimii căilor de curent şi a numărului de izolatoare;

-     eşalonarea raţională a etapelor de realizare a investiţiei; simplificarea execuţiei prin folosirea masivă a elementelor tipizate;

-     reducerea volumului cheltuielilor de exploatare.

1.4.4. Securitatea în muncă în cazul încărcarea şi descărcarea pieselor grele.

Încărcarea, descărcarea şi celelalte operaţii de deplasare a pieselor grele se vor executade către echipaje instruite în mod special, sub conducerea directă a unei persoane competente. Operaţiile de încărcare şi descărcare a pieselor grele trebuie să se facă cu ajutorulinstalaţiilor de ridicat.În cazul lipsei maşinilor sau a instalaţiilor de ridicat, încărcarea şi descărcarea trebuiesă se facă cu ajutorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor. La încărcarea şi descărcarea pieselor grele se vor respecta următoarele condiţii:

a) terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie să fieeliberat de toate obiectele străine care ar putea împiedica operaţia de transport;

b) În cazul În care rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă,deplasarea se va face pe scânduri sau pe grinzi. Deplasarea pieselor grele trebuie să se facă cu respectarea următoarelor condiţii:a)în cazul deplasării pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie în aşa fel aleasăîncât capetele lor să nu iasă mai mult de 30 cm de sub încărcătură;

c) în timpul deplasării pieselor, lucrătorii trebuie să păstreze o distanţă suficientă de la piesă la locul de tragere, pentru a nu fi surprinşi de piese, în cazul scăpării sau aldeplasării accidentale a acestora;

d) pentru urcarea şi coborârea pieselor grele pe plan înclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii trebuie să stea la distanţă suficientă, pentru a nu fi surprinşi de piese încazul scăpării, răsturnării sau deplasării accidentale a acestora;

e) este interzisă îndepărtarea rolelor de sub încărcături. Îndepărtarea acestora se vaface numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură.

  - A N E X E

- Condiţiile tehnice de racordare tehnice, eliberate de ÎCS Premier Energy Distribution SA;

- Sarcina de proiectare eliberată de către beneficiar;

- Planurile de amplasare a rețelelor electrice din localitate;

- Specificaţia materialelor şi utilajelor;

- Borderoul lucrărilor de montare.

Compartimetul 2

Executarea construcţiilor

2.1 LEA 0,4 kV.

Acest compartiment este îndeplinit în conformitate cu cerinţele СНиП 3.01.01-85 şi ВСН 33-82.

Toate datele necesare pentru lucrările de montaj şi construcţie sînt prezentate pe desene tehnice. Desenele tehnice a planului traseelor 0,4 kV prezintă pentru LEA planul de situaţie.

Necesitatea de maşini de construcţie de bază, aparataj şi mijloace de transport se utilizează în corespundere cu ,,Tabloul de maşini şi mecanisme pentru echiparea şi construcţia LEA cu tensiunea 0,4-10 kV.

Pentru construcţia LEA materiale locale de construcţie nu se folosesc.

Liniile proiectate, ca obiecte de construcţie nu au o tehnologie nouă şi necunoscută acceptată de ВСН 33-82 clasificările corespund la obiecte ne complicate.

Proiectul de realizare a lucrărilor de construcţie a sectoarelor LEA-0,4kV se execută de antreprenor.

Continuitatea operaţiilor tehnologice în timpul petrecerilor lucrărilor de montaj şi construcţie se reglementează de următoarele hărţi tehnologice realizate de institutul ,,Сельэнергопроект”.

- TK 1-1-10; TK 1-2-10;  TK 1-3-10 şi TK 1-4-10;

- ,,Scheme de realizare a lucrărilor cu macarale cu braţ în timpul construcţiei liniilor de transport cu tensiunea 0,35-35 kV şi posturi de transformare cu tensiunea 35/10 kV”.

În timpul executării lucrărilor de construcţie şi montaj în ansamblu trebuie să fie asigurate îndeplinirea măsurilor de organizare a protecţiei a muncii cu întrebuinţarea mecanismelor, maşini de ridicat, mijloace de transport, lucrări la înălţime şi alte operaţii tehnologice în corespundere cu ,,Normele tehnicii securităţii la exploatarea instalaţiilor electrice”.

Măsurile de protecţia muncii şi tehnica securităţii sunt expuse în memoriul explicativ.

Compartimentul 3

DOCUMENTAŢIE DE EXECUTARE