Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

privind serviciile necesare la deservirea tehnică a generatorului Diesel, model RID 600MTU

- Examinarea externă a DGU;

- schimbarea filtrului de ulei și a uleiului din carter;

- monitorizarea nivelului și calității combustibilului, cu schimbarea filtrelor de combustibil;

- schimbarea filtrelor de aer;

- verificarea nivelului uleiului în carter, la necesitate, de completat;

- inspecția sistemului de răcire și a bateriei pentru a preveni suprasolicitarea și defecțiunile (verificarea montării și stării furtunurilor, țevilor sistemului de răcire);

- schimbarea lichidului de răcire;

- verificarea senzorului de temperatură, la necesitate, de schimbat;

- verificarea bateriilor (acumulatoare) și schimbarea, la necesitate, cu prezentarea garanției pentru produsul nou;

- verificarea stării și tensiunii curelelor de transmisie;

- curățarea de apă și nămol, precum și reglarea buteliei de combustibil;

- verificarea dispozitivelor de fixare a cuplului de strângere;

- verificarea activității amortizorului (dempfer);

- verificarea sistemului de evacuare a gazelor;

- verificarea și înlăturarea scurgerilor de ulei, combustibil și lichid de răcire;

- pornirea motorului de instalare, încălzirea acestuia până la valoarea termică necesară, verificarea parametrilor de bază ai generatorului diesel setat în modul inactiv;

- setarea regimului auto: simularea deconectării curentului electric și verificarea corectitudinii operațiunilor automatizate efectuate (pornirea automată a motorului, verificarea parametrilor electrici sub presiunea de min. 30 % din puterea generatorului, apoi după 10-15 min. de activitate sub presiune, de conectat la rețea și de verificat corectitudinea lucrului regimului automat. după verificarea tensiunii, în circa 2 min., are loc deconectarea și trecerea încărcăturii de la generator la rețea și răcirea utilajului in timp de 2 minute, după care generatorul trebuie să se oprească).