Anexa nr.1

Aparat de aer conditionat tip duct Inverter Trifazat

Caracteristicile sistemului:

1. Echipamentele vor avea compresoare DC Inverter si in plus motoare de ventilatoarele unitatii interioare si exterioare sunt actionate fara perii, alimentate in curent electric continuu. Aceasta configuratie va asigura oprerarea cu eficienta energetica inalta in toate conditiile de temperatura (clasa de eficienta energetica sezoniera SEER/SCOP este A/A).

2. Echipamentul sa fie prevazut cu 2 senzori de temperatura ambientala, unul pe telecomanda si unul in unitatea interioara. Acesta configuratie ajuta la o monitorizare mai precisa a temperaturii aerului din interior;

3. Sp poată fi foloiste la aplicatii speciale (camere COMPRESOARE) pentru ca functionaza eficient in mod racire chiar si la temperaturi de -15 grd. Celsius.

4. La pornire curentul electric absorbit are intensitate redusa, datorita invertorului special, ceea ce asigura exploatarea facila in situatiile in care instalatia electrica este incarcata la limita.

5. Deschiderile pentru aportul de aer proaspat si posibilatea de control a valvei de admisie a acestuia contribuie la imbunatirea calitatii aerului din incinta climatizata.

6. Posibilitatile multiple de conectare a aportului de aer proaspat, a admisiei , a evacuarii de aer si condensat asigura de fiecare data instalarea echipamentului conform cerintelor proiectului.

7. Designul inovativ al ventilatorului sa asigure functionarea unitatii interioare cu nivel de zgomot redus

- CARACTERISTICI

| Specificatii tehnice |  |
| --- | --- |
| Capacitate generala | 60000 BTU |
| Capacitate racire | 54600 (25200 - 56300) BTU |
| Capacitate incalzire | 56300 (21100 - 62400) BTU |
| Capacitate de racire | 16 (7.4 - 16.5) kW |
| Capacitate de incalzire | 16.5 (6.2 - 18.5) kW |
| SEER | 5.6 |
| SCOP | 3.8 |
| Clasa energetica racire | A+ |
| Clasa energetica incalzire | A |
| Consum energie electrica racire | 5.7 (1.2 - 6.9) kW/h |
| Consum energie electrica incalzire | 4.6 (1.2 - 6.9) kW/h |
| Alimentare | Trifazat |
| Tensiune alimentare | 400 V AC |

- UNITATEA INTERNA

| Specificatii tehnice |  |
| --- | --- |
| Tip unitate | Duct |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Debit de aer racire | 3000 m³/h |
| Debit de aer incalzire | 3000 m³/h |
| Nivel de zgomot racire | 49 / 54 / 56 / 57 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 49 / 54 / 56 / 57 dB |
| Suprafata de montare | Plafon fals |
| Dimensiune carcasa | 1340 x 750 x 350 mm |
| Greutate | 57 Kg |
| Dimensiune cu ambalaj | 1423 x 837 x 455 mm |
| Greutate cu ambalaj | 69 Kg |

- UNITATEA EXTERNA

| Specificatii tehnice |  |
| --- | --- |
| Tip compresor | Inverter |
| Agent frigorific | R-410A |
| Lungime maxima tevi | 50 ml |
| Diferenta de nivel maxima | 30 ml |
| Nivel de zgomot | 63 dB |
| Dimensiune carcasa | 1365 x 1085 x 427 mm |
| Greutate | 126 Kg |

- ALTE CARACTERISTICI

| Specificatii tehnice |  |
| --- | --- |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
| Teava conexiune gaz | 19.05 mm (3/4") |