CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

| Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor |
| --- | --- |
| 50500000-5 | Reparația garniturilor de hidrogen a turbogeneratorului Nr.1 |

- Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1 (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1).

- Termenul de realizare a lucrărilor:

  - Reparația curentă a garniturilor de hidrogen la turbogeneratorul ТВФ-120 nr.1 – 04.07.22 ÷ 30.08.22.

- Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  |  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  |  | Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | - | Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |
|  | СТО 70238424.29.160.20.005-2009 | Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт. |
|  | СТО 70238424.29.160.20.009-2009 | ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования. |

- Volumul lucrărilor:

  - Reparația etanșărilor de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120 nr.1, în anexa 1 este prezentat volumul detaliat a lucrărilor necesare de executat, cât și materialele și consumabilele necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Șlefuirea / strunjirea crestelor de etanșare a rotorului turbogeneratorului ТВФ-120 nr.1, pentru restabilirea geometriei crestelor, în anexa 2 este prezentat volumul detaliat a lucrărilor necesare de executat, cât și materialele și consumabilele necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Lucrările trebuie executate în conformitate cu anexa 3 - Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.

  - La toate lucrările ascunse Executantul va întocmi actele respective care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - După finisarea lucrărilor Executantul va întocmi actul de primire din reparație, unde se va descrie detaliat toate lucrările executate. Actul va fi contrasemnat de ambele părți.

Alte lucrări:

La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare (acte de demontare și predare la depozitul central) care vor fi contrasemnate de ambele părți.

La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

Elaborarea raportului tehnic / actului de executare a lucrărilor.

Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- Condiții de executare a lucrărilor:

Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a centralei electrice) și să corespundă cerințelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

Executantul cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (dacă vor fi implicați subantreprenorii);

listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 3, paginile 9÷16. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexele 1 și 2. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în punctul 4.

  - La încălcarea regulamentelor din punctul 4, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, s-au o singură dată dar grav a regulamentelor din punctul 4, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de reparație de către „TERMOELECTRICA” S.A., din motivul încălcării regulamentelor, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 3, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 9.3.

- Condiții de recepție a lucrărilor:

La finalizarea lucrărilor, Executantul în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției prealabile a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție a lucrărilor și documentația tehnică / actele tehnice de executare a lucrărilor.

Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea turbogeneratorului la sarcină nominală minim 72 ore.

Executantul trebuie să asiste la conectarea turbogeneratorului, executând lucrările de reglare / ajustare corespunzătoare a echipamentului reparat.

După 72 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre recepția finală a lucrărilor și va întocmi actul de recepție finală a lucrărilor în care va fi apreciate cu calificative lucrările executate.

Din data semnării actului de recepție finală a lucrărilor începe perioada de garanție a lucrărilor.

Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Condiții obligatorii de prezentare a ofertelor

Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență minim de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări etc.).

Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- Condiții contractuale:

Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

| Anexa 1 - Deviz de cheltuieli Lucrări necesare pentru reparația etanșărilor de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120 nr.1 și materialele consumabile necesare |
| --- |
| Обоснование трудозатрат: ""Трудоемкость к "базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" часть 2 работы по ремонту паротурбинных установок" Москва, 1991г. 010909 Ремонт водородных уплотнений генератора № позиции 01090902 |
| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitate | Numărul muncit. | Norma, ore | Total, ore |
| 1 | Dezasamblarea etansarilor, verificarea starii, măsurile geometrice, schimbarea elementelor de fixare defectate și a garniturilor de elansare. Asamblarea etansarilor, complectarea fomularelor | etansari | 2 | 2 | 49,0 | 196,0 |
| 2 | Reparatia corpului de etansare cu restabilirea suprafeelor de lucru | etansari | 2 | 2 | 36,0 | 144,0 |
| 3 | Confectionarea garniturilor de elansare a corpului etansarilor | garnituri | 4 | 2 | 12,5 | 100,0 |
| 4 | Dezasamblarea si asamblarea captatoarelor de ulei cu ajustarea jocurilor radiale | captatoare de ulei | 2 | 2 | 15,0 | 60,0 |
| 5 | Reparatia captatoarelor de ulei cu razuirea suprafațelor de deinontare, cofeclionare, schibarea inelelor de etansare cu ulterioara strungirea a lor | captatoare de ulei | 2 | 2 | 10,0 | 40,0 |
| 6 | Reparatia cuzinetului etanșării radiale cu inlaturarea defectelor prin depunerea a babitului (pină la 10% din suprafata) și razuirea acestora | buc | 2 | 2 | 10,0 | 40,0 |
| 7 | Reglarea etansarilor inainte de conectare | dată | 2 | 2 | 5,0 | 20,0 |
| 8 | Verificarea mobilitatii cuzinetilor dupa asamblarea etansarilor fării ulei | buc | 2 | 2 | 5,0 | 20,0 |
| 9 | Verficarea functionalii etansarilor dupa alimentarea cu ulei a etansarilor și a aerului m corpul gcneratorului | buc | 2 | 2 | 7,5 | 30,0 |  |
| 10 | Reparatia ansamblului canalelor de pana | ansambluri | 2 | 2 | 10,0 | 40,0 |  |
|  | Total (necesare pentru executarea lucrărilor) |  |  |  |  | 690,0 |
| Nr | Materiale consumabile | UM | Cantitatea |  |  |  |
| 1 | Acetonă | l | 12 |  |  |  |
| 2 | Adeziv de ermetizare Tmax=450 °С | buc | 2 |  |  |  |
| 3 | Hirtie de slefuit | m2 | 6 |  |  |  |
| 4 | Servetele de sters | buc | 50 |  |  |  |
| 5 | Oxigen | butelie | 2 |  |  |
| 6 | Electrozi (спец электроды ЦУ-5) | kg | 2 |  |  |
| 7 | Propan | l | 15,0 |  |  |
| 8 | Disc de diamant | buc | 4 |  |  |

| Anexa 2 - Deviz de cheltuieli Lucrări necesare pentru șlefuierea /strunjirea crestelor de etanșare a roturului Turbogeneratorul ТВФ-120-2 №1 pentru restabilirea geometriei crestelor și materialele consumabile necesare |
| --- |
| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitate | Numărul muncit. | Norma de ore per unitate | Total, ore |
| 1 | Demontarea si montarea scuturilor si inlocuirea cablurilor pe scut | scut | 2 | 2 | 39,0 | 156,0 |
| 2 | Verificați izolația difuzorului supapei. Rotor | set | 2 | 2 | 60,0 | 240,0 |
| 3 | Instalarea unui dispozitiv pentru rotirea și șlefuirea crestelor garniturilor rotorului, demontarea dispozitivului | dispozitiv | 2 | 2 | 32,0 | 128,0 |
| 4 | Demontarea etanșării cu hidrogen a statorului turbinei, îndepărtarea cauciucului de etanșare a colectorului de ulei; ansamblu de etanșare | etansare | 2 | 2 | 16,0 | 64,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 8,0 | 32,0 |
| 5 | Îndepărtarea jumătății superioare a scutului exterior al statorului turbinei cu instalarea ulterioară | semiscut | 2 | 2 | 12,0 | 48,0 |
| 6 | Canelarea suprafeței de lucru a inserției de etanșare pentru a elimina efectul de conicitate | buc | 2 | 2 | 15,0 | 60,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2,5 | 10,0 |
| 7 | Tăierea și fabricarea canelurilor inclusiv compactarea | set | 2 | 2 | 16,0 | 64,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 4,0 | 16,0 |
| 8 | Verificarea mobilitatii cuzinetilor dupa asamblarea etansarilor fării ulei | set | 2 | 2 | 90,0 | 360,0 |
| 9 | Test de scurgere de hidrogen | test | 2 | 2 | 36,0 | 144,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 36,0 | 144,0 |
| 10 | Slefuire crestei rotorului | set | 2 | 2 | 8,0 | 32,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 16,0 | 64,0 |
| 11 | Restaurare izolare difuză. Ventilatie cu scut | set | 2 | 2 | 24,0 | 96,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 12,0 | 48,0 |
|  | Total (necesare pentru executarea lucrărilor) |  |  |  |  | 1706,0 |
| Nr | Materiale consumabile | UM | Cantitatea |  |  |  |
| 1 | Hirtie de slefuit | m2 | 6 |  |  |  |
| 2 | Servetele de sters | buc | 50 |  |  |  |
| 3 | Oxigen | butelie | 2 |  |  |  |
| 4 | Disc de diamant | buc | 4 |  |  |  |
| 5 | Electrozi (спец электроды ЦУ-5) | kg | 2 |  |  |  |
| 6 | Propan | l | 25,0 |  |  |  |
| 7 | Placi din metal grosime 25 mm | kg | 200 |  |  |  |