
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-11 Sistema de conditionare
   (denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Utilaj
	
	
	

	1
	

	Chiler cu chit hidraulic incorporat cu compresor multi scroll si condensator racitcu aer ,zgomot scazut,SYSCROLL 450  AIR EVO CO EC S 2P-HP.T,capacitatea de racire 406,15kw,N=228,0kw ,Systemair  (C-1)
 
	buc
	
	1,00

	
	287411584276383
	Chiller SYSCROLL 450 AIR EVO CO EC S 2P-HP.T ,Systemair
	buc
	1,0000
	

	 2
	

	Modul hidraulic incorporat la chiller, cu 2 pompe ,una de rezerva cu vaz de acumulare incorporat V=500l; G=69,858 m3/h ,Systemair (C-1)
 
	buc
	
	1,00

	
	28741158427638333
	Modul hidraulic incorporat la ciller V=500l ,Systemair
	buc
	1,0000
	

	 3
	

	Shimbator de caldura cu placi brazat  XB71H-1-280 p/t sistema de conditionare Q=406.2kw,debit 1165l/min
 
	buc
	
	1,00

	
	2874115842765632
	Scimbator de caldura cu placi brazat XB70H-1-280 ,Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 4
	

	Pompa de circulatie la conditionare prin fan-coil ,IL-E 100/4-23 BF,   "WILO"
 
	buc
	
	4,00

	
	251320662215938
	Pompa de circulatie IL-E 100/4-23 BF,  " WILO "
	buc
	1,0000
	

	 5
	

	Pompa de alimentare pe circuitul primar  Economy,MHI 202(EPDM),   "WILO"
 
	buc
	
	1,00

	
	251320662215939
	Pompa de circulatie  de alimentare MHI202,  " WILO "
	buc
	1,0000
	

	 6
	

	Vas de expansiune inchis cu membrana p/t incalzirwe N400,  V= 400L  , Pmax=6bar  , " Reflex   "
 
	buc
	
	1,00

	
	2513206622159246
	Vas de expansiune   V=400L pmax=6bar ,  Reflex   N400/6
	buc
	1,0000
	

	 7
	

	Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2 ,Dosaphos 250
 Material marunt  (fitinguri, flanse, etc)=1,02

	к-т
	
	1,00

	
	3478965125478
	Dozatoare R1/2" ,Dosaphos 250
	buc
	1,0000
	

	 8
	

	Regulator  de presiune (reductor)   ,  DN25мм
 
	buc
	
	1,00

	
	28754789781131
	Regulator  de presiune ,  DN25mm 
	buc
	1,0000
	

	 9
	

	Robinet cu sfera DN150 ,Naval
 
	buc
	
	10,00

	
	28754789781148
	Robinet cu sfera   DN150 , Naval
	buc
	1,0000
	

	 10
	

	Robinet cu sfera DN125 ,Naval
 
	buc
	
	10,00

	
	28754789781149
	Robinet cu sfera   DN125 , Naval
	buc
	1,0000
	

	 11
	

	Filtru plasa  DN25 ,tip Y,Oventrop
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781136
	Filtru plasa DN25mm  tip Y, Oventrop
	buc
	1,0000
	

	 12
	

	Filtru plasa  DN150 ,tip Y ,Oventrop
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781137
	Filtru plasa DN150mm  tip Y, Oventrop
	buc
	1,0000
	

	 13
	

	Supapa de sens DN125 ,Oventrop
 
	buc
	
	6,00

	
	259874569871233
	Supapa de sens DN125,Oventrop
	buc
	1,0000
	

	 14
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWT-02CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 2.43kw,debit de aer 442m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	1,00

	
	287527420270016
	Fan-coil FWT-02CT ,Daikin
	buc
	1,0000
	

	 15
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWT-03CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 2.70 kw,debit de aer 476m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	2,00

	
	287527420270017
	Fan-coil FWT-03CT ,Daikin
	buc
	1,0000
	

	 16
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWT-04CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 3.31 kw,debit de aer 629m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	1,00

	
	287527420270018
	Fan-coil FWT-04CT ,Daikin
	buc
	1,0000
	

	 17
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWT-05CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 4.54 kw,debit de aer 866m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	3,00

	
	287527420270019
	Fan-coil FWT-05CT ,Daikin
	buc
	1,0000
	

	 18
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 15 cu 4 tevi,capacitatea de racire 1.69 kw,debit de aer 330m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	4,00

	
	287527420270020
	Fan-coil FWV -DAF 15, Daikin
	buc
	1,0000
	

	 19
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 25 cu 4 tevi,capacitatea de racire2.38 kw,debit de aer 432m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	13,00

	
	287527420270021
	Fan-coil FWV -DAF 25, Daikin
	buc
	1,0000
	

	 20
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 03 cu 4 tevi,capacitatea de racire2.87 kw,debit de aer 431m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	9,00

	
	287527420270022
	Fan-coil FWV -DAF 03, Daikin
	buc
	1,0000
	

	 21
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 35 cu 4 tevi,capacitatea de racire 3.46kw,debit de aer 628m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	1,00

	
	287527420270023
	Fan-coil FWV -DAF 35 Daikin
	buc
	1,0000
	

	 22
	

	Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 04 cu 4 tevi,capacitatea de racire 4.26kw,debit de aer 690m3/h,"Daikin"
 
	buc
	
	8,00

	
	287527420270024
	Fan-coil FWV -DAF 04 Daikin
	buc
	1,0000
	

	 23
	

	Clapeta de balansare automata AB-QM  DN15мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM , Danfoss
 
	buc
	
	1,00

	
	28547968715561217
	Clapeta de balansare automata AB-QM DN15мм cu servomotor ABNM , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 24
	

	Clapeta de balansare automata AB-QM  DN20мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM , Danfoss
 
	buc
	
	4,00

	
	28547968715561218
	Clapeta de balansare automata AB-QM DN20мм cu servomotor ABNM , Danfoss
	buc
	1,0000
	

	 25
	

	Filtru impuritati  DN20 ,tip Y, Valtec
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781135
	Filtrui mpuritat DN20mm  tip Y , Valtec
	buc
	1,0000
	

	 26
	

	Filtru impuritati  DN25 ,tip Y, Valtec
 
	buc
	
	3,00

	
	287547897811356
	Filtrui mpuritat DN25mm  tip Y , Valtec
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	27
	VC22B

	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 4000-8000 kg (montare chilerului)
 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00

	buc
	
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	81,8500
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,5000
	

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	40,0000
	

	
	2874115821978
	Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8
	buc
	40,0000
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut.
	0,6000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut.
	0,2500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,8000
	

	 28
	IA11D

	Schimbator de caldura in contracurent cu  placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,5000
	

	
	2874115821708
	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8
	buc
	32,0000
	

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	32,0000
	

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,3400
	

	 29
	IA38B

	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"
 
	buc
	
	5,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000
	

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	8,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000
	

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	8,0000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2800
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,7400
	

	 30
	IA28A

	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 400 l
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,1000
	

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,8100
	

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	l
	0,0330
	

	
	2874115800780
	Surub hex. M 10 x 35
	buc
	8,0000
	

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,0000
	

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	8,0000
	

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,0000
	

	
	2874115883761
	Saiba  plata  M 12
	buc
	8,0000
	

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,0000
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1650
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4300
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,1250
	

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut.
	0,0700
	

	 31
	IA39A

	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h
 
	buc
	
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	3,5000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200
	

	 32
	11-02-042-02

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20
 
	buc
	
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0200
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2010
	

	 33
	11-02-042-06

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm:  125
 
	buc
	
	16,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3700
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0700
	

	 34
	11-02-042-07

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 150
 
	buc
	
	10,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3700
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0800
	

	 35
	SE56A1

	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02

	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	

	 36
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	

	 37
	IB09A

	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv
 
	buc
	
	41,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000
	

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	2,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000
	

	 38
	IA18I

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala
 
	buc
	
	15,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0500
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0930
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0460
	

	
	2722103305578
	Borna pentru termometru R1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	

	 
	
	3. Lucrari santehnice
	
	
	

	
	
	3.1. Tevi si armaturi
	
	
	

	39
	IC11C

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм
 
	m
	
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4800
	

	
	25212167010007
	Teava din otel  d=25x2,0mm
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0640
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	

	 40
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм
 
	m
	
	120,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	

	
	25212167010010
	Teava din otel д=32х2,0мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	

	 41
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм
 
	m
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	

	
	25212167010008
	Teava din otel д=32х2,0мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	

	 42
	IC11E

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм
 
	m
	
	17,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,6200
	

	
	25212167010004
	Teava din otel д=45х2,5мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1050
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0300
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0500
	

	 43
	IC17A

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  57 x 3,5 mm
 
	m
	
	150,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,4000
	

	
	25212167010003
	Teava din otel д=57х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0990
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2460
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0690
	

	 44
	IC17C

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm
 
	m
	
	630,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,7000
	

	
	25212167010009
	Teava din otel д=76х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1390
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3430
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1020
	

	 45
	IC17D

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  89 x 3,5 mm
 
	m
	
	180,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8500
	

	
	252121670100010
	Teava din otel д=89х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1680
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4300
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1240
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0050
	

	 46
	IC17G

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de133 x 3.5 mm
 
	m
	
	45,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000
	

	
	252121670100011
	Teava din otel д=133х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3910
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,9360
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,2460
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0070
	

	 47
	IC17I

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4.5mm
 
	m
	
	80,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000
	

	
	252121670100012
	Teava din otel д=159х4.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5270
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,2050
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,3320
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0070
	

	 48
	IC17K

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm
 
	m
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,4000
	

	
	252121670100013
	Teava din otel д=219х6.0мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,9660
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,2020
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,6090
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0100
	

	 49
	IC35C

	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)
 K=1,30
 
	m
	
	100,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	

	
	25212167100003
	Teava PPR STABI D25x4.2
	m
	1,0300
	

	 50
	IC35D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii)
 K=1,30
 
	m
	
	150,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	

	
	25212167100004
	Teava PPR STABI  D32x5.4,
	m
	1,0300
	

	 51
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm.(fitinguri 30% din costul tevii)
 K=1,30
 
	m
	
	230,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	

	
	25212167100005
	Teava PPR STABI  D40x6.7
	m
	1,0300
	

	 52
	ID04A

	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20мм
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051005
	Robinet sferic DN20мм 
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 53
	ID04A

	Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25мм
 
	buc
	
	6,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	28752742051006
	Robinet sferic DN25мм , 
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 54
	ID04A

	Robinet sferic cu maneta ,dop si buton pentru aerisire   , avind diametrul nominal de 3/4" ,"FERRO"
 
	buc
	
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	287527420510022
	Robinet sferic p/t aerisire  3/4","FERRO"
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 55
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
 
	kg
	
	120,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	

	
	2710700000001
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	

	 56
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
 
	m
	
	140,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	

	 57
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
 
	m
	
	677,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,1100
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0500
	

	 58
	IE03C

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
 
	m
	
	810,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1300
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0600
	

	 59
	IE03D

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm
 
	m
	
	125,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0700
	

	 60
	IE03E

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm
 
	m
	
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1700
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0800
	

	 61
	RpSF50A

	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
 
	m
	
	1 762,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0700
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0025
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut.
	0,0090
	

	 
	
	3.2. lucrari de izolarea  
	
	
	

	62
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x028,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	40,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	33205173522322
	Termoizolatie conducte ACE-19x028 ,Armoflex  
	m
	1,0300
	

	 63
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	120,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	33205173522323
	Termoizolatie conducte ACE-19x035 ,Armoflex  
	m
	1,0300
	

	 64
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x042,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	33205173522324
	Termoizolatie conducte ACE-19x042 ,Armoflex  
	m
	1,0300
	

	 65
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	17,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352238
	Termoizolatie conducte ACE-19x048,Armoflex
	m
	1,0300
	

	 66
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	150,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352239
	Termoizolatie conducte ACE-19x060 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 67
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	630,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352240
	Termoizolatie conducte ACE-19x076 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 68
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	180,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352241
	Termoizolatie conducte ACE-19x089 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 69
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x133,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	45,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352242
	Termoizolatie conducte ACE-19x133 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 70
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x160,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	80,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352243
	Termoizolatie conducte ACE-19x160 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 71
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x220,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	10,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352244
	Termoizolatie conducte ACE-19x220 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 72
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	100,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352233
	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS  28/4mm  
	m
	1,0300
	

	 73
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	150,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352234
	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS  35/4mm  
	m
	1,0300
	

	 74
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43/4mm ,TUBOLIT PLUS
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	230,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352235
	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS  43/4mm  
	m
	1,0300
	


 



