| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-11 Sistema de conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 |  | Chiler cu chit hidraulic incorporat cu compresor multi scroll si condensator racitcu aer ,zgomot scazut,SYSCROLL 450 AIR EVO CO EC S 2P-HP.T,capacitatea de racire 406,15kw,N=228,0kw ,Systemair (C-1) | buc |  | 1,00 |
|  | 287411584276383 | Chiller SYSCROLL 450 AIR EVO CO EC S 2P-HP.T ,Systemair | buc | 1,0000 |  |
| 2 |  | Modul hidraulic incorporat la chiller, cu 2 pompe ,una de rezerva cu vaz de acumulare incorporat V=500l; G=69,858 m3/h ,Systemair (C-1) | buc |  | 1,00 |
|  | 28741158427638333 | Modul hidraulic incorporat la ciller V=500l ,Systemair | buc | 1,0000 |  |
| 3 |  | Shimbator de caldura cu placi brazat XB71H-1-280 p/t sistema de conditionare Q=406.2kw,debit 1165l/min | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115842765632 | Scimbator de caldura cu placi brazat XB70H-1-280 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 4 |  | Pompa de circulatie la conditionare prin fan-coil ,IL-E 100/4-23 BF, "WILO" | buc |  | 4,00 |
|  | 251320662215938 | Pompa de circulatie IL-E 100/4-23 BF, " WILO " | buc | 1,0000 |  |
| 5 |  | Pompa de alimentare pe circuitul primar Economy,MHI 202(EPDM), "WILO" | buc |  | 1,00 |
|  | 251320662215939 | Pompa de circulatie de alimentare MHI202, " WILO " | buc | 1,0000 |  |
| 6 |  | Vas de expansiune inchis cu membrana p/t incalzirwe N400, V= 400L , Pmax=6bar , " Reflex " | buc |  | 1,00 |
|  | 2513206622159246 | Vas de expansiune V=400L pmax=6bar , Reflex N400/6 | buc | 1,0000 |  |
| 7 |  | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2 ,Dosaphos 250 Material marunt (fitinguri, flanse, etc)=1,02 | к-т |  | 1,00 |
|  | 3478965125478 | Dozatoare R1/2" ,Dosaphos 250 | buc | 1,0000 |  |
| 8 |  | Regulator de presiune (reductor) , DN25мм | buc |  | 1,00 |
|  | 28754789781131 | Regulator de presiune , DN25mm | buc | 1,0000 |  |
| 9 |  | Robinet cu sfera DN150 ,Naval | buc |  | 10,00 |
|  | 28754789781148 | Robinet cu sfera DN150 , Naval | buc | 1,0000 |  |
| 10 |  | Robinet cu sfera DN125 ,Naval | buc |  | 10,00 |
|  | 28754789781149 | Robinet cu sfera DN125 , Naval | buc | 1,0000 |  |
| 11 |  | Filtru plasa DN25 ,tip Y,Oventrop | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781136 | Filtru plasa DN25mm tip Y, Oventrop | buc | 1,0000 |  |
| 12 |  | Filtru plasa DN150 ,tip Y ,Oventrop | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781137 | Filtru plasa DN150mm tip Y, Oventrop | buc | 1,0000 |  |
| 13 |  | Supapa de sens DN125 ,Oventrop | buc |  | 6,00 |
|  | 259874569871233 | Supapa de sens DN125,Oventrop | buc | 1,0000 |  |
| 14 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWT-02CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 2.43kw,debit de aer 442m3/h,"Daikin" | buc |  | 1,00 |
|  | 287527420270016 | Fan-coil FWT-02CT ,Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 15 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWT-03CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 2.70 kw,debit de aer 476m3/h,"Daikin" | buc |  | 2,00 |
|  | 287527420270017 | Fan-coil FWT-03CT ,Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 16 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWT-04CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 3.31 kw,debit de aer 629m3/h,"Daikin" | buc |  | 1,00 |
|  | 287527420270018 | Fan-coil FWT-04CT ,Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 17 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWT-05CT cu 2 tevi,capacitatea de racire 4.54 kw,debit de aer 866m3/h,"Daikin" | buc |  | 3,00 |
|  | 287527420270019 | Fan-coil FWT-05CT ,Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 15 cu 4 tevi,capacitatea de racire 1.69 kw,debit de aer 330m3/h,"Daikin" | buc |  | 4,00 |
|  | 287527420270020 | Fan-coil FWV -DAF 15, Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 19 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 25 cu 4 tevi,capacitatea de racire2.38 kw,debit de aer 432m3/h,"Daikin" | buc |  | 13,00 |
|  | 287527420270021 | Fan-coil FWV -DAF 25, Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 20 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 03 cu 4 tevi,capacitatea de racire2.87 kw,debit de aer 431m3/h,"Daikin" | buc |  | 9,00 |
|  | 287527420270022 | Fan-coil FWV -DAF 03, Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 21 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 35 cu 4 tevi,capacitatea de racire 3.46kw,debit de aer 628m3/h,"Daikin" | buc |  | 1,00 |
|  | 287527420270023 | Fan-coil FWV -DAF 35 Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 22 |  | Fan-coil ,unitate de perete FWV-DAF 04 cu 4 tevi,capacitatea de racire 4.26kw,debit de aer 690m3/h,"Daikin" | buc |  | 8,00 |
|  | 287527420270024 | Fan-coil FWV -DAF 04 Daikin | buc | 1,0000 |  |
| 23 |  | Clapeta de balansare automata AB-QM DN15мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM , Danfoss | buc |  | 1,00 |
|  | 28547968715561217 | Clapeta de balansare automata AB-QM DN15мм cu servomotor ABNM , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 24 |  | Clapeta de balansare automata AB-QM DN20мм cu servomotor si sensor de temperatura ABNM , Danfoss | buc |  | 4,00 |
|  | 28547968715561218 | Clapeta de balansare automata AB-QM DN20мм cu servomotor ABNM , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 25 |  | Filtru impuritati DN20 ,tip Y, Valtec | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781135 | Filtrui mpuritat DN20mm tip Y , Valtec | buc | 1,0000 |  |
| 26 |  | Filtru impuritati DN25 ,tip Y, Valtec | buc |  | 3,00 |
|  | 287547897811356 | Filtrui mpuritat DN25mm tip Y , Valtec | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 27 | VC22B | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 4000-8000 kg (montare chilerului) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 81,8500 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 40,0000 |  |
|  | 2874115821978 | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 | buc | 40,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,8000 |  |
| 28 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 32,0000 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 32,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3400 |  |
| 29 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7400 |  |
| 30 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 400 l | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,1000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,0330 |  |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut. | 0,0700 |  |
| 31 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,5000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |  |
| 32 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |  |
| 33 | 11-02-042-06 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 125 | buc |  | 16,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3700 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0700 |  |
| 34 | 11-02-042-07 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 150 | buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3700 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0800 |  |
| 35 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 36 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 37 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc |  | 41,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 |  |
| 38 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala | buc |  | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |  |
|  | 2722103305578 | Borna pentru termometru R1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |
|  |  | 3. Lucrari santehnice |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 39 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |  |
|  | 25212167010007 | Teava din otel d=25x2,0mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
| 40 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m |  | 120,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25212167010010 | Teava din otel д=32х2,0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |
| 41 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25212167010008 | Teava din otel д=32х2,0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |
| 42 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m |  | 17,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,6200 |  |
|  | 25212167010004 | Teava din otel д=45х2,5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |
| 43 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m |  | 150,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,4000 |  |
|  | 25212167010003 | Teava din otel д=57х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0990 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0690 |  |
| 44 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m |  | 630,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,7000 |  |
|  | 25212167010009 | Teava din otel д=76х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1390 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3430 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1020 |  |
| 45 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m |  | 180,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8500 |  |
|  | 252121670100010 | Teava din otel д=89х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1680 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1240 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 46 | IC17G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de133 x 3.5 mm | m |  | 45,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |  |
|  | 252121670100011 | Teava din otel д=133х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3910 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9360 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2460 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 |  |
| 47 | IC17I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4.5mm | m |  | 80,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 |  |
|  | 252121670100012 | Teava din otel д=159х4.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5270 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2050 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3320 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 |  |
| 48 | IC17K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |  |
|  | 252121670100013 | Teava din otel д=219х6.0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9660 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,2020 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,6090 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
| 49 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) K=1,30 | m |  | 100,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 25212167100003 | Teava PPR STABI D25x4.2 | m | 1,0300 |  |
| 50 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) K=1,30 | m |  | 150,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |
|  | 25212167100004 | Teava PPR STABI D32x5.4, | m | 1,0300 |  |
| 51 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm.(fitinguri 30% din costul tevii) K=1,30 | m |  | 230,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |
|  | 25212167100005 | Teava PPR STABI D40x6.7 | m | 1,0300 |  |
| 52 | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20мм | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051005 | Robinet sferic DN20мм | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 53 | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25мм | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051006 | Robinet sferic DN25мм , | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 54 | ID04A | Robinet sferic cu maneta ,dop si buton pentru aerisire , avind diametrul nominal de 3/4" ,"FERRO" | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 287527420510022 | Robinet sferic p/t aerisire 3/4","FERRO" | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 120,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 56 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 140,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 |  |
| 57 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 677,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0500 |  |
| 58 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  | 810,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0600 |  |
| 59 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  | 125,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0700 |  |
| 60 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0800 |  |
| 61 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 1 762,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 0,0090 |  |
|  |  | 3.2. lucrari de izolarea |  |  |  |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x028,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 33205173522322 | Termoizolatie conducte ACE-19x028 ,Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 120,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 33205173522323 | Termoizolatie conducte ACE-19x035 ,Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 64 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x042,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 33205173522324 | Termoizolatie conducte ACE-19x042 ,Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 65 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 17,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352238 | Termoizolatie conducte ACE-19x048,Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 66 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x060,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 150,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352239 | Termoizolatie conducte ACE-19x060 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 67 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 630,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352240 | Termoizolatie conducte ACE-19x076 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 68 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 180,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352241 | Termoizolatie conducte ACE-19x089 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 69 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x133,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 45,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352242 | Termoizolatie conducte ACE-19x133 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 70 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x160,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 80,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352243 | Termoizolatie conducte ACE-19x160 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x220,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352244 | Termoizolatie conducte ACE-19x220 Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 72 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS Materiale marunte=1,05 | m |  | 100,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 28/4mm | m | 1,0300 |  |
| 73 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS Materiale marunte=1,05 | m |  | 150,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm | m | 1,0300 |  |
| 74 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43/4mm ,TUBOLIT PLUS Materiale marunte=1,05 | m |  | 230,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352235 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 43/4mm | m | 1,0300 |  |