Specificații tehnice ale regresoarelor pentru DC-urile EATON APS3-3G

| Specificaţii redresor |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Caracterisitici de intrare curent alternativ: | Intrarea nominala de curent alternativ | 100V, 120V, 208 - 240V |
|  | Gama nominala de operare | 90 to 275V rms |
|  | Gama extinsă de operare | 85 to 300V rms |
|  | Gama de frecvență | 45 to 66Hz |
|  | Curent maxim de intrare: | 11.5A rms (175Vac, 20°C) |
|  | Eficiență | 92% maxim >91.5% (50 to 100% load, 230Vac) |
|  | Factor de putere | >0.99 (50-100% din încarcare) |
|  | Total Harmonic Distortion (THD) | <5% (50 -100% din încarcare, nominal 230V ac) |
|  | Toleranță permisă | Redresorul se deconectează peste 320V |
|  | Protecție suprasarcina la intrare | Siguranță (HRC) 16A/250V |
| Caracterisitici de ieșire curent continuu: | Tensiune nominală | 48V |
|  | Gama de tensiune (adaptabilă) | 43 to 57.5V |
|  | Putere nominală de ieșire | 1800W @ 175 – 275V ac (240V nominal) |
|  | Acuratețe | ±0.1V |
|  | Reglare | ±0.1V |
|  | Tensiuni implicite (în condiții de siguranță) | Tensiunea de ieșire se resetează la tensiunea presetată a sistemului 54.5 ±0.1V |
|  | Timp de așteptare | 12ms |
|  | Protecție Limita curentă Temperatura Suprasarcare de tensiune Scurt circuit | da 37.5A da 130% |
|  | Interferențe -Pulsații(<100Hz) - Frecvența audio (300 Hz - 3,4 kHz) - Bandă largă (5Hz - 1MHz) - Viteza maximă (0 - 20 MHz) - Frecvență discretă (3,4 kHz - 150 kHz) | <10mV rms <2mV <10mV rms <200mV p-p <5mV rms |
| Altele: | Temperatura de funcționare | -10°C to +50°C |
|  | Umeditate nominală | 50% RH |
|  | Dimensiuni | 3U (130mm), 42mm, 266mm |
|  | Ventilare | Controlul temperaturii, ventilatoare de înaltă fiabilitate |
|  | Alarme | LED-uri (Power on, Minor alarm, Major alarm) |
|  | Siguranță | AS/NZS 60950.1, UL 60950-1, IEC 60950-1 |
|  | Compatibilitate electromagnetică | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 EN 55022 / CISPR 22 (Class B) EN 300 386 (Class A) EN 55022 / CISPR 22 (Class B) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
|  | Garanție | 12 luni |