| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Ascensor pentru pasageri |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Ascensor pentru Centrul Medicilor de Familie -5 | Ascensor pentru pasageri |  |  | Ascensor electric, fara camera masini. capacitate de sarcina utila 800 kg, cabina min. 1200x1600 mm. nr. accese - 1 pentru pasageri, viteza nominala 1 m/s, 4 statii, cursa 10500 mm, dimensiuni put 1800x2000 mm. Ultimul etaj – 3600 mm. Fundatura putului – 1350 mm. Usi automate, deshidere telescopica 900x2000 mm, rezistenta la foc — E120. Finisaj: cabina si usi - INOX Satinat. Butoane de chemare cu ecrane la fiecare etaj. Toate echipamentele trebuie plasate NUMAI în puțul liftului Termen de garanție la utilaj – min. 36 luni Termen de garanție la lucrări – min. 10 ani. Termen de executare – max. 120 zile. În preț se include: - transportarea la obiect (mun. Chișinău, str. Carajiale, 2); - proiect de execuție și expertiza; - certificate de conformitate; - demontarea ascensorului existent, predarea utilajului demontat beneficiarului; - instalarea ascensorului nou; - testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție; - documentația tehnică complete; - înramarea ușilor palier la fiecare etaj cu oțel plastifiat sau alt material durabil și decorativ (aprox.. 6700x2700 mm); - deservirea tehnică parțială a ascensorului în perioada de garanție la utilaj. - evacuare automată în caz de întrerupere a curentului la cel mai apropiat etaj cu deschiderea ușilor |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_ ____ În calitate de: _____ . Ofertantul: _ ___ Adresa: __ ____ |  |  |  |  |  |  |  |