[image: image1.png]



Anexa 1
Indicator de tensiune  1000 V bipolar
ПИН-90М
[image: image8.jpg]HABSEV
GRUP

noi credm traditii





Указатели напряжения предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150 (при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха 98% (при +25°С).
· Габаритные размеры корпуса, мм, не более                      Ф 25x165

· Длина соединительного провода, мм, не менее                      1000

· Масса, кг, не более                                                              0,08

 

Отсутствие   свечения   лампы   исправного   указателя   свидетельствует   об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи.
Указатели   позволяют   определить   "фазу"   при   проверке   переменного напряжения касанием одного из щупов "земля".
Напряжение индикации указателя — не более 50 В

Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения


Anexa 2
Indicator de tensiune supra 1000V
 УВНУ-10СЗ-ИП 6 -10kV
 УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10кВ УВНУ-10СЗ-ИП
[image: image2.png]



 

 

Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ промышленной частоты при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).

Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель УВНУ-10СЗ-ИП относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей.

Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего провода, а в комплекте со сборной 4-х звенной изолирующей оперативной штангой ШО 10-4-6,6 длиной 6,6 м, -с земли без подъема на опору ВЛ.

Указатель отличается яркой импульсной индикацией и мощным прерывистым звуковым сигналом.

Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.

Указатель может использоваться в качестве индикатора напряжения от 100 до 1000В, а также для определения наведенного напряжения на ВЛ. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевым источником питания марки CR-123А напряжением 3В ,емкостью 1500 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 7,0 мА в режиме, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

 

· Напряжение (порог) срабатывания указатель, В, не выше 1500
· Максимальное рабочее напряжение, кВ 10,0
· Метод измерения контактный
· Виды индикации: световая: импульсная, звуковая:прерывистая
· Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм Ф 72 x 745
· Масса указателя, кг, не более 0,43
Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения
Anexa 3

Indicator de coincidență a fazelor mai mult de 1000 V
УВНФ – 10КВ
ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 6 – 10 кВ УВНФ – 10КВ
[image: image3.png]



  

Указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ – 10 кВ двухполюсный предназначен для определения величины напряжения постоянного и переменного тока от 50 В до 10000В, частoтой 50 и 60 Гц, при температуре - 45ºС до + 40 ºС и относительной влажности воздуха не выше 98 % (при температуре + 25 ºС) а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ.

Индикация измеряемой величины и режима работы (переменное или постоянное ) напряжения осуществляется посредством цифрового табло. Переключение режимов пост./ перем. осуществляется автоматически .

Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме микропроцессора, микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевых источников питания марки CR – 123 напряжением 3В, емкостью 1500 м А/ч.

Конструкция рабочей части указателя позволяет его использовать совместно со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м, - с земли без подъема на опору ВЛ.

Низкая величина рабочего тока позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет.

Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки “АBS” и обеспечивает нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации.

Изолирующая часть указателя и трубка фазировки изготавливается из пластика ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию.

·  

· Диапазон определения величины напряжения постоянного и переменного тока, В 50 – 10000
· Ошибка при определении величины напряжения от максимального значения напряжения % 2
· Время запоминания значения последнего измерения 10 сек
· Ток потребления указателя мА 20
· Габаритные размеры указателя и трубки фазировки ,мм Ф72х980
· Длина соединительного провода между указателем и трубкой фазировки, мм 1200
· Масса , не более , кг 1,1
Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения
Anexa 4

Prajina universala 10kV

ШОУ -10
ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ ШОУ -10
[image: image4.png]



 

 

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-10 предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых В/В предохранителей.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40 °С.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

 

· Длина изолирующей части, мм, не менее 800
· Длина рукоятки, мм 300
· Общая длина, мм, не менее 1150
· Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1280 x 55 x 86
· Масса штанги, кг, не более 1,1
 

Параметры штанги соответствуют ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003
Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения
Anexa 5
Pămînt mobil ID 0,4 kV

ПЗРУ-1Н
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ТИПА ПЗРУ-1Н
 

[image: image5.png]



Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от порожении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допусимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

 

· Рабочее напряжение эл. установки, кВ 1
· Сечение заземляющего провода, мм x мм 16
· Длина заземляющего спуска, м не менее 2
· Длина провода между фазами, м, не менее 0,4
· Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 2,3
· Ток электродинамичской стойкости, кА 14
· Длина штанг с зажимами, мм 270
· Габаритные размеры (в упаковке) мм: 150x 150 x 350
· Масса, кг, не более 2
· ПЗРУ-1Н выпускается также с сечением провода 25мм, 35мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм, 120 мм.
Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения

Anexa 6
Pămînt mobil ID 10 kV

ЗПП-15Н
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ТИПА ЗПП-15Н
 

[image: image6.png]



 

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

 

· Рабочее напряжение эл. установок, кВ 15
· Сечение заземляющего провода, мм 25
· Длина заземляющего спуска, м не менее 2,5
· Длина провода между фазами, м, не менее 1,25
· Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 3,6
· Ток электродинамической стойкости, кА 22
· Габаритные размеры (в упаковке): Штанга, мм Ф1150 x 60 Бухта, мм Ф 350 x 90
· Масса, кг, не более 3

 

ЗПП-15Н выпускается также с сечением провода 35 мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм, 120 мм.
Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения

Anexa 7

Pămînt mobil LEA 0.4kV
ЗПЛ-1Н
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ТИПА ЗПЛ-1Н
 

[image: image7.png]



 

 

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

 

· Рабочее напряжение эл. Установки, кВ 1
· Сечение заземляющего провода, мм x мм 16
· Длина заземляющего спуска, м не менее 9
· Длина провода между зажимами, мм, не менее 0,8
· Длина штанг с зажимами, мм 330
· Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 2,3
· Ток электродинамической стойкости, кА 14
· Габаритные размеры (в упаковке), мм 420 x 150 x 150
· Масса, кг, не более 3,7
 

ЗПЛ-1Н выпускается также с сечением провода 25мм, 35мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм, 120 мм
Производитель: ООО «Энергозащита»,  Армения
