CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor:

CET Sursa 1 – Lucrări de căutare a locului de defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor   de putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări).

CET Sursa 1 – Reparația cablurilor de control (înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele   încercărilor).

CET Sursa 1 – Înlocuirea cablurilor de control și repararea canalelor metalice de cabluri la GE - 1,2,3 și  utilajul comun (SAIT).

CET Sursa 2 – Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a  cablurilor de                     putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări).

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 45232200-4 | PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 42 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Lucrări de căutare a locului defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 250 000 |  |
| 1. | 45232200-4 | PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 28 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | - Reparația cablurilor de control(înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele încercărilor). |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 2) | 85 000 |  |
| Valoarea estimativă lot 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 335 000 lei |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 45232200-4 | PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Înlocuirea cablurilor de control și repararea canalelor metalice de cabluri la GE-1,2,3 și utilajul comun |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 3) | 240 000 |  |
| Valoarea estimativă lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 240 000 lei |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 45232200-4 | PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 100 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 4) | 400 000 |  |
| Valoarea estimativă lot 3, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 400 000 lei |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 975 000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

- Mun. Chișinău, CET Sursa 2,  str. Vadul lui Vodă, 5

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: martie – decembrie 2024.

2. INFORMAȚII

La CET Sursa 1 și CET Sursa 2, liniile electrice în cablu, pe lângă faptul că sunt expuse la diferiți factori cum ar fi sarcini ridicate, temperaturi înalte, umiditate excesivă, o bună parte din ele au durata de exploatare depășită, fapt ce favorizează apariția defectelor fie în timpul exploatării, fie la efectuarea încercărilor de înaltă tensiune. În același timp o bună parte din ele au durata de exploatare depășită și în rezultatele măsurărilor se observă o tendință de micșorare semnificativă a rezistenței izolației cablurilor de putere. Pentru înlăturarea acestora, sunt necesare servicii specializate în lichidarea defectelor la cabluri de putere și de control.

3. REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Termenul maxim de efectuare a reparațiilor de 30 zile pentru fiecare lucrare.

  - Lista cu cantitățile de lucrări CET Sursa 1

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 42 |  |  |  |  |
| 1 |  | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | m | 500 |
| 2 |  | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m | m | 900 |
| 3 |  | Înlocuirea manșoanelor terminale a cablurilor de forță | buc. | 12 |
| 4 |  | Înlocuirea cutiilor de conexiuni | buc. | 5 |
| 5 |  | Tăierea orificiilor rotunde | buc. | 380 |
| 6 |  | Montarea suport de colț de oțel 40x40 | buc. | 8 |
| 7 |  | Montarea coloană din oțel până la h=500m | buc. | 22 |
| 8 |  | Montare raft sau punte cu lungimea până la 1m | buc. | 50 |
| 9 |  | Racordarea cablurilor la panou | buc. | 70 |
| 10 |  | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametrul mai mare de 25..50 mm2 | m.l. | 75 |
| 11 |  | Repozarea cablului de forță | m | 1600 |
| 12 |  | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după aprecierea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022. | buc. | 6 |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 28 |  |  |  |  |
| 1 |  | Înlocuirea țevilor din oțel prin sudare pe construcțiile metalice cu diametrul mai mare de 10..25 mm2 | m.l. | 40 |
| 2 |  | Înlocuirea cablului de control 4 fire(aluminiu) | m | 100 |
| 3 |  | Înlocuirea cablului de control 4 fire(cupru) | m | 150 |
| 4 |  | Înlocuirea cablului de control 7 fire | m | 100 |
| 5 |  | Înlocuirea cablului de control 10 fire | m | 100 |
| 6 |  | Înlocuirea cablului de control 14 fire | m | 100 |
| 7 |  | Înlocuirea cablului de control 19 fire | m | 100 |
| 8 |  | Înlocuirea cablului de control 27 fire | m | 100 |
| 9 |  | Înlocuirea cablului de control 37 fire | m | 100 |
| 10 |  | Repozarea cablului de control | m | 1000 |
| 11 |  | Verificarea stării izolației la LEC 1 kV | buc. | 60 |
| 12 |  | Determinarea locului defect al cablului 0,4 kV | cab. | 45 |
| 13 |  | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după aprecierea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022. | buc. | 7 |

| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| 1 |  | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | 600 | m |
| 2 |  | Pozarea cablurilor de control cu 4 fire | 500 | m |
| 3 |  | Pozarea cablurilor de control cu 7 fire | 400 | m |
| 4 |  | Pozarea cablurilor de control cu 10 fire | 500 | m |
| 5 |  | Pozarea cablurilor de control cu 14 fire | 2000 | m |
| 6 |  | Pozarea cablurilor de control cu 19 fire | 200 | m |
| 7 |  | Montarea țevilor de protecție | 150 | m |
| 8 |  | Confecționarea și instalarea cutiilor de distribuție | 5 | buc |
| 9 |  | Decuparea găurilor pentru pozarea cablurilor | 75 | buc |
| 10 |  | Repozarea cablurilor de control până la 14 fire | 1900 | m |
| 11 |  | Confecționarea și instalarea racordurilor pentru canalele de cabluri | 20 | buc |
| 12 |  | Reparația canalelor de cablu | 900 | m |
| 13 |  | Montarea suporturilor, consolelor | 20 | buc |
| 14 |  | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după determinarea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022. | 5 | buc |

  - Lista cu cantitățile de lucrări pentru CET Sursa 2

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI_2024 Cat_B_ Generare _ M pct. 100 |  |  |  |
| 1 | Lucrări de căutare a zonei cu defect în LEC 0,4 kV – 6 kV | buc. | 3 |
| 2 | Lucrări de căutare a locului de defect în LEC 0,4 – 6 kV | buc | 3 |
| 3 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | m | 200 |
| 4 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m | m | 600 |
| 5 | Înlocuirea manșoanelor terminale a cablurilor de forță | buc. | 8 |
| 6 | Înlocuirea cutiilor de conexiuni | buc. | 5 |
| 7 | Tăierea orificiilor rotunde | buc. | 180 |
| 8 | Montarea pilonilor de sprijin, rafturilor, consolelor | buc. | 50 |
| 9 | Racordarea cablurilor la panou | buc. | 60 |
| 10 | Înlocuirea țevilor din oțel | m | 300 |
| 11 | Înlocuirea cablului de control 4 fire | m | 450 |
| 12 | Înlocuirea cablului de control 7 fire | m | 300 |
| 13 | Înlocuirea cablului de control 10 fire | m | 250 |
| 14 | Înlocuirea cablului de control 14 fire | m | 200 |
| 15 | Înlocuirea cablului de control 19 fire | m | 150 |
| 16 | Înlocuirea cablului de control 27 fire | m | 150 |
| 17 | Înlocuirea cablului de control 37 fire | m | 100 |
| 18 | Repozarea cablului de forță și control | m | 1200 |
| 19 | Conectarea cablului de control | buc. | 400 |
| 20 | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după determinarea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 4 |

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic.

- Devizul de  cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Șefii de laborator vor fi autorizați de către ANRE.

  - Laboratorul electrotehnic al operatorului economic va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale pentru executarea următoarelor lucrări:

- Determinarea zonei de defect în LEC 0,4 – 6 kV;

- Căutarea locului de defect;

- Încercări la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

  - Operatorul Economic va dispune de personal specializat în căutarea zonei și locurilor de defect în LEC 0,4 – 6 kV, încercări și măsurări LEC și reparația LEC.

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Operatorul Economic.

  - Înainte de începerea lucrărilor Operatorul Economic va obține toate autorizațiile necesare pentru amenajarea șantierului.

  - Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul Economic.

  - Lucrările vor fi executate cu materialele și forțele Operatorului economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din devizele de cheltuieli executive.

  - La efectuarea lucrărilor Operatorul economic va utiliza numai bunuri materiale calitative, corespunzătoare datelor din specificații, desene tehnice utilaj în conformitate cu documentația tehnico-normativă de exploatarea  a utilajului energetic, centralele electrice, regulamentarilor de standardizare și aprobare în vigoare și  RM.

  - Operatorul economic va prezenta obligatoriu la recepția bunurilor materiale Beneficiarului: certificate de conformitate/calitate, certificate de origine, fișe tehnice, desene tehnice, instrucțiuni, etc., documente referitor la termenul de garanție/ exploatare la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire  la obiectivele „TERMOELECTRICA” S. A., în original și copii (după caz).

  - Cantitatea și calitatea bunurilor materiale  livrate  de Operatorul economic la momentul recepționării de către Beneficiar, va fi confirmată printr-un Act de primire-predare – recepționare, factura fiscală  (după caz) întocmit în coordonare cu Beneficiarului, cu prezentarea documentelor conform pct.6.10.

  - Operatorul economic poartă răspundere pentru calitatea bunurilor materiale livrate și lucrărilor executate în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție la bunurile livrate și înlocuite de Operatorul economic, va fi conform perioadei de garanție  prevăzute de producătorul oficial al  bunurilor (după caz)  din data punerii în exploatare. Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În cazul depistării unor defecțiuni la bunurile livrate/instalate sau vicii ascunse în termenul de garanție, Operatorul economic  este obligat din contul propriu să le înlocuiască în cel mai scurt termen posibil (după caz), cu prelungirea termenului de garanție la toate bunurile materiale schimbate/reparate,  din data punerii în funcțiune și primiri în exploatare.

  - Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului schiței locului amplasării segmentului defect/reparat.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului proceselor verbale de măsurări şi încercări.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure  coordonarea, consultații,  concretizări  (dup caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție a cestora.

Anexa 1 la  Caietul de  Sarcini

| PMI -2024. Tab.B-G-M. p.42. Serviciul Electric Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

- Lucrări de căutare a locului de defect în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de

- restabilire a  cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea

- acestora în baza rezultatelor de încercări).

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 5,0000 |
| 2 | 08-02-148-3 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg k=0.5 | 100 m | 3,5000 |
| 3 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 3,5000 |
| 4 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.5 | 100 m | 5,5000 |
| 5 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 5,5000 |
| 6 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,0000 |
| 7 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,0000 |
| 8 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,0000 |
| 9 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,0000 |
| 10 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,0000 |
| 11 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,0000 |
| 12 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,0000 |
| 13 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,0000 |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Fabricarea si montarea cutiilor de conexiuni) | t | 0,3000 |
| 15 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k=0.5 | 100 m | 0,7500 |
| 16 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,7500 |
| 17 | 08-02-148-1 | Repozarea cablului pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; k=0.7 | 100 m | 16,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de ajustare |  |  |
| 18 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 6,0000 |
| 19 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 6,0000 |
| 20 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,0000 |
| 21 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 1,0000 |
| 22 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 5,0000 |

Anexa 2  la  Caietul de  Sarcini

| PMI -2024. Tab.B-G-M. p.28. Serviciul Electric Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

- Reparația cablurilor de control (înlocuirea la necesitate în dependență de rezultatele încercărilor).

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 1,5000 |
| 2 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k=0.5 | 100 m | 0,4000 |
| 3 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4000 |
| 4 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 20,5000 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 1,0000 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 1,5000 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 1,0000 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 1,0000 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 1,0000 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 1,0000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 1,0000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 1,0000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) k=0.7 | 100 m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de ajustare |  |  |
| 14 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 7,0000 |
| 15 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 1,0000 |
| 16 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 3,0000 |
| 17 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 4,0000 |

Anexa 3 la  Caietul de  Sarcini

| PMI -2024. Tab.B-G-M. p.11. SAIT Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Pozarea cablurilor de control si repararea canalelor metalice de cabluri la Grupurile Energetice Nr.1,2,3 si a utilajului comun, dupa rezultatul defectat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI32B | Taierea placilor din tabla, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor (Decuparea gaurilor pentru pozarea cablurilor) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 2 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1(Montarea suporturilor, consolelor) | buc | 20,00 |
| 3 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 6,00 |
| 4 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,50 |
| 5 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 5,00 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire | 100 m | 5,00 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 4,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 5,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 20,00 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 2,00 |
| 11 | pret | Cablu КВВГе 19х1,5 | m | 200,00 |
| 12 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; k=0.7 | 100 m | 19,00 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Fabricarea si montarea cutiilor de conexiuni) | t | 0,20 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 14 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 5,00 |
| 15 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 4,00 |
| 16 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 1,00 |

Anexa 4  la  Caietul de  Sarcini

| PMI -2024. Tab.B-G-M. p.100 Serviciul Electric Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

- Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a  cablurilor de putere şi de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări).

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 10,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9200 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 1,7500 |
| 4 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 15,0000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,2000 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 0,6000 |
| 7 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 60,0000 |
| 8 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 6 170,0000 |
| 9 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 120,0000 |
| 10 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 4,0000 |
| 11 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,0000 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 13 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 2,0000 |
| 14 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.5 | 100 m | 6,0000 |
| 15 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 6,0000 |
| 16 | pret | Cablu АПвВГнг-10 , сеч. 3 х 95 | m | 400,0000 |
| 17 | pret | Cablu АВВГ , сеч. 4 х 120 | m | 200,0000 |
| 18 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,0000 |
| 19 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,0000 |
| 20 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 21 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 23 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 24 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 25 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 26 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k=0.5 | 100 m | 0,3000 |
| 27 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3000 |
| 28 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k=0.5 | 100 m | 0,3000 |
| 29 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,3000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 16,0000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 1,5000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 3,0000 |
| 33 | pret | Cablu КВВГ , сеч. 4 х 2,5 | m | 150,0000 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 3,0000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 2,5000 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 2,0000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 1,5000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 1,5000 |
| 39 | pret | Cablu КВВГ , сеч. 27 х 1,5 | m | 150,0000 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 1,0000 |
| 41 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) | 100 m | 12,0000 |
| 42 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 1,0000 |
| 43 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 1,0000 |
| 44 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 1,0000 |
| 45 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 46 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 4,0000 |
| 47 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 4,0000 |
| 48 | 1-12-027-1 | Cablu de forta si control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,0000 |
| 49 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 10 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 5,0000 |
| 50 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 3,0000 |