- CAIET DE SARCINI

Privind achiziția convertizor de frecvență

cu capacitatea de 200kW

Cararcteristici tehnici solicitate:

|  | Cantitatea necesară, buc | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puterea motorului electric necesar de a fi antrenat | 200 kW |
| 2 | Tensiunea de alimentare | 380...480V |
| 3 | Frecvența de alimentare | 50Hz |
| 4 | Curentul de linie | ≥156 A-la 380V în regim nominal ≥134 A-la 380V în regim greu |
| 5 | Curentul de scurtcircuit | 50kA |
| 6 | Curent la ieșire continuu | ≥173 A-la 2,5kHz în regim nominal ≥145 A-la 2,5kHz în regim greu |
| 7 | Suprasarcina admisă de curent | 1,1*In, timp de 60s în regim nominal 1,5*In, timp de 60s în regim greu |
| 8 | Grad de protecție | IP21-IP22 |
| 9 | Dirijare automată cu pornire lină a motorului electric | DA |
| 10 | Pornire automată repetată (PAR) după dispariția tensiunii în rețea. | DA |
| 11 | Sensori de presiune- 2buc. | 0-16 bar 4-20 mA |
| 12 | Protecția CF și a ME în situații de avarie și regimuri de anormale | DA |
| 13 | Toleranță permisă a tensiunii | +/-10% |
| 14 | Temperatura ambiantă maximă | +400C |
| 15 | Protocol de comunicare | MODBUS |
| 16 | Intrari analogice pentru protectia motorului la supraincalzire conform clasei de protectie a izolatiei | Intrare pentru senzor PTC sau PT100 |
| 17 | Functii de antrenare a motorului asincron | Scalar/Vectorial/DTC |
| 18 | Eficianta minima | 97% |
| 19 | Nivel de Eficienta | IE2 |
| 20 | Corectia factorului de putere | PF=1 |
| 21 | Limita generarii armonicilor THDu, THDi | Conform normelor UE EN 61000-3-12: 2011 |
| 22 | Filtru EMC | In set, integrat, conform normelor UE, EMC Directive 2014/30/EU , EN 61800-3:2004 + A1 2012 |
| 23 | Functii de programare logica integrate pentru setarea logicei de lucru automate cu interblocaje de protectie si dirijae la distanta | Exemple limbaje de programare Ladder, FB, ST etc |
| 24 | Regulator de presiune dublu logica in serie PID1 – regulator aspirare, PID2 - regulator refulare, In cazul presiunei minime de protectie la aspiratia pompei, convertizorul continua functionarea cu prioritate la aspiratie, pentru evitarea aspirarii aerului si a regimului de cavitatie. |  |
| 25 | Functii de oprire de urgenta in siguranta de securitate conform normelor UE Safe torque off (STO) | Conform normelor EN/IEC 61800-5-2, SIL 3, PL |
| Funcții de control și protecții: |  |  |
| 1 | Abaterea tensiunii de cea normală | DA |
| 2 | Succesiunea incorectă a fazelor | DA |
| 3 | Fluctuația tensiunii și curentului la întrare/ ieșirea și dispariția fazelor | DA |
| 4 | Supraîncălzirea convertozorului de frecvență | DA |
| 5 | Suprasarcină (după curent) | DA |
| 6 | Supraîncălzire motorului electric | DA |
| 7 | Scurtcircuit la pămînt | DA |
| 8 | Alarma la 0mA, intreruperea semnalului de la senzor de presiune, deconectare convertizor sau mentinerea frecventei precedente | DA |
| Condiții generale: |  |  |
| 1 | Termen de garanție | min 24 luni |
| 2 | Termen de livrare | 60 zile |
| 3 | Montarea utilajului | Ofertantul |
| 4 | Darea în exploatare | Ofertantul |
| 5 | Instruirea personalului S.A. “Apă-Canal Chișinău” | Ofertantul |

Condiții de selectare a Ofertanților:

- Vor fii admiși la etapa analizei economice doar ofertanții a căror ofertă va corespunde următoarelor condiții:

- Oferta va corespunde 100% din capitolul “Cararcteristici tehnici solicitate”.

- Oferta va corespunde 100% din capitolul “Funcții de control și protecții”.

- Oferta va corespunde 100% din capitolul “Condiții generale”