Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor/serviciilor

Obiectul caietului de sarcini :

Achiziția serviciilor de Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la  110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee  pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 31211110-2 31210000-1 31321700-9 51110000-6 | Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. | buc. | 1 | Conform devizelor anexate (Anexa 1 și Anexa 2) | 1 500 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 1 500 000, 00 |

Locul, adresa prestării serviciilor: str. Meşterul Manole, 3, CET Sursa nr.1, Serviciul Electric (SES-1), Stația-110kV CET-2: IDE-110kV și Panou de relee instalațiilor de distribuție exterioară 110 kV.

|  | Termenul de realizare a serviciilor: | Luna iunie - noiembrie anului 2023 |
| --- | --- | --- |

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | PI pentru anul 2020 GENERARE al "TERMOELECTRICA" S.A. | Secțiunea: Serviciul Electric (Sursa nr.1): Secția Electrică Sursa nr.1; |

- Informații

Terminalul trebuie să conțină următoarele protecții, funcții și algoritmi:

- Protecția de distanță în 5 trepte prin canalele ,,fază-fază’’, ,,fază-pământ’’

5 ступеней дистанционной защиты (ДЗ) по каналам «фаза-фаза» и «фаза-земля»

- Protecția de curent direcțional de secvență homopolară în 8 trepte

8 ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП).

- Întreruperea de curent

Токовую отсечку (ТО).

- Protecția maximal de current fără blocaj în 2 trepte

2 ступени ненаправленной МТЗ.

- Blocaj de balansare (flutulație), ( cu folosirea semnalelor de I2 și Z)

Блокировка от качаний (с использованием сигналов по I2 и по Z)

- Blocare în caz de absență îndelungată a tensiunii

Блокировку при длительном отсутствии напряжения

- Blocare în caz de defecțiuni în circuitele de tensiune

Блокировку при неисправностях в цепях напряжения (БНН).

- Aparatul BNN trebuie să răspundă la toate tipurile de întreruperi și scurtcircuite, atât în ​​circuitele „stea” ale circuitelor de tensiune, cât și în circuitele „triunghi deschis” ale circuitelor de tensiune, precum și la o întrerupere a firului neutru.

Устройство БНН должно реагировать на все виды обрывов и короткие замыкания, как в цепях «звезды» цепей напряжения, так и в цепях «разомкнутого треугольника» цепей напряжения, а также обрыва нейтрального провода.).

- Protecție la rupere a conductorului. Protecția ar trebui să semnaleze o defecțiune a circuitelor de măsurare a curentului.

Защиту от обрыва проводника. Защита должна сигнализировать о неисправности измерительных цепей тока.

- Funcția logică (dispozitiv de rezervă pentru eroarea întrerupătorului) pentru conectarea la un circuit centralizat a schemei.

Функция логики УРОВ (Устройство резервирования отказа выключателя) для подключения к централизованной схеме УРОВ.

- Automatizare și dirijarea întrerupătorului.

Автоматику управления выключателем.

- Algoritmi pentru accelerarea treptelor a protecției de distanță și protecția de curent direcțional de secvență homopolară

Алгоритмы ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП.

- Trebuie să aibă cel puțin 9 grupuri de conexiuni și setări.

Должен иметь минимум 9 групп уставок.

- Funcția de osciloscop.

Функция осциллографирования.

- Funcția de înregistrare a evenimentului.

Функция регистрации событий.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. |

- Volumul serviciilor:

  - Conținutul serviciilor de înlocuire:

| Nr. | Denumirea lucrării | Tip | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de proiectare – «Înlocuirea panoului de tip ЭПЗ-1636 pe dulap cu dispozitivul pe bază de microprocesoare ale protecției în trepte (dulap de protecții în trepte a întreruptorului de ocolire). Проектные работы – «Замена электромеханической панели защит ЭПЗ-1636п выключателя 110ВШО-Б на шкаф ступенчатых защит с микропроцессорным терминалом (шкаф ступенчатых защит обходного выключателя)». | proiect | 1 | buc. |
| 2. | Livrarea dulap protectii în trepte, terminal microprocesor. Поставка шкафа защит с микропроцессорным терминалом (шкаф ступенчатых защит обходного выключателя). | Dulap cu echipamentul necesar | 1 | buc. |
|  |  | Terminal microprocesor | 1 | buc. |
| 3. | Livrarea altor echipamente necesare pentru înlocuirea panoului de protecție: cabluri de control.* Alte materiale și echipamente specificate în conformitate cu proiectul dezvoltat conform p.1 (Lungimea cablurilor este indicată conform traseelor de cablu existente și de circuitele de protecție relee utilizate). Parametrii cablului : Cablu de control cu izolație și carcasa din PVC, lipsa acoperirei de protecție, ecranat, nu propaga arderea în timpul repozării în grup (ardere scăzută cu emisii scăzute de gaze) Поставка прочего оборудовании требуемого для замены панели защит: контрольные кабели.* Прочие материалы и оборудование, уточняемые согласно разработанному проекту по п.1 (длины кабелей указаны согласно существующим кабельным трассам и используемым схемам РЗА). Параметры кабеля : Контрольный кабель с изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, отсутствие защитного покрова, экран, не распространяет горение при групповой прокладке, (пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением) | 10x1,5 | 35 | m |
|  |  | 5x1,5 | 15 | m |
|  |  | 7x2,5 | 180 | m |
|  |  | 5x2,5 | 450 | m |
|  |  | 2x2,5 | 25 | m |
| 4. | Montaj în interiorul dulapului de protecție, conform proiectului. Монтажные работы внутри шкафа защит согласно проекта. | servicii | 1 | buc. |
| 5. | Livrarea software pentru lucrul cu releele digitale multifuncționale. Поставка программного обеспечения для работы с микропроцессорными терминалами защит). | unitate | 1 | set |
| 6. | Demontarea panoului ЭПЗ-1636 și instalarea unui nou dulap de protecție. Демонтаж панели ЭПЗ-1636п и монтаж нового шкафа защит. | servicii | 1 | buc. |
| 7. | Montarea și conectarea cablurilor noi de control. Прокладка и подключение новых контрольных кабелей. | Cablu de control (uite p.3) | 705 | m |
| 8. | Reglarea și punerea în funcțiune dulapul protectii în trepte 110ВШО-Б. Наладка и ввод в эксплуатацию шкафа защит 110ВШО-Б. | servicii | 1 | buc. |

*„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în urmă selectaţiei (după faza 1 (proiectare)).

  - Conținutul serviciilor de proiectare:

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1. | Colectarea datelor inițiale necesare pentru implementarea proiectului „Înlocuirea panoului ЭПЗ-1636П cu un dulap cu protecție terminală cu microprocesor (dulap pentru protecția în trepte a întrerupătorului de ocolire). Сбор исходных данных требуемых для выполнения проекта «Замена панели ЭПЗ-1636П на шкаф с микропроцессорным терминалом защит (шкаф ступенчатых защит обходного выключателя). |
| 2. | Elaborarea, justificarea și coordonarea cu beneficiarul a deciziilor fundamentale asupra obiectului de proiectare: - Furnizarea beneficiarului opțiuni pentru soluții fundamentale pentru dulapul de protecție - Furnizarea beneficiarului opțiuni pentru soluții fundamentale pentru conectarea dulapului nou УРЗА (КСЗ), dulapul de protecție în trepte, dirijarea întrerupătorului cu ulei 110 kV, protecție (ДЗШ-110кВ, УРОВ-110кВ), înregistrarea parametrilor de avarie, sistem SCADA și semnalizarea CET-2. - Implementarea și aprobarea soluțiilor fundamentale de proiectare și aspect. Materialele trebuie completate într-o cantitate suficientă pentru a fi utilizate ca date de intrare pentru elaborarea documentației de lucru. Проработка, обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по объекту проектирования: - Предоставить Заказчику варианты принципиальных решений для шкафа защит. - Предоставить Заказчику варианты принципиальных решений для привязки нового шкафа УРЗА (КСЗ), управления масляным выключателем 110кВ, защит (ДЗШ-110кВ, УРОВ-110кВ), регистрации аварийных параметров, системы SCADA и сигнализации подстанции «КТЭЦ-2». - Выполнить и утвердить принципиальные конструктивные и компоновочные решения. Материалы должны быть выполнены в объёме достаточном для использования их в качестве исходных данных для разработки рабочей документации. |
| 3. | Elaborarea, coordonarea cu beneficiarul a însărcinării tehnice pentru proiectare, care vor descrie în detaliu: Compoziția dispozitivelor de protecție și a altor echipamente plasate în dulapul de protecție 110ВШО-Б • Cerințe pentru funcțiile dispozitivelor de protecție și ale altor echipamente. • Cerințe pentru dulapul de protecție. • Compoziția documentației de proiectare furnizată beneficiarului. Разработка, согласование с Заказчиком Технического задания на проектирование, в котором будут подробно описаны: - Состав устройств защиты и прочей аппаратуры размещаемый в шкафу защит 110ВШО-Б. - Требования к функциям устройств защиты и прочей аппаратуры. - Требования к разрабатываемому шкафу защит. - Состав проектной документации, предоставляемой заказчику. |
| 4. | De eleborat și aprobat sarcina producătorului de uzină pentru dulapul de protecție КСЗ pentru 110ВШО-Б Разработать и согласовать задание заводу-изготовителю на шкаф защиты КСЗ для 110ВШО-Б. |
| 5. | Elaborarea și aprobarea documentației de volum suficientă pentru a efectua lucrări de instalare și punere în funcțiune: Instalarea dulapului la РЩО ОРУ-110 kV la centrala „CET-2”.  Conectarea noului dulap УРЗА la echipamentul primar: • Întrerupător cu ulei 110кВ 110ВШО-Б. • Transformatoare de curent.  Conectarea noului dulap УРЗА la УРЗА existentă: • Protecții ДЗШ-110 kV și УРОВ-110 kV. • Schema de semnalizare centrală (РЩО). • Diagrama unui registrator digital a proceselor de avaririe. • Schema SCADA a centralei „CET-2”.  Pozarea cablurilor pe teritoriul instalației de distribuție exterioare -110kV și a etajelor de cabluri ale РЩО Разработать и согласовать документацию в объёме достаточном для выполнения монтажных и наладочных работ: - Установка шкафа на РЩО ОРУ-110кВ подстанции «КТЭЦ-2». - Привязка нового шкафа УРЗА к первичному оборудованию: - Масляному выключателю 110кВ 110ВШО-Б. - Трансформаторам тока. - Привязка нового шкафа УРЗА к существующим УРЗА подстанции: - Защитам ДЗШ-110кВ и УРОВ-110кВ. - Схеме центральной сигнализации (РЩО). - Схеме цифрового аварийного регистратора процессов. - Схеме SCADA подстанции «КТЭЦ-2». - Прокладка кабельных связей по территории ОРУ-110кВ и кабельным этажам РЩО. |

- Specificaţii tehnice:

  - Serviciile se vor presta strict în baza graficului de executare avizat de beneficiar și autorizațiilor respective emise.

| Nr. | Denumirea serviciilor | Termenul de executare a lucrărilor |
| --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de proiectare – «Înlocuirea panoului de tip ЭПЗ-1636 pe dulap cu dispozitivul pe bază de microprocesoare ale protecției în trepte (dulap de protecții în trepte a întreruptorului de ocolire). Проектные работы – «Замена электромеханической панели защит ЭПЗ-1636п выключателя 110ВШО-Б на шкаф ступенчатых защит с микропроцессорным терминалом (шкаф ступенчатых защит обходного выключателя)». | Iunie -Iulie |
| 2. | Livrarea dulapului de protecție în trepte, terminal microprocesor . Поставка шкафа защит с микропроцессорным терминалом (шкаф ступенчатых защит обходного выключателя). | August |
| 3. | Livrarea altor echipamente necesare pentru înlocuirea panoului de protecție: cabluri de control și alte materiale și echipamente.* Поставка прочего оборудовании требуемого для замены панели защит: контрольные кабели.* | August |
| 4. | Livrarea softwarea pentru lucrul cu microprocesoarele multifuncționale . Поставка программного обеспечения для работы с микропроцессорными терминалами защит . | August |
| 5. | Demontarea panoului ЭПЗ-1636 și instalarea unui nou dulap de protecție. Демонтаж панели ЭПЗ-1636п и монтаж нового шкафа защит. | August |
| 6. | Montarea și conectarea cablurilor noi de control. Прокладка и подключение новых контрольных кабелей. | August-Septembrie |
| 7. | Montarea în interiorul dulapului de protecții, conform proiectului. Монтажные работы внутри шкафа защит согласно проекта. | Septembrie-Octombrie |
| 8. | Reglarea și punerea în funcțiune dulapul protecție în trepte 110ВШО-Б. Наладка и ввод в эксплуатацию шкафа защит 110ВШО-Б. | Octombrie |

*„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica termenul lucrărilor în urmă selectaţiei.

  - Specificațiile tehnice ale echipamentului trebuie să fie conforme:

| Nr. | Specificațiile tehnice | Valorii |
| --- | --- | --- |
| Cerințe pentru hardware-ul a terminalului microprocesor |  |  |
| 1. | Curentul nominal a intrărilor analogice ale releelor digitale, In Номинальный ток аналоговых входов цифровых реле. | 1 A AC |
| 2. | Tensiunea nominală a intrărilor analogice ale releelor digitale, Un. Напряжение номинальное аналоговых входов цифровых реле. | 100 V AC |
| 3. | Tensiunea de alimentare nominală Питающее напряжение аппаратуры. | 220 V DC |
| 4. | Dulap pentru releе digital multifuncțional. Шкаф для микропроцессорного терминала. | Dulap pentru terminal de microprocesor; serviciu bilateral; performanță climatică – УХЛ4. |
| 5. | Tensiunea de acționare a intrării digitale la curent de lucru cu tensiunea 220 V trebuie să se afle în interior Напряжение срабатывания дискретного входа при напряжении оперативного тока 220 В должно находиться в пределах | 158-170 V |
| 6. | Port tip terminal pe partea din față (1 buc.) Порт с лицевой стороны терминала типа (1 шт.) | Ethernet 100 Base –T (USB type B) |
| 7. | Porturi pe partea din spate a terminalului de tip - (2 buc.) Порты с тыльной стороны терминала типа – (2 шт.) | Ethernet 100 Base –T. |
| 8. | Înfășurarea cu grad de protecție pe partea frontala Исполнение оболочки со степенью защиты с лицевой стороны | IP40 |
| 9. | Tipul montajului a terminalului microprocesor Тип монтажа МП терминала | Montaj încastrat утопленный монтаж |
| 10. | Versiune de carcasă cu grad de protecție pe partea din spate Исполнение оболочки со степенью защиты с задней стороны | IP20 |
| 11. | Versiunea climatică a dispozitivului Климатическое исполнение устройства | prezența regiunilor macroclimatice temperate și reci УХЛ3.1 |
| 12. | Limita superioară de temperatură de funcționare aerul înconjurător Верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха | +55 0С |
| Cerințe pentru interfața om-mașină (HMI) |  |  |
| 13. | ИЧМ должны быть следующие устройства: - кнопки для навигации в различных изображениях и меню МП терминала; - графический дисплей; - программируемые светодиоды индикации сигнализации; - светодиоды состояния МП терминала; - порт связи с ПК; - функциональные кнопки с индивидуальной световой индикацией | HMI-ul trebuie să aibă următoarele dispozitive: - butoane pentru navigare în diverse imagini si meniuri ale terminalului microprocesor; - display grafic; - LED-uri de indicare alarma programabile; - LED-uri de stare terminale microprocesor; - port de comunicare PC; - butoane funcționale cu indicație luminoasă individuală |
| Cerințe pentru bornele terminalelor microprocesor pentru conectarea circuitelor transformatorului de curent și tensiune |  |  |
| 14. | Tipul de conectare a circuitelor transformatorului de curent și tensiune la terminalul de microprocesor Тип подключения цепей ТТ и ТН к МП терминалу | blocuri terminale pentru urechi inel клеммные колодки для кольцевых наконечников |
| Cerințe pentru dulapul destinat instalării terminalului microprocesor |  |  |
| 15. | Gradul de protecție al dulapului împotriva contactului cu piesele purtătoare de curent și a pătrunderii obiectelor străine solide Степень защиты шкафа от прикосновения к с токоведущим частям и попадания твердых посторонних предметов | IP54 |
| 16. | Dimensiunile dulapului nu trebuie să depășească (HxLxB - Înălțime x lățime x adâncime) Габариты шкафа должны быть не более (HxLxB - Высота х Ширина х Глубина) | 2400 х 800 х 600 мм |
| 17. | Tipul deservirii dulabului Шкаф по типу обслуживания | bilateral двухстороннее |
| 18. | Execuția ușii din față a dulapului Исполнение передней двери шкафа | cu fereastră încastrată со смотровым окном |
| 19. | Execuția ușii din spate a dulapului Исполнение задней двери шкафа | bilateral двухстворчатое |
| 20. | Aranjarea elementelor de control și a terminal microprocesor Способ расположения элементов управления и МП терминала | pe placa de montare din interiorul dulapului на монтажной плите внутри шкафа |
| 21. | Cablarea la dulap Подвод кабелей в шкаф | de jos prin fundul dulapului folosind etanșări și dispozitiv de împământare cu cabluri ecranate снизу через дно шкафа с использованием уплотнителей и устройством заземления экранов кабелей |
| 22. | Tipul de conectare a firului la bornele de măsurare Вид подсоединения провода к измерительным клеммам | prin şurub под винт |
| 23. | Numărul și secțiunea conductorilor conectați la terminalele de măsurare Количество и сечение проводников подключаемых к измерительным клеммам | 2 conductori identici secțiune transversală nu mai mare de 2,5 mm2 2 одинаковых проводника сечением не более 2,5мм2 |
| 24. | Numărul și secțiunea conductoarelor conectate la terminale Количество и сечение проводников подключаемых к проходным клеммам | 2 conductori identici secțiune transversală nu mai mare de 2,5 mm2 2 одинаковых проводника сечением не более 2,5мм2 |
| 25. | Tip de blocuri de testare (curent) Тип испытательных токовых блоков | Phoenixcontact FAME |
| 26. | Tip de bloc de testare( pentru circuite de tensiune) Тип испытательного блока для цепей напряжения | Phoenixcontact FAME |

  - Toate serviciile enumerate este necesar să fie efectuate conform cerințelor documentelor din p.5, precum și NAIE, RS-21 Regurile Exploatare Tehnică și altor normative în vigoare.

  - Încercări la tensiuni înalte, ajustări ale echipamente, verificările protecțiilor și schemelor în conformitate cu insturcțiunile de la producător vor fi efectuate în prezența beneficiarului.

  - “TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor și lucrărilor.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standadele, normele și regulamentele în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie neutilizat și produs nu mai devreme de anul 2023.

  - Ofertantul se obligă să participe la punerea în funcțiune a echipamentului, plasând echipamentul în conformitate cu cerințele producătorului și stabilind începutul perioadei de garanție.

  - Producător de echipament trebuie să aibă experiență de minim 10 ani în domeniu, certificat ISO 9001, ISO14001.

  - Prezentarea confirmării precum că ofertantul este producător sau reprezentant oficial.

  - În ofertă trebuie să fie prezentat certificatului de înregistrare a întreprinderii. Întreprinderile producătoare certificate în ISO 50001 vor avea avantaj.

- Cerinţe de mentenanţă:

  - Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 3 ani (din data procurării) pentru toate componentele.

  - Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor).

  - Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 10 zile.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de  15  zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerinţe faţa de ofertanţi:

  - Companie licenţiată.

  - Experienţă în domeniu.

  - Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentaţie de deviz conform termenilor stabiliţi- conform ord. nr.190 din 31.12.2021.

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

- Garanţii:

- Până la încheierea contractului de achiziţie, operatorul economic câştigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie contractuală, virată în contul beneficiarului sau garanţie bancară, conform condiţiilor stipulate în documentaţia de atribuire. Această garanţie reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi în termenele stabilite a prevederilor contractuale.

Cuantumul garanţiei contractuale va constitui:  10% - din valoarea contractului.

- Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziţii, beneficiarul restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

- Relații de contact : Tel. 022-436- 320         e-mail : todiras@termoelectrica.md

Tel. 022-385- 373         e-mail : netreba.vladimir@termoelectrica.md

Anexa 1

Lista cu cantitaţile de serviciu  nr.1

Servicii de proiectare a înlocuirii panoului PRA electromecanice tip ЭПЗ-1636п de dulap cu PRA pe microprocesoare la IDE – 110 kV, CET – 2

| Nr. | Denumirea serviciilor | Argumentarea | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acumularea informațiilor | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства №13740тм том 1, Москва,1990г. (Tab. 7, p.1 și p.4, pag. 22; k=1,0- reconstrucție p. 6, pag. 5) | obiect | 1 |
| 2 | IDE – 110 kV cu sistem de bare și numărul de conexiuni de la 5 până la 15, применительно. Proiectarea PRA conexiune | СЦПР, Раздел I ,, Электроэнергетика’’, 1987, redacția 1990, cap. V, tab. 1-36, p.4, pag.42; k=1,03- proiect de execuție; k=1,0-reconstrucție conform p.2.2 condiții generale; k=0,3- p-u 1 conexiune; k=0,52 (35%+13%+3% +1%- PRA, irijarea și automatica și organizarea) | conexiune | 1 |
| 3 | Adaptarea tehnică a circuitelor secundare a conexiunilor 110 kV | СЦПР, Раздел I ,, Электроэнергетика’’, 1987, redacția 1990, cap. V, tab. 1-37, p.3, pag.48; k=1 proiect de execuție; k=1,0 pentru reconstrucție p.2.2 condiții generale; k=0,95 (exclus cota 5% proiect de deviz) | conexiune | 1 |
| 4 | Adaptarea tehnică a circuitelor secundare a protecției diferențiale a barelor și УРОВ 110 kV | СЦПР, Раздел I ,, Электроэнергетика’’, 1987, redacția 1990, cap. V, tab. 1-37, p.5, pag.48; k=1,0- proiect de execuție; k=1,0 pentru reconstrucție p.2.2 condiții generale; k=0,95 (exclus cota 5% proiect de deviz) | dispozitiv | 1 |
| Total |  |  |  |  |

Anexa 2

| Inlocuirea panoului de proectie electromehanic tip ЭПЗ1636п al intreruptorului 110ВШО-Б cu un terminal de microprocesoare |  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie de electromontaj cu aplicarea k=1,20 (conform p.8.2.1, tabelul 1, p.4 din NCM L.01.02.2014) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |
| 1 | 08-01-102-1 | Demontare Dulap de dirijare si reglare (panou PRA tip ЭПЗ1636п), k=0,5 | buc | 1,000 |
| 2 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (dulap de protectie in trepte) | buc | 1,000 |
| 3 | Preț furnizorului | Dulap cu dispozitivul pe bază de microprocesoare ale protecției în trepte | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc | 1,000 |
| 5 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 7,05 |
| 6 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,580 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de masurare, reglare si testare electrice |  |  |
| 7 | 1-05-028-5 | Complex programabil de microprocesoare | dispozitiv | 1,000 |
| 8 | 1-04-048-4 | Dispozitiv de redondanta de defectare a intreruptorului (Funcția logică (dispozitiv de rezervă pentru eroarea întrerupătorului, УРОВ) pentru conectarea la un circuit centralizat a scheme)) | set | 1,000 |
| 9 | 1-04-021-4 | Protectie diferentiala a barelor | set | 1,000 |
| 10 | 1-13-040-2 | Complex AA, cantitate dispozitive interconexate pina la 10 bucati. Sisteme de automatica antiavarie (AA) (Системы противоаварийной автоматики (ПА)) | complex | 1,000 |
| 11 | 1-10-001-1 | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice | semnal | 18,000 |
| 12 | 1-10-002-1 | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) | 1 sector | 1,000 |