## Foaie1
Anexa nr.3 la Caietul de sarcini
Lista cu cantitățile de lucrări nr.2
”Schimbarea conductelor de abur de presiune înaltă la turbina nr.3”
Обоснование цен:
1. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых и водогрейных котлов и вспомогательного оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
2. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
3. Прейскурант на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС, Том 4, г. Москва, 1991 г.
| Nr. | Наименование работ | Ед. измер. | Обоснование | Кол-во
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6
Раздел 1
| 1 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной документации. Составление формуляров, схем. | 1 тр-д | Пр-т № 1/98 1902020101 | 4
| 2 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин, пролетов и уклонов. Составление ведомости дефектов. | 1 тр-д | 1902030101 | 4
По разделу 1:
К=4,07
Итого по разделу 2:
Раздел 2. Снятие и установка временных элементов ограждения площадок и лестниц
| 3 | Снятие и установка элементов ограждения площадок и лестниц, бортовая полоса | 1 дет | Пр-т № 1/98 1402050103 | 10
| 4 | Снятие и установка элементов ограждения площадок и лестниц, поручень | 1 дет | 1402050102 | 15
| 5 | Снятие и установка элементов ограждения площадок и лестниц,стойка | 1 дет | 1402050101 | 12
По разделу 2:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 2:
Раздел 3.Снятие и установка металлоконструкций для проведения ремонтных работ
| 6 | Снятие и установка мелких м/конструкций, вес до 50кг, без крана. 47х1,2=56,4 | 1 эл | Пр-т № 1/98 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | 30
| 7 | Снятие и установка мелких м/конструкций, весом до 75 кг без крана. 57,7х1,2=69,24 | 1 эл | 1403030104 об.ук.п.11 К=1,2 | 30
По разделу 3:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 3:
Раздел 4. Изготовление, установка и снятие временных металлоконструкций для фиксации паропровода и установки такелажа
| 8 | Изготовление мелких м/конструкций | 100кг | Пр-т № 1/98 1403040101 | 41.5
| 9 | Установка и снятие мелких м/конструкций, вес до 20кг | 1 эл | 1403030101 | 30
| 10 | Установка и снятие мелких м/конструкций, вес до 50кг, без крана 47х1,2=56,4 | 1 эл | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | 40
| 11 | Установка и снятие мелких м/конструкций, весом до 75 кг без крана. 57,7х1,2=69,24 | 1 эл | 1403030104 об.ук.п.11 К=1,2 | 30
По разделу 4:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 4:
Раздел 5. Замена гибов пароперепускных труб ЦВД
| 12 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø273х32 дл. до 3 м. с 1 гибом, 2 сварных стыка, на высоте св. 5,2м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. 295,8х1,15х1,2х1,5х2,5х1,2=1836,92 | 1 уч-к | Пр-т № 1/98 1802110403 Прим 1,2,3,4 ОУ 11 | 4
| 13 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø219х25 дл. до 3 м. с 1 гибом, 2 сварных стыка, на высоте св. 5,1м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. 195,7х1,15х1,2х1,5х2,5х1,2=1215,30 | 1 уч-к | 1802090303 Прим 1,2,3,4 ОУ 11 | 4
| 14 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø273х32 дл. св 3 м. с 1 гибом, 1-сварной стык, на высоте св. 5,2м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. 295,8х1,15х1,5х2,5х1,2=1530,77 | 1 уч-к | 1802110403 Прим 1,3,4 ОУ 11 | 2
| 15 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø219х25 дл. св 3 м. с 1 гибом, 1-сварной стык, на высоте св. 5,1м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. 195,7х1,15х1,5х2,5х1,2=1012,75 | 1 уч-к | 1802090303 Прим 1,3,4 ОУ 11 | 2
| 16 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø273х32 мм, стыки горизонтальные | 1 стык | 1804110402 | 8
| 17 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø273х32 мм, стыки вертикальные | 1 стык | 1804110401 | 2
| 18 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø219х25 мм, стыки горизонтальные | 1 стык | 1804090302 | 8
| 19 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø219х25 мм, стыки вертикальные | 1 стык | 1804090301 | 2
| 20 | Предварительный и сопутствующий подогрев стыков диаметром до Ø273х32 мм | 1 стык | 1808010304 | 10
| 21 | Предварительный и сопутствующий подогрев стыков диаметром до Ø219х25 мм | 1 стык | 1808010303 | 10
| 22 | Термическая обработка стыков диаметром Ø273х32 мм | 1 стык | 1807010304 | 10
| 23 | Термическая обработка стыков диаметром Ø219х25 мм | 1 стык | 1807010303 | 10
| 24 | Зачистка шлифмашинкой околошовной зоны стыков диаметром до Ø273х32 мм для дефектоскопии | 1 стык | 1501040108 | 10
| 25 | Зачистка шлифмашинкой околошовной зоны стыков диаметром до Ø219х25 мм для дефектоскопии | 1 стык | 1501040107 | 10
| 26 | Зачистка шлифмашинкой околошовной зоны бобышек Ø38мм для дефектоскопии | 1 шт | 1501040101 | 4
| 27 | Снятие фасок под сварку Ø273х32 мм | 1 шт | Экстрополяция 0401110102 | 10
| 28 | Снятие фасок под сварку Ø219х25 мм | 1 шт | Экстрополяция 0401110102 | 10
| 29 | Замена индикаторов весом до 20 кг | 1 шт | 1403030101 | 4
| 30 | Вырезка отверстия в стенке отвода при толшине до 50мм | 1 шт | 0302030101 | 4
| 31 | Установка, прихватка и приварка бобышек | 1 шт | 0302070101 | 4
По разделу 5:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 5:
Раздел 6. Ремонт и наладка пружинных подвесок пароперепускных трубопроводов
| 32 | Контроль за заменой гибов паропровода, обеспечение проектных уклонов, натягов и затяжкой пружинных креплений | 1 тр-д | Пр-т № 1/98 1902070101 | 4
| 33 | Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинами Ø273х32 мм | 1 шт | 1901040103 | 4
| 34 | Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинами Ø219х25 мм | 1 шт | 1901040103 | 4
| 35 | Определение состояния натяга пружинных подвесок в рабочем состоянии проектному значению, на двухтягах с двумя пружинами Ø273х32 мм | 1 шт | 1901020103 | 4
| 36 | Определение состояния натяга пружинных подвесок в рабочем состоянии проектному значению, на двух тягах с двумя пружинами Ø219х25 мм | 1 шт | 1901020103 | 4
| 37 | Регулировка пружинных креплений | 1 тр-д | 1902050101 | 4
| 38 | Проверка правильности работы опор после пуска трубопровода | 1 тр-д | 1902060101 | 4
По разделу 6:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 6:
Раздел 7. Контроль металла
| 39 | Визуальный осмотр и измерение геометрических размеров сварных швов трубопровода при диаметре до Ø273 мм | 1 шов | Пр-т № 4 0101010104 | 10
| 40 | Визуальный осмотр и измерение геометрических размеров сварных швов трубопровода при диаметре до Ø219 мм | 1 шов | 4 0101010103 | 10
| 41 | УЗК контроль сварных соединений троубопровода при диаметре до Ø273 мм | 1 шов | 0104010104 | 10
| 42 | УЗК контроль сварных соединений троубопровода при диаметре до Ø219 мм | 1 шов | 0104010103 | 10
| 43 | Цветная дефектоскопия стыковых соединений бобышек Ø38 мм | 1 шов | 0106010101 | 4
| 44 | Определение твердости металла сварных швов в 5 точках (20х5) | 1 анализ | 0202010201 | 100
| 45 | Спектральный анализ металла сварных швов на рабочей площадке в 3 точках (20х3) | 1 анализ | 0201010103 | 60
По разделу 7:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 7:
Раздел 8. Технический отчет
| 46 | Оформление технического отчета: | 1 экз | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | 1
Итого по разделу 8 (с К=1,38):
Раздел 9. Гидравлические испытания
| 47 | Гидравлические испытания | тр-д | Пр-т № 1/98 0102040101 | 1
Итого по разделу 9:
К=4,07
Итого по разделу 9:
Раздел 10. Изготовление индукторов (кос) для термооброботки
| 48 | Изготовление индукторов (кос) для термооброботки | шт. | Калькуляция №1 | 5
Итого по разделу 10:
Раздел 11. Перемещение элементов трубопроводов
| 49 | Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массай до 1тонны на расстояние свыше 50м до 100м при выполнении монтажных и ремонтных работ. Транспортировка элементов тр-да от мест складирования к местам установки (зона не облуживаемая краном) Масса устанавливаемых элементов трубопровода - 5,47т | 1 тн | Калькуляция №2 | 5.47
| 50 | Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массай до 1тонны на расстояние свыше 50м до 100м при выполнении монтажных и ремонтных работ. Транспортировка элементов тр-да от мест производства работ к местам складирования. Масса демонтированных элементов трубопровода - 5,47т | 1 тн | Калькуляция №2 | 5.47
Итого по разделу 11:
Итого по разделам 1 и 11:
Материалы подрядчика
|  | Электроды ТМЛ - 1Ø3мм | кг |  | 25
|  | Электроды ТМЛ - 3УØ3мм | кг |  | 75
|  | Электроды ТМЛ - 3УØ4мм | кг |  | 75
|  | Электроды УОНИ 13/55 - Ø3мм (для м/к) | кг |  | 20
|  | Диски шлифовальные Ø230мм | шт |  | 40
|  | Швеллер U14 | тн. |  | 0.96
|  | Уголок 63х63х5 | тн. |  | 0.3
|  | Металлоконструкции б/у | тн. |  | 1.6
|  | Кислород | м3 |  | 380
|  | Пропан | литр |  | 200
|  | Асботкань для термообработки (б=4 мм) | м2 |  | 60
|  | Асбестовый шнур (Ø=20 мм) | кг |  | 68
|  | Кабель медный для термообработки Ø50мм2 | п.м. |  | 600
|  | Глицерин для УЗК | кг |  | 3
|  | Пенетрант, (6 мл/дм2) | литр |  | 0.007
|  | Проявитель, (5,5мл/дм2) | литр |  | 0.006
|  | Очиститель, (5,5мл/дм2) | литр |  | 0.006
Итого, Материалы
|  | Транспортные расходы | 5%
Итого материалы
Итого
|  | НДС | 20%
Всего по смете
Калькуляция №1
Изготовление индукторов (кос) для термооброботки
| № | Наименование работ |  | Состав звена | норм-час
| 1 | Получение кабеля РГДО сечением 50 мм2 со склада, разметка кабеля, резка на расчетные участки, снятие изоляции с колец и плетение индуктора |  | термист -1 чел слесари -3 чел | 4.85
Conform ordinului nr. 52 din 30.03.2023
Asigurare socială (24 %)
Cheltuielile de regie (76%)
Profit (2%)
Total fără TVA
TVA (20%)
Total cu TVA
Калькуляция №2
Перемещение элементов трубопроводов массой до 1 тн на росстояние до 100 м при выполненти монтажных и ремонтных работ
| № | Наименование работ |  | Состав звена | норм-час
| 1 | Составление технологической карты и комплектация. Установка, настройка такелажных приспособлений и оборудования. Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массай до 1тонны на расстояние свыше 50м до 100м при выполнении монтажных и ремонтных работ. Транспортировка элементов тр-да от мест складирования к местам установки (зона не облуживаемая краном). Разборка такелажной схемы. |  | слесари -4 чел | 5.2
Conform ordinului nr. 52 din 30.03.2023
Asigurare socială (24 %)
Cheltuielile de regie (76%)
Profit (2%)
Total fără TVA
TVA (20%)
Total cu TVA
|  | Întocmit __________________ | Verificat | ___________________
|  | (funcția, Semnătura/Data) |  | (funcția, Semnătura/Data)