Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri din regiune, str.Nicolae Iorga, f/n Parcul Industrial, or.Cimișlia

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 12

- Descriere generală HALA

- Schema constructive – carcasa din elemente metalice.

- Conform sarcinii compartimentului Arhitectură construcția reprezintă un complex zootehnic format din mai multe blocuri cu un nivel.

- Elementele constructive:

- Fundațiile- izolate din beton armat cu dimensiunile 1500x1500 și înălțimea 400 mm;

- Pereți exterior subterani-din beton armat cu grosimea 200 mm;

- Coloane-metalice din profil metalic □ 200x7;

- Ferme metalice trapezoidate cu zăbrele din profile de tip închis □;

- Grinzi metalice din profile de tip închis;

- Distanțiere metalice din profile tip □, între coloane se ferme;

- Contravântuiri  orizontale și verticale;

- Acoperișul  din pane metalice din profil tip □ 16 cu tiranți de susținere Ø16

- Hidroizolarea pereților exteriori care aderă cu solul de executat prin ungerea cu mastic bituminos în două straturi:

- Elementele monolite – beton cl. B20

- Armături-cl. AIII și AI (pentru etriere)

- Elementele constructive ale carcasei metalice urmează a fi executate la uzine specializate. Îmbinările elementelor constructive sunt executate cu sudură automata sau semiautomată, cu fir pentru sudură Cb-08Г2С ГОСТ 2246-70” în mediu de dioxid de carbon ГОСТ 8050 – 76.

- Îmbinările de montare sunt executate prin buloane cu precizie normală ГОСТ 7798-70” și sudură electrică manuală cu electrozi de tipul Э42А, ГОСТ 9467-75. Grosimea catetelor sudurii de montare se execută după grosimea cea mai mică a elementelor îmbinate și este egală cu 1,2 x tmin.

- Protecția suprafețelor metalice se execută prin grunduirea cu ГФ021 și vopsire cu email ПФ 115

- Lucrările de construcție montaj a caracasului metalic să se execute conform СниП III -4-80

- Lucrările de construcție montaj a pereților să se execute conform NCM F.03.03-04 „Executarea Și Recepția Lucrărilor De Zidărie”

Lista lucrărilor ascunse:

- Armarea fundațiilor, pereților subterani;

- Montarea elementelor carcasei metalice;

- Îmbinările prin sudură dintre elementelor construcției;

- Protecția anticorozivă a îmbinărilor metalice;

- Hidroizolarea pereților exterior subterani;

- Executarea umpluturii de pământ.

COMPARTIMENTUL I

1.1 Elemente de tasare

Axa A a cladirii (Hala de producere) corespunde axei cladirei existente(Fabrica de procesare a laptelui) , este priectata la distanta de 20.0m de la axa drumului , accesul principal al cladirii fiind dinspre aceias strada, printr-o trcere lina la cota o.ooo, care corespunde cu cota -75.00 al sistemului de coordonate local si sistemul de coordonate baltic.

Scurgerea apelor pluviale este asigurata de pante transversale si longitudinale conform normelor.

COMPARTIMENTUL II

2.1 Descrierea functionala :

Legendele de mai jos cuprind spatiile din edificiul proiectat.(vezi compartimentul SA).

Edificiul urmeaza a fi structurat din citeva zone:

1-Zona de deservire: Spatii de producere

2- Zona administrativa : Incaperi tehnice, GTS

COMPARTIMENTUL III

3.1 Sistemul constructiv:

1- Schema constructiva a constructiei: fundatii de tip pahar combinat cu fundatii continuie din beton armat.

2- Suprastructura schelet din metal cu panouri Sandwich 100mm. Drept cota conventionala 0.000 este primita nivelul pardoselii finite a etajului parter ce corespunde cotei absolute de 75.00, pe planul general.

3- Ca pat de fundatie se va folosi solul nisipo-lutos existent.

3.2 Finisajele interioare :

Interiorul urmeaza a fi finisat din contul panourilor sandwich. Suprafetele metalice urmeaza  a fi prelucrate cu amorsa pentru metal si vopsea acrilica cu rezistenta inalta. Pardoselile urmeaza a fi placate integral cu placi de dale ceramice

3.3 Finisaje exterioare:

La executia lucrarilor de exterior se folosesc materiale moderne , naturale si ecologic pure , care intra in circuitul de reciclare. Pe exterior edificiul va fi finisat cu urmatoarele materiale : Soclu- Ceramogranit"gamma grafito" pamessa, Pereti- Panouri sandwich coloarea Ral 7037

COMPARTIMENTUL IV

Indeplinirea cerintelor de calitate

Proiectul este elaborat in conformitate cu normele in vigoare , inclusiv normele antiexplozie antifoc. La elaborarea proiectului este prevazuta Legea nr,721-XII din 02.02.1996"Legea Republicii Moldova privind calitatea in constructii"

4.1 Cerinta "A" Rezistenta si Stabilitate

Lista lucrarilor care necesita intocmirea proceselor verbale de verificare a calitatii lucrarilor in faze determinate:

1. Patul de fundatie.

2. Fundatii( armarea si betonarea)

3. Elementele carcasei metalice.

Lista lucrarilor care necesita intocmirea proceselor verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

1. Saparea cotlovanului groapii de fundație

2. Amenajarea fundatiei (hidroizolare )

3. Amenajarea elementelor fundatiei( patului de beton)

4. Montajul elementelor portante a carcasei de metal.

5. Indeplinirea rosturilor de sudura a elementelor din metal.

6. Protectia anticoroziva a elementelor din metal

(se executa conform SNIP 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от корозии)

Elementele din metal se vor vopsi de 2 ori cu vopsea de ulei GOST 8292-75 amorsa GF-0119 GOST 23343-78

4.2 Cerinta "B" Siguranta in exploatare

1. Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara : Suprafetele interioara vor fi antiderapante, pe traiectoria circulatiei pietonilor nu exista obstacole. Suprafetele transparente vor fi semnalizate corespunzator.

2. Siguranta cu privire la agresiuni provinite din instalatii: Utilajul si echipamentul utilizat va fi protejat contra electrocutari ,arsurilor , degerarilor, exploziilor,intoxicarii, contaminarii , otravirii si altor efecte nocive pentru om.

3. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru deplasarea libera a persoanelor cu dizabilitati: prin realizarea intrarii la cota 0.000 la nivelul suprafetei pietonale, crearea pantelor cu declivitate redusa si pastrarea dimensiunelor de gabarit ergonomice.

4.3 Cerinta "C" Securitatea la foc

Ca baza normativa pentru proiect au fost stabilite urmatoarele reglementari: SNIP 21-01-97" пожарная безопасность зданий и сооружений", NCM E.03.03-2001" Protectia contra incendiilor a cladirilor si instalatiilor"

Materialele de finisare interioara sunt rezistente la foc , elementele din metal vor fi protejate contra incendiului cu materiale ignifuge cu rezistenta R>2ore.

Toate masurile intreprinse vor fi coordonate  cu Agentia pentru Supraveghere Tehnica

4.4 Cerinta"D" Igiena,Sanatate si mediu:

Masuri pentru asigurare calitatii aerului interior in functie de destinatia incaperii: in proiect este prevazuta ventilarea artificiala cu ajutorul instalatiilor de ventilare, cit si ventilatia naturala prin geamuri.

Igiena va fi mentinuta pe toata durata expluatarii edificiului. Mediul termic confortabil va fi asigurat de instalatiile pentru incalzire si conditionare , si evitarea formarii condensului si a punctului de roua in interior. Iluminatul natural este asigurat in dependenta de destinatia incaperii. Fluxul luminos zilnic nu e afectat de edificii adiacente, vegetatie,etc., cit si nu implica umbrirea edificiilor adiacente . Iluminatul artificial este elaborat  conform proiectului luminotehnic implica distribuirea uniforma a iluminatului , cit si a iluminatului de avarie.

4.5 Cerinta"E" Izolarea termica si economia de energie:

Cladire este proiectata din panouri sandwich cu grosimea 100mm care va diminua pierderile de caldura si izolarea termica a edificiului.

4.6 Cerinta "F" Protectia acustica

Protectia de la sursele interioare de zgomot vor servi imbracarea acestora in camasi de politilena .NCM E.04.02-2014 (MСН 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului”

- Lucrări de instalație a rețelelor de gazoduct

Date  generale

Proiectul de execuție „ Proiectarea rețelelor de gaze naturale, apa si canalizare in cadrul proiectului „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia” " este elaborat în baza:

-Certificatului de Urbanism nr. 54 din 08.12.2023, eliberat de către Primăria or. Cimișlia;

-Sarcinii de proiectare;

-Condițiilor tehnice pentru aprovizionarea cu gaze naturale, eliberate de  SRL „Cimișlia - Gaz",

№ 15 din 15.12.2023.

-NCM G. 05.01-2014 „Sisteme de distribuție a gazelor"

-„Reguli de securitate în ramura gazificării" NRS 35-04-09:2005;

Ca sursă de aprovizionare cu gaze naturale servește conducta existenta de gaze naturale cu presiune înalta

P<0,35MPa Ø 110mm  PE, obiectul nr.5911K/04-C4- GC  I.P. IPROCOM Pc  13+40.

Proiectul  prevede :

Conectarea la conducta existenta de gaze naturale cu presiune înaltă P<0,35MPa Ø 110mm  PE .

Pozarea gazoductului de presiune înaltă P<0,35MPa  subteran cu țeava de polietilena PE100 SDR11 Ø50x4,6 mm de la punctul de conectare până la platforma cu dulap de reglare presiune si nod de evidenta;

Montarea dulapului de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare si a Nodului de evidenta cu contor G10T, ambele fiind amplasate la hotarul proprietății, îngrădite cu gard metalic.

Dulap cu 2 regulatoare de presiune pe gaz cu supapă de închidere încorporată și PSK cu un debit de până la 25 m3/h, presiune de ieșire de 180 ... 500 mbar.

Principalele avantaje ale regulatorului de gaz FE 25 TR sunt precizia ridicată a controlului, procedura simplă de instalare și siguranța completă datorită supapelor de închidere și de siguranță încorporate.

- Principalele caracteristici tehnice ale regulatorului de gaz FE 25 TR:

| Presiune maximă de admisie | Max 8.6 bar |
| --- | --- |
| Interval de presiune de ieșire | 180 - 500 mbari |
| Clasa de precizie | AM până la 5% |
| Temperatura ambientala | -30°C / + 60°C |
| Filtru de admisie | suprafața 500 mm 2 , randament 100 µm |
| Dispozitiv de întrerupere a suprapresiunii | + |
| Dispozitiv de întrerupere a presiunii joase | + |
| Armarea dispozitivului de oprire de siguranță | doar manual |
| Supapa | + |
| Oprire de protecție în cazul defectării membranei din a doua etapă | + |
| Conectare | filetat, 3/4" x 1 1/4" |

Gazul este uscat și odorizat după STAS 5542-87.

Verificarea  conductelor  de  gaze  naturale  pentru  depistarea  scurgerilor , precum  și  lucrările  pentru pozarea  conductei  se  efectuează  în  conformitate  cu  NCM G. 05.01-2014  „ Sisteme  de  distribuție a gazelor " .

Verificarea conductelor de gaze naturale de exterior cu  presiune  înalta :

La etanșeitate - presiunea 0,75 MPa în timp de 24 ore .

Rezultatele încercărilor de etanșeitate se vor considera pozitive, dacă pe durata încercării nu se fixează

căderea vizibilă a presiunii la manometrul cu clasă de precizie 0,6, iar la manometrele cu clasă de precizie 0,15 și 0,4, precum și la manometrul cu lichid, căderea presiunii se fixează în limitele unei diviziuni a scării.

Conductele de suprafață (interioare și exterioare)  trebuie să  fie apărate de corozia atmosferică  prin

acoperirea lor cu două straturi de grund și două straturi de vopsea, lac sau emal, prevăzute pentru lucrări exterioare după STAS 14923-78 (pentru cele exterioare - culoarea galben ă ).

Montarea gazoductelor de presiune înaltă de îndeplinit conform NCM G. 05.01-20 14  „ Sisteme  de distribuție a gazelor " și „ Reguli de securitate în ramura gazificării ” NRS 35-04-09:2005.

Proiectul  prevede :

·Pozarea gazoductului de presiune joasă pe peretele exterior a clădirii și în interiorul halei de generatoare ,

după ГОСТ 3262-75 Ст.3.пс.2 Ø32x3,0 mm și Ø2 x 2,8 mm;

·Pozarea gazoductului de presiune joasă de la amplasarea Nodului de evidenta până la Cazangerie se va efectua subteran, din țeava de polietilena PE80 SDR 11, cu diametrul de Ø 40x3,7 mm.

·La intrarea gazoductului în hala de generatoare  de instalat pe gazoduct o clapetă electromagnetică de

siguranța VNA Ø 32 mm, cu semnalizator de concentrație a gazului, care se declanșează la o concentrație a gazului în încăpere mai mare de 10% a limitei de explozie a gazului.

·Instalarea a 2 generatoare de încălzire 48 kw în hala de generatoare (cazangerie) a clării .

Utilajul de gaz e  din interior și gazoductele.

Gazul este uscat și odorizat după STAS 5542-87.

Verificarea conductelor de gaze naturale pentru depistarea scurgerilor, precum și lucrările pentru pozarea conductei se efectuează în conformitate cu NCM G.05.01-2014 „Sisteme de distribuție a gazelor" .

Verificarea conductelor de gaze naturale de interior cu presiune joasă :

·La etanșeitate - presiunea 0,3 MPa în timp de 1 or ă .

Căderea de presiune admisibilă - 20 da Pa (20 mm col. apă ).

Conductele de suprafață (interioare și exterioare)  trebuie să fie apărate de corozia atmosferică prin acoperirea lor cu două straturi de grund şi două straturi de vopsea, lac sau emal, prevăzute pentru lucrări exterioare după  STAS 14923-78 (pentru cele exterioare - culoarea galbenă).

Specificația tehnică centrala termică:

Eficienta* 106%;

Emisii de noxe reduse cu 20 mg/ kW;

Functionare la presiune scazuta a apei (0,15 bari si 1,5 l/min);

Sistem antiblocare;

Diagnosticare software;

Protectie antiinghet;

Modularea flacarii;

Sistem inteligent de aprindere;

Este dotata cu aquasenzor suplimentar.

Functia Aqua-Condens.

Dotata cu 2 microprocesoare.

Pompa circulatie 3 trepte ,putere reglabila.

Senzor temperatura suplimentar.

Interfata monitorizeaza permanent functiile echipamentului.

Detector de debit incorporat.

Sistem de diagnoza DIA.

Aerisitor automat incorporat in pompa.

Sistem inovativ de comunicare E-BUS.

– Domeniul puterii termice nominale P la 50/30 °C: 8,7 – 48 kW

– Domeniul puterii termice nominale P la 60/40 °C: 8,5 – 46,6 kW

– Domeniul puterii termice nominale P la 80/60 °C: 7,8 – 44,1 kW

– Sarcina termica maxima in regim de incalzire: 45,2 kW

– Sarcina termica minima in regim de incalzire: 8,1 kW

INCALZIRE

– Temperatura maxima pe tur aprox.: 90 °C

– Domeniu de reglaj temperatura max. pe tur: 30 – 80 °C

– Suprapresiune permisa totala: 4,0 bar

– Debitul de apa (raportat la DT=35K): 1900 l/h

– Debitul apei din condens (valoarea pH aprox.: 3,7) la regim de incalzire 50°C tur / 30°C retur: 4,5 l/h

– Racordul de gaz: 1″

– Racord la incalzire: 1 1/2″

– Racord de aer/gaze arse: 80/125 mm

– Presiunea de racord (presiunea dinamica a gazului), gaz natural, G20: 20 mbar

– Presiunea de racord (presiunea dinamica a gazului), propan, G31: 30 mbar

– Valoarea de racordare la 15°C si 1013 mbar G20: 4,8 m³/h

– Valoarea de racordare la 15°C si 1013 mbar G31: 3,5 kg/h

– Debitul masic al gazelor arse min./max.: 3,9/20,3 g/s

– Temperatura gazelor arse min./max.: 38/73 °C

– Folosire normala la 80/60 °C: 97,5 %

– Folosire normala la 503/0 °C: 106,2%

– Folosire la 30% din puterea maxima: 109,1%

– Clasa de emisie NOx: 6

– Dimensiuni aparat (i x L x A): 720 x 440 x 405 mm

– Greutatea de montaj aprox.: 37,8 kg

– Bransamentul electric: 230/50 V/Hz

– Siguranta montata: 4A, purtator

– Putere electrica consumata max.: 162 W

– Gradul de protectie: IPX4D

- Lucrări de alimentare cu apă și canalizare

DATE GENERALE

1. Proiectul de executie este elaborat in conformitate cu cerintele СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, NCM G.03.02:2015 "Retele si instalatii exterioare de canalizare", СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий", Certificatul de Urbanism pentru proiectare nr.54 din 08.12.2023 eliberat de catre Primarul or. Cimislia, prospectiunile topo-geodezice si cercetarile tehnico-geologice executate de catre S.R.L. "NADIRGEO".

2. Conform conditiilor geologice si naturale a terenului din or.Cimislia: gradul de seismicitate - 7 grade; teren netasabil; ape subterane: H=1,6m; alunecari de teren: lipsesc.

3. Proiectul de execuţie prevede alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate a Halei Industriale, construite in cadrul proiectului „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia”, cu conectarea de la camin existent din preajma turnului te apa existent V=25m3, de unde sub presiune gravitationala apa se repartizeaza prin magistrala de alimentare cu apa de presiune joasa din tevi PEHD PE100 SDR17 PN10 cu d-50mm imbinate prin mufe de electrofuziune - catre caminul de vizitare F-1 si ulteror catre conectarea la retele interioare de apa, proiectate anterior in documentatia de proiect nr. 01-21-I I.M. BPPS Cimislia. Evacuarea apelor uzate - prin statie de pompare individuala catre caminul existent de rupere a pantei situat linga Statia de Epurare a Parcului Industrial.

4. Conectarea la energia electrica a Statiei de Pompare Ape Uzate va fi prevazuta in proiectul de conectare la energie electrica a Halei Industriale, construite in cadrul proiectului „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia”.

5. Excavarea solului mecanizat in spatii inguste se va efectua cu excavator cu volumul cupei 0,09 - 0,12 m³. Adincimea medie de pozare a conductelor este de 1,2 m, respectind pe verticala distanta minima normativa intre retelele ingineresti subterane conform NCM B.01.03:2016.

6. Caminele de vizitare pentru sistemul de alimentare cu apa sunt proiectate conform prevederilor proiectului tip 901-09-11.84 albumul II "Колодцы водопроводные круглые из сборного железо-бетона для труб Ду=50-600мм".

7. Montarea retelelor de distributie a apei de efectuat:

–	in paminturi uscate - pe sol existent;

–	in paminturi umede - pe pat din piatra sparta h=150mm, cu astuparea ulterioara mecanizata cu argila nisipoasa locala moale si care nu contine adaos tare (piatra, prundis si pietris).

8. Trecerea conductelor din PE prin peretii caminelor se va face prin tuburi de protecţie din PE Ø160 mm; distanta dintre tubul de protecţie si conducta se va etansa cu material elastomer sau cu piese de etansare pentru evitarea infiltratiei apei.

9. In jurul elementelor prefabricate din beton armat al caminelor de vizitare rambleierea inversa se va efectua prin compactarea terenului in straturi (grosimea 15-20 cm) cu umeditatea optima a solului pina la densitatea solului uscat nu mai mica de 1,60 t/m³. In jurul gurii de acces al caminelor de vizitare amplasate in afara drumului carosabil, sa se execute pereu din beton cu latimea de 0,5m si panta 0.03 de la gura.

10. Apele uzate menajere acumulate in bazinul de receptie al SPC-1 vor fi pompare prin intermediul a unei pompe submersibile lucratoare printr-o conducta sub presiune din tevi PEHD RC PE100 triplustrat cu ∅63mm in caminul de stingere a presiunii existent C.S.P.-1.

11. Verificarea retelelor de distributie a apei sa se execute prin incercari hidraulice la presiune in doua etape si pe tronsoane de lungimea maxima de 500 m, dupa cum urmeaza:

- presiunea hidraulica de incercare (la rezistenta) elaborata pina la astuparea transeelor - 1,5xPlucru;

- presiunea hidraulica pentru receptia finala (la etansietate) elaborata dupa astuparea transeelor - 1,3xPlucru.

12. Rambleierea inversa a transeului de efectuat: sub partea carosabila a drumului - cu pamint nisipos, pe alt teritoriu - cu sol local, cu compactarea acesteia in straturi cu umeditatea optima (grosimea 15-20 cm) pina la densitatea solului uscat nu mai mica de 1,60 t/m³.

13. Montarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare de efectuat in conformitate cu cerinţele NCM G.03.03:2015 «Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare» şi CP G.03.02-2006 «Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri» luind in consideratie CP A.05.02:2016 «Soluţii privind securitatea şi sănătatea în muncă în proiectele de organizare a construcţiei şi în proiectele de execuţie a lucrărilor».

14. Reprezentantii organizatiilor care exploateaza comunicatiile subterane sunt obligate pina la inceputul lucrarilor de terasament sa marcheze teritoriul cu indicatoare bine vizibile a axelor si hotarelor acestor comunicatii. Prelucrarea solului in transee in cazul intersectiilor cu toate tipurile de comunicatii subterane se permite cu prezenta permisiunii in forma scrisa de catre Organizatia exploatare a acestor comunicatii.

15. In urma montarii retelelor exterioare de alimentare cu apa de intocmit procese-verbale pentru lucrari ascunse conform CP A.08.01-96 "Instructiuni de verificare a calitatii si de recetie a lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente":

-	proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a retelelor de distributie a apei;

-	proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a retelelor de canalizare gravitationale;

-	proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a retelelor de canalizare sub presiune;

-	proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a caminelor si a armaturilor montate in camine;

-	proces-verbal de receptie a lucrarilor de terasament si betonare suport pentru Statia de Pompare a Apelor Uzate;

-	proces-verbal de receptie a lucrarilor de montare a Statiei de Pompare a Apelor Uzate;

-	proces-verbal de receptie preliminara;

-	proces-verbal de receptie finala.

16. Inainte de astuparea finala a transeelor de efectuat ridicarea topografica de control conform NCM A.06.02:2015 «Executarea lucrărilor geodezice în construcții».

- NOTĂ:

Documentația de proiectare tehnică atașată este furnizată doar cu titlu informativ. Originalul documentației tehnice de proiectare va fi transmis câștigătorului ofertei după semnarea contractului. Oferta tehnică se elaborează pe baza specificațiilor tehnice (cantitatea și calitatea echipamentelor și materialelor necesare) prevăzute mai sus.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____________________________________________________________________

Autoritatea contractantă________________________________________________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).