Lot nr.1

CAIET  DE  SARCINI

Obiectul achiziţiilor – proiectarea obiectivului,

reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP SCM ,, Sfănta Treime „ str. Aleco Russo 11, mun.Chișinău.

Autoritatea contractantă- IMSP SCM Sfănta Treime

Parametrii solicitaţi privind obiectul achiziţiilor:

| Nr. d/o | Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor | Numerele compartimentelor, secțiunelor,tabelelor,paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții | Calculul prețului curent | Prețul curent, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de măsurare în blocul medical V=3109 m3 H=3,3 m (Categoria de complexitate a lucrărilor 1, a clădirii -II) | Culegere de prețuri pentru lucrări de măsurare-examinare și proiectări a reparațiilor capitale a clădirilor, a.1991, tab.7 |  |  |
| 2 | Lucrări de proiectare a reparatiei și reconstrucției în blocul medical, Stot=942 m2 | NCM L.02.11-1:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții Indicator Nr.1, cap.2 tab.3, pct.5 |  |  |
| 3 | Lucrări de proiectare a semnalizării automate antiincendiare, S = 942 m2 | Culegere de prețuri la lucrările de proiectare Nr.60, tab. 60-5, p.7 |  |  |
| 4 | Culegerea datelor inițiale și coordonarea proiectului în instanțiile corespunzătoare | Calcul preventiv |  |  |
| 5 | Verificarea și expertizarea documentației de proiect | Calcul preventiv |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Rentabilitatea -6% |  |  |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |
| Total cu TVA |  |  |  |  |

Nota:  Ofertantul este obligat să facă cunoştinţă cu obiectivul ( cerință obligatorie ) şi să elaboreze oferta în modul stabilit de lege.

Lot nr.1

Cerințe pentru proiectare obiectivului

„Reparaţia și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului primirii urgente în blocul principal al IMSP SCM „Sfînta Treime”, str.A.Russo,11, mun. Chişinău”

Cerinţe generale.

Proiectul de executare de elaborat pe baza temei de proiectare şi schiţei de proiect, coordonate cu administraţia IMSP SCM “Sfânta Treime” şi în corespundele cu normativele şi regulamentele în construcţie, precum şi cele sanitare în vigoare, inclusiv Hotărârea Guvernului RM №663 din 23 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului Sanitar al regulilor igienice pentru instituţile medico-sanitare.

Documentaţia de proiect va fi elaborată, ţinînd cont de recomandările din raportul de expertiză nr.                          , cu privire la evaluarea stării tehnice a clădirii blocului principal al Spitalului.

Cerinţe către deciziile arhitectorale şi constructive.

- Pentru asigurarea procesului tehnologic unic a prevedea perforarea deschiderilor necesare.

- De prevăzut schimbarea tîmplăriei din lemn în termopan sau profil aluminiu.

- Lucrările de tencuire a pereţilor, podelelor de executat în conformitate cu cerinţele moderne (linoleum tehnic pentru instituţile medico-sanitare, gresie, emulsie de apă lavabilă).

- În coridoare de prevăzut montarea podului suspendat “Armstrong”.

- De efectuat schimbarea integrală a sistemului de canalizare la etaj soclu. De efectuat schimbarea coloanelor verticale de canalizare, inclusiv şi celor pluviale, incepând cu etajul doi şi finalizând cu subsolul tehnic.

- De prevăzut schimbarea integrală a sistemului de termoficare și strămutarea conductelor magistrale existente de termoficare la etaj soclu..

- De prevăzut schimbarea integrală a sistemului de apeduct și strămutarea conductelor magistrale existente de apeduct la etaj soclu.

- De prevăzut construcţia sistemului de ventilare conform normativelor în vigoare.

- De prevăzut schimbarea și strămutarea reţelelor de aprovizionare cu energie electrică, inclusiv şi a cutiilor de distribuţie.

- De prevăzut montarea sistemului de alarmă antiincendiară.

- De prevăzut posibilitatea conectării utilajului medical şi tehnologic conform specificaţiei.

- De prevăzut resistematizarea etajului soclu și amplasarea încăperilor Laboratorului clinico-biochimic, Laboratorului bacteriologic și Departamentului primiri urgente, inclusiv:

Laboratorul clinico-biochimic–

- Încăpere pentru recepționarea, înregistrarea și repartizarea analizelor (10-12 m2);

- Încăpere pentru colectarea probelor de sînge (sîngele din deget și din vînă);

- Încăpere pentru analiza meselor fecale și parazitologice (10 m2);

- Încăpere pentru analiza urinei (12 m2);

- Spălătorie (14 – 16 m2);

- Camera sanitară (8-10 m2);

- Hemostaza (biochimia);

- Încăpere pentru cercetări biochimice (Chemwell, Demension);

- Centrifugarea sîngelui;

- Încăpere pentru cercetări clinice;

- Microscopia;

- Încăpere pentru personal;

- Încăpere pentru cercetări imunologice;

- Izoimunologia;

- Biroul șefului laboratorului;

- Biroului laborantului superior;

- Coridor;

- Vestiar;

- Baia;

- Viceu (dublu);

- Depozit N1 (reagente);

- Depozit N2 (detergenți și utilaj);

- Depozit N3 (pentru utilaj, eprubete, etc);

Laboratorul bacteriologic(conform Ghidului Național de Biosiguranță pentru Laboratoare, 2011)–

Zona necontaminată:

Încăperile pentru personal:

1) Vestiar în asociere cu sufrageria (12-14 m2);

2) Oficiul pentru lucrul cu documentația (9-10 m2);

3) Viceu (3 m2);

4) Duș (4 m2);

Încăperile de lucru:

5) Depozit (9-10 m2);

6) Spălătorie asociată cu sterilizarea veselei de laborator și destilator (14 m2);

7) Încăpere pentru pregătirea, inclusiv autoclavarea și păstrarea mediilor nutritive (20 –     22 m2), cu boxă (5 m2) și preboxă (3 m2).

Zona contaminată:

- Încăpere pentru colectarea biomaterialului (4-5 m2);

- Încăpere pentru primire și înregistrarea biomaterialului (5 – 7 m2);

- Încăpere pentru efectuarea investigațiilor bacteriologice (20-24 m2), cu boxă (5 m2) și preboxă (3 m2);

- Încăpere pentru nimicirea biomaterialului și microorganizmelor isolate (12 m2), cu boxă (5 m2) și preboxă (3 m2);

Departamentului primiri urgente -

- Vestiar medici bărbați (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2);

- Vestiar medici femei (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2);

- Vestiar asistenți medicali bărbați (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2);

- Vestiar asistenți medicali femei (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2);

- Vestiar infermiere bărbați (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2);

- Vestiar infermiere femei (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2);

Cerințe la componenţa proiectului

Proiectul urmează să includă compartimentele:

- Plan general

- Soluții arhitecturale și constructive

- Tehnologia de producere (schema tehnologică)

- Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului

- Automatizarea sistemei de ventilare;

- Apeduct și canalizarea;

- Echipament electric de forță. Iluminatul electric interior;

- Sisteme de comunicații;

- Sistema de semnalizarea antiincendiară

- Organizarea lucrărilor de construcții

- Memoriu explicativ

- Devizul de cheltuieli

Cerinţe suplimentare la contractul de proiectare.

La stabilirea preţurilor de prevăzut:

a) toate coordonările cu organizaţile de stat necesare şi serviciile (Direcția generală Arhitectura, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei or. Chișinău, Centrul de Sănătate Publică, Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale supravegerea de stat a măsurilor contra incendiilor, Inspectoratul Ecologic de Stat);

b) petrecerea expertizei la Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Termenul executării.

6 luni de la ziua înregistrării contractului.