CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  Realizarea reparației capitale a pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de pretratare a apei.

| Lot Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | UM | Suprafață | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | # Reparația capitală a pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de pretratare a apei cu instalarea teracotei rezistente la acizi | m2 | 150,0 | Conform Listei cu cantități de lucrări | 350 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Descriere generală. Locul unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările. Termeni de execuție.

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Durata de executare: 60  zile calendaristice din data semnării contractului.

- Informații.

2.1 Lucrările de reparații capitale ale pardoselilor, gropilor și canalelor vor fi executate în interiorul încăperii de producere și realizate în sala de pre-tratare a apei  în prezenta utilajului aflat în funcțiune.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Calitatea și conformitatea materialelor utilizate trebuie să fie conformă certificatului care atestă calitatea lor.

- Materialele utilizate:

- teracota rezistentă la acizi, care va corespunde cerințelor ISO 13006:2018.

- Principalii indicatori de calitate solicitați pentru teracotă sunt:

- Teracotă de presare uscată clasa B; Grupa Ia cu absorbție scăzută a apei sub 0,5%, conform ISO  10545-3;

- Suprafață antiderapantă, neglazurată (UGL), clasa minim R11 (conform DIN 51130);

- Dimensiunile plăcilor: 20х20 cm (Sw= 199x199) grosimea plăcilor – 10 mm;

- Rezistentă la acizi - clasa HA, conform ISO 10545-13.

- Mortarul utilizat pentru montarea plăcilor de teracotă, precum și chitul pentru rosturi, vor fi rezistente la acțiunea acizilor și bazelor și vor fi adecvate pentru utilizarea în mediu agresiv chimic.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor  și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a

terenurilor aferente.

- Pentru materialele utilizate la executarea lucrărilor se vor prezenta documente de conformitate (certificat de constanță a performanței, declarație de performanță etc.).

Materialele vor avea marcaj SM și/sau CE, conform legislației și cadrului normativ în vigoare. Eticheta trebuie să fie vizibilă, cu indicarea termenului de valabilitate.

- Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea și îngrădirea locului unde se vor executa lucrările, pregătirea locului de depozitare a materialelor demontate).

- Volumul de lucrări preconizate pentru reparația capitală a pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de pre-tratare a apei este prezentat în pct. 8.

- ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

- În timpul desfășurării lucrărilor, Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugerea utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc.

- După finalizarea lucrărilor  - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile

formate - din contul Executantului.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- În cazul în care se constată apariția viciilor și/sau defectelor, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

- La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare,  din data recepționării scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare Beneficiarului.

- Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în încăperile de producere, în timpul funcționării utilajului, și anume lângă pompe și sub/lângă filtrele de tratare a apei.

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Teracota/ gresia care va fi montată trebuie să fie rezistentă la acizi și baze. În unele cazuri, la aplicarea teracotei, va trebui să se țină cont despre faptul că unele fundamente sunt supuse condițiilor cu umiditatea mărită, prezența nămolului, depuneri de săruri. Fundamentele pompelor sunt supuse vibrației.

- Volumul lucrărilor de reparație și echipamentului energetic:

Lucrările constau în:

- Demontarea teracotei deteriorate.

- Grunduirea, pregătirea pardoselilor și stratului de așternut.

- Adăugarea materialului hidrofob.

- Tratarea suprafețelor, prepararea mortarului rezistent la acizi.

- Așezarea plăcilor ( teracotei) noi.

- Lista cu cantitățile de  lucrări  detaliat  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1.

- Condiții de recepție a lucrărilor

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va remite Beneficiarului Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate.

- Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în temeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă  Executantul.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

- Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi  incluse în devizul de cheltuieli.

- La executarea lucrărilor vor fi necesare: mașină de tăiat gresie, mașină de rașchetat, malaxor, etc.

- Cerințe privind calculul costului

- Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

- Costul  lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

- Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

- Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace anti incendiare - din contul  Beneficiarului conform  pct.6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

- Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale -  k= 1,2,  conform pct. 2.1 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

Tabel nr.1

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | ### Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | ### Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | ISO 13006:2018 | ### Standard Internațional "Placi ceramice-definitii, clasificare, caracteristici si marcare” |
|  | ISO 10545-3 | ### Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparentrelative density and bulk density |
|  | ISO 10545-13 | ### Ceramic tiles Part 13: Determination of chemical resistance |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii;

- Lista nominală și calificarea personalului antrenat la executarea lucrărilor;

- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

- Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare;

- Specificații de preț cu indicația prețului pentru materiale și  lucrări, devizul de cheltuieli (forma 3, 5, 7);

- Specificațiile tehnice ale materialelor utilizate, prevăzute în pct. 3, vor include denumirea comercială sau echivalentul acesteia, precum și documente care confirmă caracteristicile de performanță.

- Cerințe de mentenanță:

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

15.  Lista cu cantități de lucrări

15.1 Anexa nr.1

|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| Reparatia capitala a pardoselilor, gropilor si canalelor salii de filtrare cu instalarea teracotei rezistente la acizi in STA-2, SCh. (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Inlocuirea teracotei noi rezistente la acizi ( 150 m2 ) |  |  |
| 1 | RpIzB60B | Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов или наклонных поверхностей, из фаянсовой кислотостойкой плитки, плитки из керамических гранул, на антикоррозионной шпаклевке, в варианте: плитки из грануллированной кислотостойкой керамики ) | m2 | 150,00 |
| 2 | RpIzA15A | Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe sapa din mortar rezistent chimic (Снятие антикоррозионного покрытия из шпатлевки, нанесенного на стяжку из химичеcки-стойкого раствора) | m2 | 150,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, sapa din mortar rezistent chimic | m2 | 150,00 |
| 4 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 13,20 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 13,20 |
| 6 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 150,00 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuală a unui grund de aderență pe bază de rășini sintetice cu adaos de cuarț, destinat suprafețelor dense (beton), într-un strat. | m2 | 150,00 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 150,00 |
| 9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) 2cm | m2 | -150,00 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление водонепроницаемого материала в ц/п раствор) норма 1,0м3/ на 3,3м3 р-ра добавляется, жидкое стекло-8,26кг/27,26кг, мука диабазовая-70кг/231кг, кремнефтористый натрий-1,24кг/4,09кг. Итого 262,35кг | kg | 262,35 |
| 11 | IzF31A adaptat | Tratarea suprafetelor inainte de asezarea placilor- (Обработка поверхности перед укладкой плитки) numai munca | m2 | 150,00 |
| 12 | RpIzB02A | Pardoseli, executate din placi de gresie ceramica antiacida, in grosime de 10 mm, montate in chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm latime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare (Полы, выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой) | m2 | 150,00 |
| 13 | adaptat | Mortar rezistent la acizi pentru pozarea placilor (кислотостойкий раствор на силикатной замазке с химическими добавками. норма расхода материалов "ХимСтройРесурс" норма 1,0м3, жидкое стекло-630кг, мука диабазовая-1240кг, кремнефтористый натрий-94кг, расход- см. норму при укладке плитки Chituri anticorozive de pozare) | m3 | 1,25 |
| 14 | TrI1AC13F2 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile- din auto categoria 2, pe rampa sau teren | t | 14,70 |
| 15 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 14,70 |