Anexa nr. 1 la Anunțul de participare

Pentru loturile nr. 1 - 6

Cerințele tehnice obligatorii

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a

sistemelor de semnalizare pază și detectare a incendiilor

Serviciile urmează să fie prestate în conformitate cu cerințele Normativului în construcție NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”, precum și în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și modificări respective (monitorul Oficial nr. 313 din 21 decembrie 2021, art. 467) și Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază.

Pentru a asigura funcționarea corectă și neîntreruptă a instalației de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI), aceasta trebuie să fie verificată și întreținută periodic. Conținutul lucrărilor de verificare și deservire tehnică a instalațiilor de semnalizare și avertizare în caz de incendiu este prezentat în tabel de mai jos.

Procedura de întreținere tehnică a ISAI, stabilită de proprietarul sau utilizatorul clădirii și executantul certificat, selectat pentru întreținere tehnică a ISAI, trebuie să specifice timpul de repunere în funcțiune a instalației după un defect sau o funcționare defectuoasă.

Sistemele de semnalizare pază și detectare/alarmare a incendiilor existente, instalate la obiectivele ASP, supuse deservirii tehnice și întreținerii:

- sistemului de semnalizare pază, edificiul ASP, str. M. Viteazul, 11/1, mun. Chișinău;

- sistemului de semnalizare pază și detectare a incendiului, edificiul ASP, str. G. Grosu, 7, mun. Chișinău;

- sistemului de detectare-alarmare a incendiilor ”SATEL”, edificiul ASP, str. Salcâmilor, 28, mun. Chișinău;

- sistemului de semnalizare  detectare-alarmare a incendiilor și de semnalizare pază, satul Sănătăuca, raionul Florești;

- sistemului de semnalizare detectare-alarmare a incendiilor și de semnalizare pază, satul Ustia, raionul Dubăsari;

- sistemului de semnalizare detectare-alarmare a incendiilor și de semnalizare pază, satul Varnița, str. G. Braga, 2A, raionul Anenii Noi.

Conținutul serviciilor de verificare și deservire tehnică, care necesită să fie prestate la instalațiile de semnalizare și avertizare în caz de incendiu

| Nr. | Obiectul verificări | Condiţii de executare | Periodicitatea | Starea de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sursa de rezervă pornește la timp, comutarea automată funcționează | Conform instrucţiunilor furnizorului | lunar |  |
| 2. | Tensiunea surselor de alimentare (bază şi rezervă) | Măsurare cu voltmetru | lunar |  |
| 3. | Funcționarea indicatoarelor optice și sonore, iar în cazul unei defecțiuni, acest lucru este înregistrat | Simulări conform instrucţiunilor uzinelor producătoare | lunar |  |
| 4. | Funcționarea dispozitivelor: - de incendiu (fum) sau butoanelor manuale - antiefracție | Simulări conform instrucţiunilor producătorului | lunar |  |
| 5. | Verificarea funcțiilor de control a defecțiunilor ECSI | Conform instrucţiunilor producătorului | trimestrial |  |
| 6 | După posibilitate, verificarea funcționării canalului de comunicare cu Stația de recepție a alarmei de incendii sau cu Dispeceratul de monitorizare la distanță | Conform protocolul intern al Prestatorului | trimestrial |  |
| 7 | Analiza oricărei modificări de planificare spațială și a volumului sau modificare a destinației spațiilor, care pot afecta amplasarea declanșatoarelor manuale de alarmare, dispozitivelor de alarmare de incendiu, dispozitivelor antiefracție | După caz de modificare a destinației spațiilor | trimestrial |  |
| 8 | Declanșarea, minim a unui detector automat de incendiu (antiefracție) sau unui declanșator manual de alarmare în fiecare zonă de protecție, pentru a determina corectitudinea recepției și afișării semnalelor Echipament de Control și Semnalizare Incendiu; activarea avertizării de incendiu; activarea oricărei altei componente a instalației sau a dispozitivului suplimentar | Conform instrucţiunilor producătorului | trimestrial |  |
| 9 | Controlarea dacă a fost verificată funcționarea corectă în totalitate a detector de incendiu sau antiefracție în conformitate cu recomandările producătorului | Potrivit analizei lucrărilor efectuate | anual |  |
| 10 | Echipament de Control și Semnalizare este capabilă să acționeze fiecare din dispozitivele suplimentare | Conform instrucţiunilor producătorului | anual |  |
| 11 | Examinarea și testarea bateriile de acumulare | Conform instrucţiunilor producătorului | anual |  |
| 12 | Asigurarea restabilirii sistemului deservit la obiectiv după solicitarea beneficiarului | Prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice deteriorate | În caz de necesitate |  |

Anexa nr. 2 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 7

Servicii de deservire și mentenenanță

a instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze în

încăperile cu servere (et.1, 2, 3) din str. A. Pușkin nr.42 mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiilor - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibrații – o dată la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Panou recepţie şi comandă ППКП «ГАММА» 102 САТ - 1;

2. Panou de activare de la distanţă (БДУ) – «ГАММА» – 3;

3. Detector de fum  – 12;

4. Modul cu gaze CO2 « ARТSОК»100 – 4;

5. Semnal acustic – 4;

6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;

7. Panou indicativ luminescent «Газ не входи» «Газ уходи» –  6.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului, în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.

Anexa nr. 3 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 8

Servicii de deservire și mentenenanță a instalației

automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea

cu servere (et.3) din str. Alexandru cel Bun nr.56 mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Panou recepţie şi comandă ППКП «ГАММА» 102 САТ - 1;

2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГАММА» – 3;

3. Detector de fum  – 12;

4. Modul cu gaze CO2 « ARТSОК»100 – 4;

5. Semnal acustic – 4;

6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;

7. Panou indicativ luminescent «Газ не входи»  «Газ уходи» – 2.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de  stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului, în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.

Anexa nr. 4 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 9

Servicii de deservire și mentenenanță a instalației

automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile

arhivei nr.1 din str. Mesager nr.5 mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Panou recepţie şi comandă «VARTA»  - 1;

2. Panou de activare de la distanţă (БДУ) – 1;

3. Detector de fum  – 40;

4. Modul cu gaz  HFC-227EA « ИМПУЛЬС»-20 – 26;

5. Semnal acustic – 2;

6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4;

7. Panou indicativ luminescent «Газ не входи»  «Газ уходи»  – 2.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului, în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.

Anexa nr. 5 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 10

Servicii de deservire și mentenenanță

a instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile

arhivelor Centrului multifuncțional nr.4 din b-l Decebal nr.6 mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: ”Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Panou recepţie şi control C2000-ACПТ – 3;

2. Tastatura С2000М - 1;

3. Panou de control C2000-4 - 1;

4. Panou informativ C200ПТ-1 - 1;

5. Declanșator manual de alarmare – 4;

6. Detector de fum ИП-212 – 83;

7. Modul cu gaze CO2 « АТАКА»150-100– 15Э – 1;

8. Dispozitiv acustic de alarmare – 4;

9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;

10. Panou indicativ luminescent «Газ не входи» «Газ уходи» – 6;

11. Touch memory (cip cititor) – 4.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de  stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.

Anexa nr. 6 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 11

Servicii de deservire și mentenenanță

a instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea depozitului  de blanchete din str. Columna nr.65, mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Panou recepţie şi comandă ”Movigard” 104 Т;

2. Detector de fum  – 6;

4. Modul cu gaze HFC-227EA  – 4;

5. Semnal acustic – 1;

6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2;

7. Panou indicativ luminescent «Газ не входи» «Газ уходи» – 2.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de  stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.

Anexa nr. 7 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 12

Servicii de deservire tehnică şi mentenanţă

a instalației de detectare, alarmare la incendiu în edificiul

central al ASP, (blocurile administrative) din str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiilor - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării sistemelor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Verificarea funcționării dispozitivelor și echipamentului de evacuare forțată a fumului – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Centrala de comandă și control ”VARTA- 1/132” - 2;

2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1;

3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4;

4. Modul cu 8 bucle de întrare (ШВШ-8) – 4;

5. Modul cu 16 bucle de întrare (ШВШ-16) – 5;

6. Panou cu taste de ieșire (БВК-16) – 2;

7. Panou cu bucle de întrare (БВШ-3) – 3;

9. Sursă de alimentare redundantă (РИП) – 5;

10. Panoul de comandă și control ”Paradox” – 1;

11. Detector de fum – 890;

12. Buton de alarmare acustică – 43;

13. Acumulator 12V/7Ah – 30;

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității Sistemelor de detectare, alarmare la incendiu se efectuează din contul Prestatorului, în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Anexa nr. 8 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 13

Servicii de deservire tehnică și mentenenanță

a instalației de detectare/alarmare și înștiințare vocală la incendiu

în blocul administrativ al ASP  din str.  Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiilor - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării sistemelor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării difuzoarelor de înștiințare vocală la incendiu – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu „PREVEDIA-216” cu două bucle - 1;

2. Modul cu două bucle (IFM2L) – 1;

3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1;

4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1;

5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1;

6. Acumulator 12V/50Ah – 4;

7. Modul adresabil cu o întrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12;

8. Detector adresabil optic  de fum – 258;

9. Detector adresabil de temperatură  – 4;

10. Buton manual de alarmare  la incendiu  (EC0020) – 38;

11. Panou optic de avertizare vizual – 13;

12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2;

13. Consolă cu microfon -1.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității Sistemelor de detectare, alarmare și înștiințare vocală la incendiu se efectuează din contul Prestatorului, în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Anexa nr. 9 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 14

Servicii de deservire tehnică și mentenenanță

a instalației automate de stingere a incendiilor cu apă în arhiva nr. 2

din str. Mesager nr.5 mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane,  panou de comandă – o dată în trimestru;

- Spălarea rezervorului de stocare a apei de rugină și impurități – o dată la 3 trei ani

- Verificarea transmiterii informației vocale despre lipsa energiei electrice la I.A.S.I către persoanele de serviciu a Unității de gardă a Direcției securitate și Biroului rețele și instalații electrice a DAIL;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea presiunii în rețeaua de stingere și nivelul apei în rezervorul de apă – lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1;

2. Panoul de comandă  – «ПОТОК–3М» -1;

3. Sprinklere – 36;

4. Pompe hidraulice – 2;

5. Pompă de menținere a presiunii - 1;

6. Rezervor de apă 5 tone – 1;

7. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2;

8. Rețea de conducte, robinete și vane;

9. Dialer telefonic pentru transmiterea informației TD-110 – 1.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de  stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.

Anexa nr. 10 la Anunțul de participare

Pentru lotul nr. 15

Servicii de deservire tehnică și mentenenanță

a instalației automate de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile

arhivei Departamentului stare civilă  din str.  Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău

Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 „Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu”.

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: „Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor”.

- Inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- Verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

- Simularea funcţionării instalațiilor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

- Verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- Verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- Verificarea funcţionării dispozitivelor luminiscente de avertizare la incendiu – lunar;

- Instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- Transmiterea informaţiei de la I.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- Descrierea tuturor operaţiunilor efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.” al Beneficiarului.

Specificația tehnică

1. Concentrator ”BOLID” – 1;

2. Panou de control și dirijare C2000M -1;

3. Panou indicativ C2000-БИ – 1;

4. Panou de control și recepționare «Сигнал -20 П» -1;

5. Panou de control С2000КПБ cu 6 zone – 1;

6. Detector de căldură – 60;

7. Modul cu pulberi - 42;

8. Acumulator tip 12V/7Ah – 4;

9. Sirenă acustică – 2;

10. Panou indicativ luminiscent „Порошок”- не входи” „Порошок” - выходи” – 4.

Mentenanță (reparația) prevede: totalitatea operațiunilor de restabilire a viabilității instalației de  stingere a incendiilor se efectuează din contul Prestatorului în 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților Prestatorului de servicii, s-a produs prelucrarea nesancționată a I.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale va fi efectuată din contul Prestatorului.