- Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul administrativ situat în or.Chișinău, sec.Buiucani, str. Ion Creangă, 45.

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.B.Bodoni, 61 m.Chișinău____________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

LOTUL 1  Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul administrativ

Tehnologia propusă, sau similară, conform proiectului tehnic (centrala fotovoltaica 110kW)

Principalele componente includ: 1. Module solare fotovoltaice: Modulele fotovoltaice de tip (sau echivalentul) PEIMAR SF430M (72 cell line), trebuie să aibă garanția producătorului 30 ani garantie produs si 30 ani garantie liniară de producție. Parametrii minimi a modulelor PV; Descrierea minimă. Putere nominală, W, minim; 430. Tensiune circuit deschis, V; 49,4. Curent de scurtcircuit, A; 11.06. Tensiune nominală max, V; 41,2. Curent nominal, A; 10,44. Eficiența modulului,%,; Minim 19,81%. Toleranța de clasificare; 0/+ 3W. Tip celule; Monocristalin. Numărul de celule din panou; 72 (6x12) M6. Interval de temperatură; - 40 ̊ C … +85 ̊ C. Certificări minime:; Class of reaction to fire 1 (UNI 9177); Type 1 (UL 61730); IEC TS 62804-1:2015 ; IEC 61701:2011; IEC 62716:2013; IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC-61730-1, IEC 61730-2, UL 61730.. Panourilor fotovoltaice trebuie să fie produse in tarile UE, Japonia, Canada sau SUA. 2. Invertoare: de tip Huawei SUN2000-50KTL-M3 (sau echivalentul) cu funcții de protecție și automatizare, - Tensiunea de intrare pe curent continuu - 1 100 V; - Tensiunea maximă de pornire pe curent continuu - 200 V; - Putere activă nominală pe curent alternativ - min. 55 000 W; - Coeficientul de distorsiune armonică - < 3%; - Intervalul de temperatură de funcționare -25 ° C ~ 60 ° C Inteligenta: - 8 rânduri cu monitorizate inteligentă și lichidare rapidă a erorilor; - Linie de Alimentare și Comunicare (PLC); - Diagnosticul inteligent al curbei I-V este susținut; - Maxim. Eficiență 98,5%, eficiență europeană 98,0% - 4 trackere MPP per unitate, ce reduce efectiv asimetria șirurilor. Siguranță: - Comutator CC integrat, sigur și convenabil pentru întreținere - Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare - Protecție la supracurent CA - Protecție de polaritate inversă CC - Monitorizare a defecțiunilor cu șiruri fotovoltaice - Limitator de supratensiune CC și CA de tipul II - Detectarea rezistenței izolației CC - Unitatea de monitorizare a curentului rezidual (RCMU) - Concept de detectare a defectelor pe curent continuu Fiabilitate: - Tehnologie naturală de răcire - Min. Grad de protecție IP65 Comunicare: - Display integrat cu indicatoare LED, Bluetooth / WLAN + APP - Conexiune Ethernet / RS485 / USB integrată pentru vizualizarea parametrilor și setărilor pe computer, tabletă sau smartphone - Stocarea datelor prin tehnologia cloud - tip de aplicație web Software specializat pentru monitorizarea de la distanță și sistemul de control: Pentru a putea monitoriza puterea generată, evenimentele de eroare, nivelul de eficiență general, programul de întreținere, securitatea sistemului. Certificări minime: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683. Invertoarele trebuie să aibă o garanție operațională minimă de 5 ani. 3. Structurile metalice pentru sistemul de montare a modulelor fotovoltaice - fixate în mod sigur, conform desenelor tehnice de proiectare. Structurile de montare trebuie să fie distanțate suficient între tablouri pentru a permite curățarea și minimizarea zonelor de umbrire. Materialul structurii de montare trebuie să fie fără coroziune. 4. Echipament pentru priza de pământ și descărcări atmosferice, conform documentației tehnice de proiectare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT-119, ШО-70 |  |  |
| 1 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de evidenta IDR |  |  |
| 2 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 3 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distributie PDG |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (descarcator ОПС-1В) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie PD1 invertoare |  |  |
| 10 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (descarcator ОПС-1В) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou de distributie PD2 |  |  |
| 15 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (descarcator ОПС-1В) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de montare utilaj curent continuu |  |  |
| 19 | 08-01-101-2 | Montarea invertoare de curent on-grid,380V | buc | 3,000 |
| 20 | 11-04-008-04 | Montarea panourilor fotovoltaice, monocristaline, 430W | buc | 256,000 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 29,000 |
| 22 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K 1x6 SW 1/1kV CPR | m | 2 600,000 |
| 23 |  | Fir electric PV-1x6mm2 galben/verde | m | 300,000 |
| 24 | 08-03-574-2 | Conector de racord cablu - panouri fotovoltaice.Tip conexiune: MC4. Grad de protectie la apa: IP65 | 100 fire | 0,700 |
| 25 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 1,050 |
| 26 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 50*100*3000mm | m | 105,000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast) | t | 5,700 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabluri/conductoare |  |  |
| 28 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,530 |
| 29 |  | Cablu AVVGng 5x120mm2 | m | 35,000 |
| 30 |  | Cablu AVVGng 5x70mm2 | m | 10,000 |
| 31 | RpEM02A | Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv" | buc | 6,000 |
| 32 |  | Manusa termoretractabila 1kV 5 70/120 | buc | 6,000 |
| 33 |  | Papuc de cablu TA-120 | buc | 20,000 |
| 34 |  | Papuc de cablu TA-70 | buc | 10,000 |
| 35 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,080 |
| 36 |  | Cablu VVGng 5x35mm2 | m | 8,000 |
| 37 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,450 |
| 38 |  | Cablu VVGng 3x2.5mm2 | m | 5,000 |
| 39 |  | Cablu VVGng 5x6mm2 | m | 40,000 |
| 40 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,660 |
| 41 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 80*80*3000mm | m | 36,000 |
| 42 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 50*50*3000mm | m | 9,000 |
| 43 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 200*100*3000mm | m | 9,000 |
| 44 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 50*100*3000mm | m | 12,000 |
| 45 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 46 |  | Priza cu contact de protectie ,exterioara IP54,Inom-16A,Unom-250V | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,040 |
| 48 |  | Priza cu contact de protectie ,exterioara ,IP54,Inom-32A,Unom-380V,3P+N+PE | buc | 4,000 |
| 49 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund (zincat), diametru 10 mm | 100 m | 0,300 |
| 50 |  | Otel rotund zincat d-10mm | m | 30,000 |
| 51 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,150 |
| 52 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,120 |
| 53 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,030 |
| 54 |  | Sina din cupru 40x4mm2 | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-119, ШО-70 |  |  |
| 55 |  | Siguranta fuzibila ППН-35 Inom.=250A | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de evidenta IDR |  |  |
| 56 |  | Intrerupator automa cu reglaj I-nom=250A, 3P BA88-35 cu MP211 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Transformator de curent T-0.66 250/5A | buc | 3,000 |
| 58 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (activ/reactiv), conectare directa, Unom=230/400V, I=5(60)A, 50Hz, de tip ZMG 410 CR sau echivalent | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distributie PDG |  |  |
| 59 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,IP54 ЩМП-5 | buc | 1,000 |
| 60 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-31 250A | buc | 1,000 |
| 61 |  | Intrerupator automa cu reglaj I-nom=250A, 3P BA88-35 cu MP211 | buc | 1,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,I-nom=100A, BA88-35 | buc | 1,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat,IP20,C I-nom=100A, BA47-100 | buc | 1,000 |
| 64 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,000 |
| 65 |  | Bloc de distributie PE | buc | 1,000 |
| 66 |  | Bloc de distributie N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distributie PD1 invertoare |  |  |
| 67 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,IP54 ЩМП-4 | buc | 1,000 |
| 68 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-31 250A | buc | 1,000 |
| 69 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20,Inom=32A,(Idif-30mA),2P,tip B AVDT-32 | buc | 1,000 |
| 70 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,I-nom=100A, BA88-33 | buc | 2,000 |
| 71 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat ,IP20,C Inom-20A, 3P BA47-29 | buc | 1,000 |
| 72 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,000 |
| 73 |  | Bloc de distributie PE | buc | 1,000 |
| 74 |  | Bloc de distributie N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distributie PD2 |  |  |
| 75 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,IP54 ЩМП-4 | buc | 1,000 |
| 76 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-31 250A | buc | 1,000 |
| 77 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20,Inom=32A,(Idif-30mA),2P,tip B AVDT-32 | buc | 4,000 |
| 78 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,000 |
| 79 |  | Bloc de distributie PE | buc | 1,000 |
| 80 |  | Bloc de distributie N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Utilaj curent continuu |  |  |
| 81 |  | Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-50KTL M3 | buc | 2,000 |
| 82 |  | Invertor trifazat on-grid Huawei SUN2000-10KTL M1 | buc | 1,000 |
| 83 |  | Panou fotovoltaice monocristaline PEIMAR 430W, 2070x1048x40mm | buc | 256,000 |
| 84 |  | Conector cablu MC-,MC+ set | buc | 70,000 |
| 85 |  | Set sistem de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast pe acoperis plat (set per panou) | buc | 256,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de punere in functiune a utilajului electrotehnic |  |  |
| 86 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 2,560 |
| 87 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 30,000 |
| 88 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 3,000 |

- Ofertanții sunt obligați să viziteze obiectul la fața locului pentru clarificări.

Autoritatea contractantă

președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________              Data "____"__________________