| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1770206235878 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770206235878 din 04.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 42512000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat industrial / semi-industrial, split (inclusiv servicii de montare) |  |  |  |  | - Aparat de aer condiționat industrial sau semiindustrial (nu de uz casnic) de tip split (de perete), inverter, cu funcționare în regim răcire–încălzire (iarnă–vară), inclusiv livrare, montaj, punere în funcțiune și testare. Mărci acceptate: Daikin, Toshiba, Cooper&Hunter, Gree, Carrier, Mitsubishi Electric, Panasonic, LG. 2. Date generale: Echipamentul se preconizează pentru climatizarea unui spațiu interior cu suprafața de aproximativ 30 m², amplasat într-o construcție cu pereți din panouri sandwich, grosime 100 mm-130 mm, utilizată în regim aeroportuar. Sistemul trebuie să asigure un climat interior stabil și sigur (temperature interioare între +18 - +230C pe parcursul 365 de zile a anului), inclusiv în condiții de exploatare pe timp de iarnă (îngheț, ninsori, viscol), fiind adaptat condițiilor climatice locale. 3. Caracteristici tehnice: 3.1. Tip echipament: Sistem de aer condiționat split (tip bloc interior «montare pe perete»), tehnologie inverter. 3.2. Moduri de funcționare: - încălzire; - răcire; - dezumidificare; - ventilație; - selectare automată a modurilor de funcționare. 3.3 Capacitatea nominală: - nu mai puțin de 12 000 BTU (pentru suprafețe orientative de 30 – 35 m2; - сapacitate de răcire: min. 3,2 – 3,5 kW; - capacitate de încălzire: min. 3,5 – 4,0 kW. 3.4 Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic. 3.5 Alimentare electrică: 220–240 V / 50 Hz, monofazat, cu putere de alimentare maximă nu mai mult de 3,5 kW. 3.6 Eficiență energetică: - răcire: clasa A++ sau mai bună; - încălzire: clasa A+ sau mai bună. 3.7 Nivel de zgomot: în interior: maxim 30 dB. 3.8 Funcționare la temperaturi joase: Funcționare garantată în regim de încălzire la temperaturi exterioare de minimum – 20°C și mai joase. 4. Opțiuni obligatorii: - încălzitor de carter al compresorului; - încălzitor al vanei de la unității exterioare; - sistem automat de dezghețare (defrost); - protecție împotriva înghețului; - panou de comandă. IMPORTANT!!! Sistemul trebuie să fie complet funcțional pe timp de iarnă, inclusiv în condiții de îngheț, ninsori abundente și viscol !!! 7. Condiții de montare: 7.1 Montarea unității interioare: - montaj pe perete, conform instrucțiunilor producătorului; - distribuție uniformă a aerului; - fixare cu suport original; - respectarea distanțelor minime față de tavan, sistem de semnalizare antiincendiu și pereți. 7.2 Montarea unității exterioare: - montaj pe console metalice prelucrate contra rugină (galvanizate, vopsite) sau suport dedicate; - elemente antivibrație obligatorii; - amplasare la distanțe, care să permită ventilarea adecvată și accesul pentru lucrări de mentinanța, reparație; - protecție împotriva acumulării zăpezii și gheții OBLIGATORIU! 7.3 Traseu frigorific: - țeavă de cupru pentru instalații frigorifice (diametre necesare la tava cupru); - izolare termică complete; - trecere prin panouri sandwich (100 mm) cu etanșare corespunzătoare hidroizolantă. 7.4 Evacuarea condensului: - evacuare gravitațională (țeava de condens necesară); - protecție împotriva înghețului. 7.5 Conectarea la rețeaua electrică: - alimentare prin cablu electric cu secțiune necesară de tip minim VVG NG-LS; - circuit separat, protejat cu siguranță/disjunctor; - împământare obligatorie; - respectarea normelor tehnice și de securitate în vigoare. 7.6 Accesorii incluse obligatoriu: - console metalice pentru unitatea exterioară; - țevi de cupru izolate pentru traseul frigorific (lungimea aproximativă fiecărei țevi – 8 m); - cablu electric de alimentare și interconectare; - furtun/conductă/țeava pentru evacuarea condensului; - elemente de fixare și etanșare echipamentelor și rețelelor; - elemente antivibrație. 8. Documentație și garanții: - certificat de conformitate CE; - manual de utilizare în limba română sau rusă cu instruire a personalului Beneficiarului; - garanție minima la echipament: min. 24 luni; - garanție minima la lucrări de montaj: min. 12 luni. 9. Observații finale: - echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat; - lucrările se vor executa conform normelor tehnice și de securitate. 10. Termene de livrare, instalare și punere în funcțiune: 7 zile calendaristice după semnarea contractului. |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat mobil |  |  |  |  | - Date generale: Echipamentul se preconizează pentru utilizare în mediul aeroportuar, având în vedere diversitatea spațiilor funcționale, pentru a proteja bunăstarea personalului, necesitatea asigurării unui climat interior optim în condiții variabile de exploatare (inclusiv situații de avariere echipamentelor fixe și surselor permanente de căldura în timp de iarna și răcire în timp de vara), în situații, apărute periodic, în care este necesară crearea temporară a condițiilor climatice optime în anumite încăperi, fără a fi justificată sau posibilă instalarea unui sistem fix de climatizare. - Caracteristici tehnice: 2.1 Tip echipament: - mobil (portabil) pe roți încorporate cu pompa de căldură. 2.2 Moduri de funcționare: - încălzire; - răcire; - dezumidificare; - ventilație; - selectare automată a modurilor de funcționare. 3.3 Capacitatea nominală: nu mai puțin de 12 000 BTU (pentru suprafețe orientative de 25 – 35 m2 cu condiții diferite de înălțimea tavanelor, termoizolarea pereților exterioare, ferestre de diferite mărimi și tipuri, inclusive din lemn, un număr mare de deschidere a ușilor de intrare din exterior, partea solară sau nu. 3.4 Coefficient de încălzire COP (Coefficient of Performance): nu mai mic de 3,0. 3.5 Coefficient de răcire EER (Energy Efficiency Ratio): nu mai mic de 2,5. 3.6 Clasa de eficiență energetică: nu mai joasă de clasa A. 3.7 Nivel de zgomot: maxim 65 dB. 3.8 Panoul de comandă: încorporabil, cu monitor de afișare temperaturii, regimului de funcționare etc. 3.9 Filtrarea aerului: filtru de aer recuperabil obligatoriu. 4. Opțiuni obligatorii: - repornire automată la aceeași setări după stingerea energiei electrice neplanificăte (restart); - funcție de dirijare a răspândirii aerului inclusiv «auto»; - reglarea vitezei ventilatorului; - regim de dezumidificare. 5. Opțiuni, care va fi un avantaj: - setarea prin WI-FI; - telecomanda prin radio; - timer. 6. Accesorii necesare obligatorii: - pentru evacuarea aerului în exterior: tub gofrat termoizolat cu reducții necesare (conectare apparat – tub gofrat, conectare tub gofrat – țeva de evacuare) cu lungimea minimă de 10 metri și diametre recomandate de producător (dar nu mai mici de 100 de mm); - pentru evacuare condens: furtun cu conectori și reducții necesare cu lungime minima de 20 de metri și diamentre recomandate de producător; - bloc de conectare condens la canalizare menajeră de diamentrul de intrare 50 de mm cu treceri necesare (sifon climatizare orizontal sau vertical – «гидроразрыв»); - coliere necesare de toate diametere necesare în cantitatea necesară pentru conectare tuburilor gofrate și furtune. 7. Condiții și locuri de instalare posibile: - lucrări de reparație, reconstrucție sau modernizare a încăperilor, - avarii sau indisponibilitatea temporară a sistemelor fixe de climatizare, - organizarea temporară a spațiilor de lucru (birouri provizorii, încăperi tehnice, spații administrative sau operaționale), - necesitatea menținerii temperaturilor admisibile pentru personal, echipamente sau documentație tehnică; - situații operative neplanificate, care necesită reacție rapidă fără lucrări de montaj complexe. 9. Modul de folosință: - interior; - perioada de exploatare 24 /24, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an; - utilizare comercială în mediul aeroportuar; - aeroporturi, spitale, urgențe. 10. Termene de garanție la echipamente cu seturi de conectare: nu mai scurtă de 2 ani. 11. Termene de livrare: 5-7 zile calendaristice după semnarea contractului de livrare. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |