| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, mecanismelor, pieselor de schimb și dispozitive de termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  |  | БП- 4 sau analog. -Regim de lucru = automat, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare ~220 V, 50 Hz, Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 |  |  |
| Pompă |  |  |  | ПР-8А sau analog. Pompă, depresiune = 15 kPa, la debitul 3 lit./min., U ~127/220V, 50 Hz, Dimensiuni 180x130x90 mm Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 |  |  |
| Reductor de presiune |  |  |  | БВО-80-4 (Н2) 0 - 25 MPa sau analog |  |  |
| Senzor |  |  |  | O2 tip KE-25 (0-25% O2) (p/u analizor MAC-2000-UMS) sau analog |  |  |
| Ventilator |  |  |  | ~220 V, 120x120x38mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS |  |  |
| Ventilator |  |  |  | =12 V, 92x92x25mm Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cutie cu întrerupătoare de capăt |  |  |  | ВП-4М execuție II, raport de transmisie – 44 Dimensiunea: 165x110x155 mm, sau analog Se utilizează în schema de dirijare vanei electrice |  |  |
| Mecanism de execuție |  |  |  | MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog. Se utilizează la cazanul de abur nr.1 |  |  |
| Mecanism de execuție |  |  |  | MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog Se utilizează la cazanul de abur nr.1 |  |  |
| Bloc de semnalizare digital (Блок цифрового датчика) |  |  |  | БДЦ-1-OA-ЦА2, U=~220V, f-50Hz, 4-20 mA sau analog proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2, MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. |  |  |
| Acționare electrică cu o singură tură (Электропривод однооборотный ) |  |  |  | СЭ.ОФ-250/31-0,25У sau analog |  |  |
| Motor electric |  |  |  | 3ДСТР-135-4,0-150 sau analog, Ual. ~380V, f-50Hz, Cuplul nominal N.m+=4,0, 150 rot/min., P=250W, Se utilizează la mecanismul de execuție electric |  |  |
| Motor electric |  |  |  | ДСР 135-3,2-187,5 sau analog, Ual. ~380V, f-50Hz, In=1,2A, Cuplul nominal N.m+=3,2, 187,5 rot/min., P=150W. Se utilizează la mecanismul de execuție electric |  |  |
| Motor electric |  |  |  | АОЛ-21-4 3 faze,1400 rot/min, 220/380 V, In=1,43/0,83A, P=270W pe flanșă sau analog |  |  |
| Bloc de semnalizare (bloc de alimentare + convertor) |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М), Ual.= ~220V sau analog, proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui la cazanul de abur nr.1 |  |  |
| Bloc de semnalizare (bloc de alimentare + convertor) |  |  |  | БСПТ 10М (БП-20 36 V DC + БД10М), Ual. = ~220V sau analog, proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui la cazanul de abur nr.1 |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Indicator digital |  |  |  | M4NS DIN 48x24mm, I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 sau analog |  |  |
| Convertor de măsurare |  |  |  | S2-BT, Intr. K (ХА), 0÷4000C, Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog |  |  |
| Convertor de măsurare |  |  |  | S2-BT, Intr. K (ХА), , 0÷6000C, Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Electromagnet |  |  |  | ЭВ-3, U =220V curent continuu, P-600W, ПВ-10%, deplasare 30mm, forță- 10 kg Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local) |  |  |
| Tablou de semnalizare |  |  |  | tip TCC-66M, U=110B cu fișă РП-10-11 sau analog Se utilizează în sistemul de semnalizare preventivă și de avariere |  |  |
| Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  |  | ACKM-4 sau analog p/u două lămpi cu flanșă de 40 mm, pentru panouri cu grosimea de 1…4 mm, Dimensiunea spotului luminos, D, mm......8, Dimensiunea orificiului în panou p/u montare, D, mm .... 12,5 Se utilizează în schema de indicație a poziției vanei electrice (închidere/deschidere) |  |  |
| Conector bujie (наконечник свечной) |  |  |  | LB05F 90 grade, NGK, set 2 bucăți sau analog Se utilizează în instalația de aprindere la arzătoarele cazanului |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________