Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul caietului de sarcini:

Achiziția serviciilor de Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50

(dispozitivul de acționare ШПВ – 46), IDD – 110 kV CET Sursa 1

Achiziția serviciilor de Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV 110B2T, 110B3T de tip             МКП 110 – МП, МКП – 110М  CET Sursa 2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42123400-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50 (acționare ШПВ–46) CET Sursa 1, IDD – 110 kV | buc. | 4 | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 400 000 |
| 2. | 42123400-1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV 110B2T, 110B3T (МКП 110 – МП, МКП – 110М) CET Sursa 2 | buc. | 2 | Conform devizului anexat (Anexa 2) | 200 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 600 000 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

- Mun. Chișinău, CET Sursa 2,  str. Vadul lui Vodă, 5

  - Termenul de realizare a lucrărilor: mai – octombrie 2024.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

  - Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un întreruptor) privind reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV (У–110–2000–50) (Volumele enumerate în tabelul de mai jos se referă doar la un singur întreruptor), CET Sursa 1

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | tone | 5,6 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | tone | 5,6 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului: demontarea, defectarea, reparația sau înlocuirea nodurilor separate și a detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Reparația dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea deplasării traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării racordurilor. La necesitate de efectuat reparația sau înlocuirea racordului de înaltă tensiune. | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, suplinirea cu ulei. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de anclanșare/declanșarea, trasarea vibrogramei înainte și după suplinirea cu ulei.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

  - Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un întreruptor) privind reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV (МКП 110-МП) (Volumele enumerate în tabelul de mai jos se referă doar la un singur întreruptor), CET Sursa 2

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | tone | 8,5 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | tone | 8,5 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului: demontarea, defectarea, reparația sau înlocuirea nodurilor separate și a detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Reparația dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea deplasării traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării racordurilor. La necesitate de efectuat reparația sau înlocuirea racordului de înaltă tensiune. | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, suplinirea cu ulei. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de anclanșare/declanșarea, trasarea vibrogramei înainte și după suplinirea cu ulei.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Devizul de  cheltuieli

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Lucrările vor fi executate în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările vor  fi  executate cu  materiale și  forțele Operatorul  economic. Costul lucrării (ca poziție separată) poate include materiale care nu sunt prevăzute în  WinSmeta. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din deviz și procese verbale.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,2 conform p.1 ord. 117 din 03.09.2007.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

Perioada de garanție la bunurile livrate și înlocuite de Operatorul economic, va fi conform perioadei de garanție  prevăzute de producătorul oficial al  bunurilor (după caz) sau minim 12 luni   din data punerii în exploatare (după caz). Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A., în original și copii (după caz). Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

Operatorul economic va fi responsabil să asigure  coordonarea, consultații,  concretizări  (după caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor/serviciilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la  necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție .

Anexa 1

| "Termoelectrica" SA Reparația capitală a 4 întreruptoare У-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 22,4000 |
| 2 | 08-01-009-4 | Reparația întreruptorului uleios, tensiune 110 kV, tip "У-110" Koef-redus = 0,700 | set | 4,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) Koef-redus = 0,700 | set | 4,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 22,4000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 22,4000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare Ordin 117 din 03.09.07 p.4=1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 4,0000 |

Anexa 2

| "Termoelectrica" SA Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV 110B2T, 110B3T (МКП 110-МП ) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 17,0000 |
| 2 | 08-01-009-5 | Reparația întreruptorului uleios, tensiune 110 kV, tip "МКП 110" Koef-redus = 0,700 | set | 2,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) Koef-redus = 0,700 | set | 2,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 17,0000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare Ordin 117 din 03.09.07 p.4=1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 2,0000 |