| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor de oțel pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vane Triplu – excentric: DN 300, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 300mm DN 400, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 400mm DN 500, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 500mm DN 800, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 800mm |  |  |  | Încastrarea tip sudură/sudură; Canalul de trecere – full bore; Temperatura admisibilă - 400C ÷ +2000C. Acționarea : Manuală-reducție Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Trecere – Full-bore; Temperatura de funcționare – - 400C ÷ +2000C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar; Grad etanșeitate – clasa ”A” (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă de rețea; Perioada de viață a vanelor propuse ≥ de 20 ani. Conform Caietului de Sarcini. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete sferice : DN 15, Presiunea nominală 40, Diametru de trecere 10mm DN 20, Presiunea nominală 40, Diametru de trecere 15mm DN 25, Presiunea nominală 40, Diametru de trecere 15mm DN 32, Presiunea nominală 40, Diametru de trecere 25mm DN 40, Presiunea nominală 40, Diametru de trecere 32mm DN 50, Presiunea nominală 40, Diametru de trecere 40mm DN 65, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 50mm DN 80, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 65mm DN 100, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 80mm DN 125, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 100mm DN 150, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 125mm DN 200, Presiunea nominală 25, Diametru de trecere 150mm |  |  |  | Încastrarea tip sudură/sudură; Canalul de trecere – Standard; Temperatura admisibilă -400C ÷ +2000C; Clasa de ermeticitate – EN 12266-1 clasa A. Acționarea : Manuală- mâner Mâner – oțel carbon; Inel intermediar – oțel inoxidabil; Arbore (tijă) – oțel inoxidabil WNr.1.4305 / 20X13; Sferă - oțel inoxidabil; Patul sferei – teflon + 20% C; Corpul robinetului – oțel 09Г2С sau P235GH; Presgarnitura – teflon + 20% C; Perioada de viață a robinetelor propuși ≥ de 20 ani. Conform Caietului de Sarcini. |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete sferice cu trei căi DN 15, Presiunea nominală 16 |  |  |  | Tip de conexiune filet/filet; Acționare – manual mâner sau fluture; Temperatura maxima de lucru + 150°C. Acționarea : Manuală- mâner Acționare – manual mâner sau fluture; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip filet – interior (G1 / 2”) – interior (M20x1,5), racord la proces - G1/2 (filet interior); conectare la dispozitiv (manometru) - M20x1,5 (filet interior); Mediu de lucru - apă, abur, aer; Corpul robinetului – alamă. Conform Caietului de Sarcini. |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil cu mufă din alamă DN 15, Presiunea nominală 16 DN 20, Presiunea nominală 16 DN 25, Presiunea nominală 16 |  |  |  | Acționare – manual; Tip de conexiune filet/filet; Temperatura maxima de lucru + 120°C; Acționarea : Manuală- mâner PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2"; 3/4”; 1”) – interior (G 1/2"; 3/4”; 1”); Temperatura maxima de lucru + 120°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________