Ministerul Infrastructurii                                                                                            APROB:

și Dezvoltării Regionale                                                                           Director IP SNMFR

al Republicii Moldova                                            _________________ Andrei GAVRISI

# Instituţia publică

# „Serviciul Naţional de Management                         „____ˮ _____________ 2022

#### al Frecvenţelor Radio”

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Serviciilor de întreținere și reparare a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu ale Complexului IP SNMFR

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.

1. Obiectul achiziției

Se doreşte încheierea unui contract pentru perioada 01.04.2022 - 31.12.2022, pentru servicii de întreținere și reparare a sistemelor de pază, control acces și anti incendiu ale Complexului Instituții Publice Serviciul Național al Frecvențelor Radio (IP SNMFR) de pe str. N. Dimo 22/20, or. Durlești.

1.1. Grupe de sisteme/echipamente:

|  | Denumirea sistemelor | Componente |
| --- | --- | --- |
| A. | Sistem de semnalizare pază (avertizare efracţie) | Anexa № 1 |
| B. | Sistem de alarmă incendiu | Anexa № 1 |
| C. | Sistem de informare incendiu | Anexa № 1 |
| D. | Sistem de Control Acces | Anexa № 1 |
| E. | Sistem de Supraveghere Video | Anexa № 1 |
| F. | Sistem de stingere a incendiului cu gaz | Anexa № 1 |
| G. | Sistem de stingere a incendiului cu praf | Anexa № 1 |
| H. | Sistemul automat de semnalizare a gradului de impurificare cu gaze a parcării auto | Anexa № 1 |

2. Scopul achiziției

-	asigurarea pazei şi integrităţii bunurilor, a obiectivelor şi protecţiei persoanelor, prin asigurarea întreţinerii şi menţinerii în stare de funcţionare la parametrii de performanţă proiectaţi, a sistemelor de alarmare la efracţie, control acces și supraveghere video aflate în funcţiune în sediul Instituții Publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radioˮ cu respectarea prevederilor normative în vigoare;

-	satisfacerea cerinţei de „securitate la incendiu” prin întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de semnalizare și stingere a incendiilor din imobilele autorităţii contractante, la parametrii de performanţă proiectaţi, cu scopul detectării incendiilor în fază iniţială, semnalizare şi alarmare şi limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului cu respectarea legislații în domeniu.

3. Descrierea serviciilor

3.1. Servicii de întreţinere preventivă, revizia tehnică periodică

Activitățile de întreținere preventivăa prin revizie tehnică periodică ce se vor presta la sistemele conform pct. 1.1, au ca scop menţinerea acestora în perfectă stare de funcţionare, la parametrii optimi. Acest lucru se va realiza prin verificări, curăţiri, reparări sau înlocuiri (daca este cazul) ale elementelor componente ale sistemelor, cu respectarea prevederilor legislaţiei, normelor si normativelor din acest domeniu.

În acest sens, prestatorul își va elabora propria procedura de lucru pentru fiecare sistem în parte, în funcţie de tehnologia și personalul de care dispune, respectând cerinţele minime, operaţiunile, procedurile și periodicitatea menționate în prezentul caiet de sarcini.                                                                        Lucrările sau operaţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare sau recomandate de producător, care conduc la asigurarea unei stări optime de funcţionare a sistemelor, sunt obligatorii pentru prestator si vor fi incluse în preţul ofertei.

A.	Servicii de întreţinere pentru sistemul de semnalizare pază (avertizare efracţie) – lunar:                                            -	verificarea zonei (teste de funcţionare a senzorilor zonali);                                                                               -    examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei;                                                                               -	curăţarea senzorilor, repoziţionarea lor, dacă este cazul;                                                                                                      -	verificarea centralei de avertizare (alimentare cu energie electrică, sursa, acumulatori, siguranţe     fuzibile, teste de funcţionare normală, în alarmă, semnalizare avarie);                                                                   - identificarea și eliminarea a defecțiunilor și  alarmelor false, reducerea numărului acestora;                                       - eliminarea consecințelor impactului  factorilor de mediu climatic, tehnologic și a altor condiții   nefavorabile;                                                                                                                                                                - analiza și rezumarea informațiilor privind rezultatele prestării serviciilor;                                                                 - elaborarea măsurilor de îmbunătățire a formelor și metodelor deservire tehnică.

B.	Servicii de întreţinere pentru sistemul de alarmă (avertizare) incendiu - lunar:

Lunar, de către organizația de întreținere tehnică, se monitorizează dacă:                                                              a) grupul electrogen (sursa de rezervă) pornește la timp;                                                                                               b) consumabilele imprimantelor sistemului sunt adecvate;                                                                                               c) indicatoarele optice și sonore ale sistemului sunt funcționale, iar în cazul unei defecțiuni, acest lucru este înregistrat.                                                                                                                                            d)  examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei;                                                                                                                                                      Trimestrial , organizația de întreținere tehnică, monitorizează dacă:                                                                   a) au fost analizate toate înregistrările din registru și au fost întreprinse acțiunile corective, necesare pentru a aduce instalația într-o stare corectă de funcționare;                                                                                     b) se acționează, minim un detector automat de incendiu sau un declanșator manual de alarmare în fiecare zonă de protecție, pentru a determina corectitudinea:                                                                                   - recepției și afișării semnalelor echipamentului de control și semnalizare de incendiu;                                     - activării avertizării de incendiu;                                                                                                                           - activării oricărei altei componente a instalației sau a dispozitivului suplimentar;                                                       c) sunt verificate funcțiile de control a defecțiunilor echipamentului de control și semnalizare de incendiu;                                                                                                                                                                            d) sunt verificate funcțiile de reținere a ușilor în poziție deschisă sau de închidere a acestora în cadrul instalației;                                                                                                                                                                  f) se efectuează toate încercările, curățarea și verificarea echipamentelor, specificate în instrucțiunile producătorului, furnizorului sau contractantului;                                                                                                g) se analizează orice modificare de planificare spațială și a volumului sau modificare a destinației spațiilor, care pot afecta amplasarea detectoarelor automate de incendiu, a declanșatoarelor manuale de alarmare, dispozitivelor de alarmare de incendiu.

Anual (o dată pe parcursul contractului), organizația de întreținere tehnică, monitorizează dacă:                         a) au fost efectuate procedurile de întreținere a instalației zilnice, lunare, trimestriale;                                         b) a fost verificată funcționarea corectă a fiecărui detector de incendiu în conformitate cu recomandările producătorului;                                                                                                                             c) Echipamente de control și semnalizare este capabilă să acționeze fiecare din dispozitivele suplimentare;                                                                                                                                                        d) sunt inspectate vizual toate echipamentele și traseul de cabluri, pentru a asigura fiabilitatea garantată a fixării și a protecției în mod corespunzător;                                                                                    e) se analizează orice modificare de planificare spațială și a volumului sau modificare a destinației spațiilor, care pot afecta amplasarea detectoarelor automate de incendiu, a declanșatoarelor manuale de alarmare, dispozitivelor de alarmare de incendiu.                                                                                         f) sunt examinate și testate bateriile de acumulare.

C.	Servicii de întreţinere pentru sistemul de informare incendiu – lunar;

- în conformitate cu cerințele stipulate pentru serviciile de întreţinere a sistemului de alarmă (avertizare) incendiu;

D.	Servicii de întreţinere pentru sistem control acces teritoriu/clădiri - lunar:                                                                           - verificare circuite, cabluri, comenzi electrice;                                                                                                                                    - verificare motoare electrice, angrenaje mecanice de închidere/deschidere, ridicare / coborâre;                                         - verificarea contactelor magnetice şi a electromagneţilor de la uşile de acces;                                                                        - verificarea controller -urilor acces;                                                                                                                                                  - verificarea cititoarelor de proximitate;                                                                                                                                             - verificarea şi înlocuirea, după caz, a cardurilor de acces, configurarea lor în funcţie de nivelul de acces.

E.	Servicii de întreţinere pentru sistemul de supraveghere video - lunar:                                                                               -	verificare montaj cablu video;                                                                                                                                                          -	verificare continuitate cablu video;                                                                                                                                                      -	verificare caracteristici cablu video;                                                                                                                                               -	verificare marcare cablu video;                                                                                                                                                          -	verificare poziţionare echipamente (camere video);                                                                                                                    -	curăţarea lentilelor camerelor video;                                                                                                                                             -	verificare rezistenţa de izolaţie;                                                                                                                                                          -	verificare montaj elemente (suporţi camere), caracteristici mediu, număr elemente, rigiditate fixare;                          -	verificare funcţionare camere video;                                                                                                                                                                  -	verificare alimentare electrică camere video (verificarea surselor de curent, a cablurilor de alimentare, a mufelor de conectare);                                                                                                                                                                                     -	verificarea funcţionării DVR-urilor, a înregistrărilor (calitate înregistrare zi/noapte, capacitatea de stocare a HDD- urilor interne, raportate în zile).

F. Servicii de întreţinere pentru sistemul de stingere a incendiului cu gaz – lunar:

Controlul, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se efectuează periodic (după caz, lunar, trimestrial, anual), pentru depistarea oricăror defecțiuni la elementele componente ale acestora.

Lunar pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon, se efectuează:                                                                                                                                                                 a)	controlul parametrilor dioxidului de carbon stocat în rezervoare folosind aparate locale corespunzătoare (manometre, termometre, indicatoare de nivel);                                                                               b)	controlul sistemului de detectare, semnalizare şi comandă a instalaţiei de stingere cu CO2, care trebuie să asigure detectarea începutului de incendiu şi efectuarea acţionărilor automate prestabilite;                    c) curățirea de praf a echipamentului

Rezultatul controlului şi verificării, precum şi propunerile de soluţii pentru remedierea defecţiunilor se menţionează într-un proces verbal de constatare (registru de evidenţă).

O dată în semestru (2 ori pe parcursul contractului) se efectuează revizia tehnică a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid şi are drept scop stabilirea măsurilor tehnice necesare asigurării funcţionării la parametrii proiectaţi a instalaţiilor de stingere, în caz de incendiu.                                  a) În cadrul reviziei tehnice se verifică funcţionarea sistemului de detectare, semnalizare şi comandă a instalaţiei de stingere, care trebuie să prezinte siguranţă în funcţionare.                                                                   b) În cadrul reviziei tehnice se verifică funcţionarea a minimum două detectoare de incendiu amplasate în aceeaşi incintă protejată.                                                                                                                                     c) Se verifică circuitele de semnalizare care asigură transmiterea semnalelor de la detectoare la centrala proprie de semnalizare şi comandă. Aceste circuite sunt distincte şi independente de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului, care, de asemenea, trebuie verificate.                                       d) La centralele de semnalizare şi comandă se verifică dacă alarmarea utilizatorilor şi punerea în funcţiune (declanşarea) instalaţiei de stingere are loc cu temporizarea respectivă şi numai după efectuarea acţionărilor prestabilite.                                                                                                                         e) Se verifică sistemul de punere automată în funcţiune a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon.                                                                                                                                                  f) La recipienţii (buteliile) din oţel în care este stocat dioxidul de carbon se verifică integritatea acestora (să nu prezinte urme de loviri), să nu aibă urme de coroziuni, să nu prezinte scăpări de gaze şi să aibă în perfectă stare indicatorul de golire.                                                                                                     g) Se verifică dispozitivele de măsurare a cantităţii (masei) de dioxid de carbon stocată şi sistemul de semnalizare automată a golirii rezervoarelor de stocare.

G. Servicii de întreţinere pentru sistemul de stingere a incendiului cu praf – lunar:

Controlul, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu praf se efectuează periodic (după caz, lunar, trimestrial, anual), pentru depistarea oricăror defecțiuni la elementele componente ale acestora.

Lunar pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu praf, se efectuează:                                                                                                                                                                 a)	controlul vizual a membranelor care acoperă duzele de difuzie;                                                                               b)	controlul sistemului de detectare, semnalizare şi comandă a instalaţiei de stingere cu praf, care trebuie să asigure detectarea începutului de incendiu şi efectuarea acţionărilor automate prestabilite.                    c)   curățirea de praf a echipamentului

Rezultatul controlului şi verificării, precum şi propunerile de soluţii pentru remedierea defecţiunilor se menţionează într-un proces verbal de constatare (registru de evidenţă).

O dată în semestru (2 ori pe parcursul contractului) se efectuează revizia tehnică a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu praf şi are drept scop stabilirea măsurilor tehnice necesare asigurării funcţionării la parametrii proiectaţi a instalaţiilor de stingere, în caz de incendiu.                                  a) În cadrul reviziei tehnice se verifică funcţionarea sistemului de detectare, semnalizare şi comandă a instalaţiei de stingere, care trebuie să prezinte siguranţă în funcţionare.                                                                   b) În cadrul reviziei tehnice se verifică funcţionarea a minimum două detectoare de incendiu amplasate în aceeaşi incintă protejată.                                                                                                                                    c) Se verifică circuitele de semnalizare care asigură transmiterea semnalelor de la detectoare la centrala proprie de semnalizare şi comandă. Aceste circuite sunt distincte şi independente de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului, care, de asemenea, trebuie verificate.                                       d) La centralele de semnalizare şi comandă se verifică dacă alarmarea utilizatorilor şi punerea în funcţiune (declanşarea) instalaţiei de stingere are loc cu temporizarea respectivă şi numai după efectuarea acţionărilor prestabilite.                                                                                                                         e) Se verifică sistemul de punere automată în funcţiune a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu praf.                                                                                                                                                                f) Se verifică dacă sunt împământate instalațiile.

H. Servicii de întreţinere pentru sistemul automat de semnalizare a gradului de impurificare cu gaze a parcării auto – lunar:

-  controlul sistemului de detectare, semnalizare

3.2. Servicii de intervenție operativă în caz de avarie

Intervenție operativă în caz de avarie se efectuează atunci când:                                                                                     - sunt înregistrate alarme false;                                                                                                                                - sunt înregistrate defecțiuni hardware;                                                                                                                    - este necesară eliminarea consecințelor condițiilor climatice nefavorabile, a efectelor  tehnologice sau a altor efecte;                                                                                                                                                            - cererea utilizatorului (proprietarul obiectului protejat).

Intervenţiile pentru repararea echipamentelor defecte sau care nu funcţionează în parametrii normali, se vor face ori de câte ori se impune, la sesizările primite din partea beneficiarului.

3.3. Servicii de reparație

Reparaţiile care se efectuează la sistemele conform pct.1.1 sunt de doua tipuri şi anume:

a) Reparaţii planificate, se vor realiza pe baza unui grafic întocmit de comun acord cu beneficiarul sistemului, în funcţie de precizările din procesele-verbale întocmite de prestator. Reparaţiile planificate sunt următoarele:                                                                                                                                                         - reparaţiile iniţiale pentru punere în funcţiune a întregului sistem cu instalaţiile aferente.                               - reparaţiile curente - se realizează, de regulă, fără scoaterea din funcţiune a instalației. Reparaţiile curente se fac în special la elementele de instalație care pot afecta buna funcţionare a întregii instalații în caz de defecţiune; se înlocuiesc piesele uzate, se înlătura piesele defecte și se restabileşte funcţionarea normală a mecanismelor și agregatelor.                                                                                      - reparaţiile capitale - se executa la termene fixate de reglementări în funcţie de durata normala de serviciu a instalației. Reparaţiile capitale realizează înlocuirea unor echipamente sau părti ale instalației, pentru asigurarea funcţionarii instalației la un nivel de performanță ridicat și implicit, modernizarea acestora.

b) Reparaţii accidentale - se realizează în caz de incidente, defecţiuni sau avarii; ele se vor executa de către echipele de intervenție, sub supravegherea beneficiarului.

3.3.1. Pentru lucrările de reparaţii se vor avea în vedere urmatoarele:

1.	Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte se va efectua ori de cate ori se constata o defecţiune sau o uzura avansata, și se va face cu respectarea legislaţiei, a normelor, normativelor din acest domeniu, în vigoare la data respectivă și a instrucţiunilor date de producătorul acestora în documentaţia tehnica. Aceste lucrări constau în înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate în scopul aducerii sistemului respectiv la performanțele iniţiale asigurându-se funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia. Remedierea defectelor se va face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original. În acest sens, beneficiarului i se vor prezenta:

- proces-verbal de constatatoare sau un Raport de service, în care se vor specifica exact piesele ce urmează a fi înlocuite și/sau lucrările de reparaţii ce urmează a fi efectuate;                                           - deviz ofertă; (pentru piesele, subansamblele etc. ce urmează a fi înlocuite se va întocmi o ofertă separată numai pentru piese). Lucrările de reparaţie (cu excepţia celor din situațiile de urgență) se vor demara numai după primirea comenzii (acceptului în scris) din partea beneficiarului.

Nota: Nu vor intra în devizul de reparaţii, probele care atesta buna funcţionare a instalației după execuţia reparaţiilor, acestea considerându-se parte componentă a mentenanței.

2.	În cazul apariţiei unor defecţiuni majore la componentele principale ale sistemului, sesizate în Procesele-verbale de prestare a serviciilor, acestea se vor efectua numai pe baza unei documentaţii tehnice (proiect tehnic) avizate și verificate de specialiști atestați în domeniu, în conformitate cu legislaţia în vigoare; aceasta documentaţie va face obiectul unui alt contract sau act adiţional la prezentul contract).

Reparaţiile efectuate se înscriu în Jurnalul evenimentelor sistemului/instalației respective de stingere. În urma lucrărilor de reparaţii se modifică, dacă este necesar, Fișa tehnică a instalației și Instrucţiunile de exploatare.

- 3.3.2 Piese de schimb

În cazul în care unele componente dintre cele existente au o funcţionare necorespunzătoare și nu se mai pot recondiţiona/repara spre a fi utilizate, se pot înlocui, dar numai după obţinerea acordului reprezentanţilor beneficiarului care supraveghează executarea lucrărilor și a celor care coordonează derularea contractului, cu facturarea separata a pieselor înlocuite. În acest sens, prestatorul va elabora o oferta de preț pentru aceste piese, ce va fi prezentată în timp util beneficiarului, pentru obţinerea aprobării achiziţionării acestora, în vederea remedierii problemelor apărute.                                        Beneficiarul poate să refuze procurarea pieselor de schimb de la prestator, în cazul când  prestatorul nu va utiliza piese sau materiale de bună calitate, achiziţionate de pe piaţa de profil de la operatori economici care prezintă cel mai bun raport calitate-preţ sau adausul comercial este mai mare de 10% din preţul furnizorului direct, în așa cazuri beneficiarul de sinestătător va procura piesele de schimb în baza procesului de constatare a defecțiunii iar prestatorul se obligă să le monteză contra cost conform ofertei pentru lucrările de reparații, minus costul pieselor puse la dispoziție de către beneficiar.                                                                                                                                                  După terminarea lucrărilor de reparaţii se va face obligatoriu proba funcţionarii sistemului, care face parte din lucrările de întreținere și nu va fi indicată în devizele de reparaţii.

Nota: Toate piesele care au fost înlocuite cu altele noi se vor preda reprezentanţilor autorității contractante, cu consemnarea într-un proces verbal de predare piese defecte. Toate consumabilele (lavete, substanțe degresante, materiale izolatoare, conductori, etc) necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator și incluse în valoarea ofertei financiare. Aparatele de măsură, de testare, softurile, sculele, dispozitivele (de verificare, reparare, etc) necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de către prestator.

IP SNMFR va suporta cheltuielile necesare privind achiziţionarea pieselor de schimb.

3.4 Cerinţe privind termenii de răspuns și remediere în cazul unei intervenții la cerere

- - Timpul de răspuns de la solicitare, care reprezintă timpul de intervenţie la cerere în locaţia Autorității contractante: maxim 6 ore de la solicitare.                                                                                                                                        - Timpul de remediere: maxim 2 zile de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat.                                                                                                                                                                          - 5 zile lucrătoare în cazul în care este necesar a fi achiziţionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb și de pus în funcţiune instalația;                                                                                                                                             - Orar de preluare solicitări de către ofertant: minim între orele 8 —16 de luni pana vineri inclusiv.

Tipul reparaţiei ce urmeaza a fi efectuată se va stabili în urma unui document constatator (fisa de reparaţii, proces-verbal de constatare) însoțit de un deviz ofertă, întocmite de prestator, numai după ce acestea au fost avizate de beneficiar, care va transmite o comanda către prestator în acest sens.

Prestatorul este direct răspunzător de eventualele pagube materiale cât și vătămări corporale pe care le pot suferi anumite persoane, produse de nefuncționarea în parametrii și în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de stingere, detecție și alarmare în caz de incendiu, datorate defecţiunilor apărute la unul din subansamblurile aflate în termen de garanţie.

Încălcarea acestor condiţii vor atrage răspunderea prestatorului, în conformitate cu prevederile legale, mergând până la rezilierea contractului.

3.5 Alte cerințe privind prestarea serviciilor

a) Firma prestatoare, cu care autoritatea contractantă va încheia contractul de prestări servicii, va efectua verificarea și revizia stării tehnice a sistemelor de pază, control acces și anti incendiu montate în imobile Complexului IP SNMFR în primele zile de la perfectarea contractului, parcurgând următoarele etape, în această ordine:.                                                                                                                      1) Verificarea funcţionării sistemelor;                                                                                                                            2) Verifîcarea	componentelor sistemelor;

În urma efectuării inspectării sistemelor se va întocmi un proces-verbal de constatare și recepție a sistemelor, unde se va consemna:                                                                                                                                                             - starea sistemelor;                                                                                                                                                      - aspectul echipamentelor;                                                                                                                                          - funcționarea surselor de alimentare de bază și de rezervă și comutarea automată a sursei de alimentare;                                                                                                                                                                   - eficiența alertelor luminoase și sonore;                                                                                                                           - corectitudinea indicației luminoase pe dispozitive;                                                                                                  - eficiența generală a sistemului;                                                                                                                                                                                - defectele depistate;                                                                                                                                                        - acțiunile necesare de întreprins în vederea readucerii sistemelor la parametrii tehnici nominali de funcţionare.

Organizarea diagnosticului tehnic a sistemelor trebuie să corespundă cerințelor documentației normative în domeniu.                                                                                                                                                                  Numai după efectuarea tuturor lucrărilor prevăzute în procesul-verbal de constatare și recepție se va trece la efectuarea lucrărilor periodice de întreținere şi reparație.

b) Prestatorul va completa lunar/de câte ori este cazul Registrul de control a instalaţiei de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor cu referire la :                                                                                                     - Data şi ora sesizării;                                                                                                                                                                             - Evenimentul tehnic;                                                                                                                                                                              - Persoana care face sesizarea, semnătura;                                                                                                                                    - Data şi ora intervenţiei;                                                                                                                                                          - Datele de identificare ale prestatorului;                                                                                                                                   - Persoanele de intervenţie;                                                                                                                                                                - Mod de remediere;                                                                                                                                                                     - Semnătura persoanelor de intervenţie.                                                                                                                                                 Prestatorul va completarea lunar/de câte ori este cazul Jurnalul de service al sistemului de securitate (efracţie, video, control-acces), cu următoarele informaţii:                                                                                                                          - Data şi ora sesizării;                                                                                                                                                                                  - Evenimentul tehnic;                                                                                                                                                                               -	Persoana care face sesizarea, semnătura;                                                                                                                                          -	Data şi ora intervenţiei;                                                                                                                                                                            -	Datele de identificare ale prestatorului;                                                                                                                                            -	Persoanele de intervenţie;                                                                                                                                                                     -	Mod de remediere;                                                                                                                                                                                     -	Semnătura persoanelor de intervenţie.

- c) Prestatorul are obligaţia să ia toate măsurile de asigurare a sănătății și securității muncii, autorizarea și instruirea personalului propriu, acordarea echipamentului de lucru și de protecție, precum și cercetarea eventualelor accidente de muncă înregistrarea acestora, pe cheltuiala sa. Prestatorul are obligaţia sa respecte toate măsurile de sănătate și securitate a muncii, pe întreaga perioada de derulare a contractului de mentenanță. Verificările, probele și încercările, vor fi efectuate cu respectarea instrucţiunilor specifice de protecție a muncii, în vigoare, pentru fiecare categorie de echipamente;

- Prestatorul va asigura instructajul de protecție a muncii, pentru întreg personalul propriu, conform prevederilor legate. Manevrele corespunzătoare întreținerii vor fi efectuate numai cu personal calificat, personalul implicat direct în executarea serviciile de mentenanță trebuie să poarte echipament de protecție adecvat. Pentru orice accident survenit în timpul și din cauza naturii lucrărilor prestatorul este direct răspunzător.

- Prestatorul are obligaţia să ia toate masurile necesare respectării reglementarilor masurilor de prevenire și stingere a incendiilor, pe întreaga perioada de derulare a contractului. Obligaţiile și răspunderile privind prevenirea stingerea incendiilor revin prestatorului de servicii.

4. Recepţia prestarii de servicii

- Prestatorul va răspunde în totalitate, pe întreaga perioada de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate, în conformitate cu prevederile legislaţiei și a prescripţiilor tehnice în vigoare.           Urmărirea modului de execuţie și finalizarea serviciilor descrise în prezentul caiet de sarcini se va face de responsabilii desemnaţi de către autoritatea contractanta și se va verifica astfel:                                              - prin sondaj, vizual, în timpul desfășurării serviciilor, de către prestator și beneficiar, respectiv de organele superioare ierarhice ale acestora;                                                                                                                                     - prin participarea la probele de măsură și verificări;                                                                                              - prin participarea la efectuarea testului general de performanță funcţională a sistemului;                                                                              - calitatea și cantitatea prestației se analizează în comisie prestator-beneficiar sau de către delegaţii împuterniciți ai acestora.                                                                                                                                 Verificarea conducătorului formaţiei de lucru aparţine prestatorului.                                                                                   Finalizarea serviciilor de revizie tehnica la fiecare sistem se realizeazăa prin efectuarea testului general de funcţionare la care vor participa reprezentanţii prestatorului și ai beneficiarului. Încercările și verificările funcţionarii unui sistem vor consta în efectuarea de simulări prin acţionarea unor dispozitive alese aleator de către reprezentanţii beneficiarului.                                                                                                                                                     După finalizarea încercărilor și verificărilor la un anumit sistem și în cazul obţinerii unor rezultate favorabile, prestatorul va efectua următoarele:                                                                                                                                                      a) Completează „Registrul de Controlˮ al sistemului respectiv, cu însemnări în rubricile respective, apoi va confirma notațiile făcute prin semnătură și stampilă (de atestare tehnico-profesională);                                                          b) Preda reprezentanţilor beneficiarului la sfârșitul lunii:                                                                                  - Procesul-verbal de prestare a serviciilor semnat, datat și ștampilat, care trebuie să cuprindă date despre activitatea desfășurată, modificări efectuate, piese înlocuite (inclusiv care aparțin beneficiarului), recomandări și concluzii. În cazul în care prestatorul înaintează, reprezentanţilor contractorului, un document cu date incomplecte, aceştia își rezervă dreptul de a nu semna procesul-verbal de confirmare a încheierii lucrărilor;                                                                                                               - Devizul de cheltuieli, în cazul efectuării reparaţiilor;                                                                                         - Certificat de calitate și garanţie pentru piesele înlocuite (daca s-au înlocuit și procurat de la prestator);

În baza procesului-verbal de prestare a serviciilor, semnat de către reprezentanţii beneficiarului, se va înainta factura spre achitare în format electronic.

5. Condiţii de garanţie

Perioada de garanţie solicitată a fi acordata de către prestator pentru fiecare sistem care face obiectul caietului de sarcini se stabilește de la data semnării documentului de confirmare a efectuării serviciilor de revizie tehnică sau a documentului de montare a pieselor și este:

- 12 luni pentru piesele și reperele noi, care se montează, înlocuindu-le pe cele uzate sau garanţia dată de producător prin certificatul de garanţie, aceasta va decurge de la data finalizării lucrărilor (data semnării recepţiei lucrărilor);                                                                                                                           - minimum 6 luni pentru piesele și reperele recondiţionate.

Produsele pentru care normele în vigoare prevăd obligativitatea omologării sau agrementării tehnice, vor fi utilizate numai după obţinerea documentelor de certificare respective. Prestatorul va trebui să prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru astfel de produse. În cazul în care, în perioada de garanţie acordată de prestator pentru lucrările efectuate, se constata funcţionari anormale ale sistemelor, la solicitarea beneficiarului prestatorul are obligaţia să verifice cauzele care au dus la funcţionarea anormala și să readucă sistemele în stare de funcţionare.

Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defecţiunile apărute în perioada de garanţie, inclusiv în cazul apariţiei unor defecţiuni la conexiunile electrice sau la trasee de cabluri/conductori (care trebuia obligatoriu sa fie verificate în cadrul serviciilor prestate).

Piesele înlocuite de prestator în cadrul lucrărilor de revizie/reparare, care prezintă o funcţionare necorespunzătoare în perioada de garanţie, se vor înlocui pe cheltuiala prestatorului, fără alte cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului, iar produsele livrate cu defect sau care se dovedesc a fi neconforme, se vor înlocui de către prestator cu altele noi, corespunzătoare funcţional.

Defecţiunile accidentale produse în perioada de garanţie, care conduc la o perioada de imobilizare a unui sistem de peste 48 ore din momentul anunțării prestatorului și până la repunerea în funcţiune, determina prelungirea garanţiei (la manopera sau la piesele înlocuite, după cum este cazul) cu perioada cât echipamentul respectiv nu a putut fi folosit. Acest fapt se va consemna într-un proces-verbal încheiat în momentul finalizării remedierii defecţiunii, în condiţiile de mai sus.

6. Prezentarea ofertei

În scopul prezentării unei oferte în cunoștință de cauză și pentru obţinerea de informaţii concrete legate de sistemele de detecție, alarmare și stingere incendiu (documentaţii, stare sistem, defecţiuni, etc.) înainte de întocmirea ofertei, prestatorului i se recomandă vizitarea Complexului IP SNMFR. Pentru aceasta prestatorul va comunica, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data efectuării vizitei, această intenție către beneficiar.

6.1. Oferta tehnică va face referire la toate cerinţele și precizările din caietul de sarcini și va cuprinde următoarele documente:

a) Lista personalului de specialitate (care deţine certificate de competenta profesionale corespunzătoare) și care va fi responsabil cu efectuarea propriu-zisă a lucrării va conţine: numele și prenumele, gradul de calificare, tipul autorizării și nr. autorizaţiei, în acest sens prestatorul trebuie sa dispună de un minim de 2 ingineri atestați conform legislații în vigoare pe domeniile:

- Instalații de automatizare;

- Instalații și rețele de telecomunicație;

- Instalații de semnalizare

b) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, prin care se confirmă că prestatorul dispune de personal calificat cu stagiul de muncă în domeniul întreținerea și reparațiea sistemelor de pază și antiincendiu, de minim 3 ani cu acte confirmative în cantitate de minim 4 persoane.

c) Declarația privind lista principalelor prestări a serviciilor similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate.

d) Autorizație eliberată de către Inspectoratul general de poliție privind premiterea prestării serviciilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum și exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor.

- 6.2	Oferta financiara

Oferta financiară va fi alcătuită din două componente:

- Oferta financiară pentru serviciile de întreținere și revizie a sistemelor pentru 9 luni.

- Oferta financiară pentru serviciile de reparaţie conform tabelului nr.1, exclusiv piese.

Tabelul №1

| № | Servicii de reparație (înlocuire) a următoarelor piese | Cantitate estimativă | Preț unitar pentru reparație (înlocuire) | Preț total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloc de control și indicații de tip C2000-БКИ/М, болид) | 1 |  |  |
| 2. | Dispozitiv de recepție și control de tip C2000-4 | 1 |  |  |
| 3. | Acumulator 12 V | 8 |  |  |
| 4. | Plată de încărcare a acumulatorului | 2 |  |  |
| 5. | Transformator 12v | 2 |  |  |
| 6. | Avertizator de pază ИК, СМК | 10 |  |  |
| 7. | Detector de fum | 5 |  |  |
| 8. | Bloc releu C2000-СП1 | 1 |  |  |
| 9. | Controler acces pentru 1/2/4 uși | 1 |  |  |
| 10. | Dispozitiv de citire a cartelelor RFID | 2 |  |  |
| 11. | Buton de ieșire | 2 |  |  |
| 12. | Clanță electromagnetică | 3 |  |  |
| 13. | Lacăt electromagnetic | 3 |  |  |
| 14. | Camera video | 2 |  |  |
| 15. | Buton de alarmă HO-1 | 2 |  |  |
| 16. | Avertizor de incendiu termic ИП 103-5/4 | 25 |  |  |
| 17. | Module de stingere cu praf тунгус-9 | 10 |  |  |
| 18. | Bloc de pornire și control С2000-КПБ | 1 |  |  |
| 19. | Bloc de alimentare 12 V | 2 |  |  |
| 20. | Panou cu semnal sonor "pulbere nu intra" "automatica deconectata" | 2 |  |  |
| 21. | Dispozitiv de semnalizare Страж 100УМ | 1 |  |  |

- Serviciile de reparație nu vor include piese de schimb, piesele de schimb se vor procura separat de contractul de prestare a serviciilor;

- Cantitățile de servicii/piese prevăzute în tabelul nr.1 , sunt estimative, nefiind obligatorii a fi executate. Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționată va fi în funcție de necesarul înregistrat pe durata contractului, iar achiziția efectivă se va face etapizat, pe bază de comandă. La necesitate, cantitățile de servicii vor fi suplimentate sau diminuate, reieșind din necesitatea și periodicitatea realizării lucrărilor de întreținere și reparație a sistemelor conform pct.1.1.;

- Preţurile pentru serviciile de reparație vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele, contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului şi trebuie să acopere toate costurile descrise în caietul de sarcini. Dacă pe parcursul derulării contractului vor fi necesare alte cantităţi sau alte tipuri de servicii decât cele prevăzute în Tabelul nr.1 din Caietul de sarcini, acestea vor fi înlocuite şi facturate în cadrul devizului pentru respectivele reparaţii, cu condiţia încadrării în valoarea maximă totală a contractului. Serviciile de reparație a sistemelor, care nu au fost prevăzute în tabelul nr.1, se vor presta conform listei de prețuri oficial aprobate de către prestator, dar nu pot fi mai mari de decât prețul calculat conform CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metodă de resurse" și a Amendamentului  CP L.01.02:2012/А2:2022 aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr. 14 din 10.02.2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 45-52, art. 160), cu aplicare din 18.02.2022..

Valorile din ofertă vor fi menținute valabile pe toată durata de derulare a contractului.

6.3 Criterii de evaluare a ofertelor:

a)  Câştigătoare se va declara oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Criteriul de atribuire – cel mai bun raport calitate-preţ.

b)  Factorii de evaluare a ofertelor :

Preţul pentru serviciile de întreținere și revizie -  70 puncte;

Preţul pentru servicilie de reparație  -   30 puncte.

Total   -      100 puncte

c) Aplicarea algoritmului de calcul

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei :

P(total) = P(întreținere) + P(reparație),  în care :

- Punctajul pentru serviciile de întreținere și revizie se acordă astfel :

  - pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile oferite se acordă – 70 puncte ;

  - pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel :

Pn (întreținere) = (preţ minim/preţ n) x 70.

Notă: rezultatul împărţirii se rotunjeşte până la sutimi ( 2 cifre după virgulă).

- Punctajul pentru serviciile de reparație se acordă astfel :

  - pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile oferite se acordă – 30 puncte ;

  - pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel :

Pn (întreținere) = (preţ minim/preţ n) x 30.

Notă: rezultatul împărţirii se rotunjeşte până la sutimi ( 2 cifre după virgulă).

7. Prețul estimativ a serviciilor

Valoarea estimată pentru execuția serviciilor de mentinanță aferentă contractului este de:

a) Servicii de întreținere și revizie a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu pe 9 luni – 72 000 lei

b) Servicii de reparație a sistemelor de pază, control acces și antiincendiu (lucrări efective)    – 27 000 lei

Total: 99 000 lei

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

Prezentare echipamente - cantitate, descriere şi caracteristici tehnice

| № | Echipament Denumire/tip | Nr. subansamble (buc.) |
| --- | --- | --- |
| A. | Sistem de semnalizare de pază (avertizare efracţie) |  |
| 1. | Dispozitiv de recepție și control de tip „Сигнал-20М” | 8 |
| 2. | Bloc de control şi indicaţii de tip „С2000- БКИ” | 6 |
| 3. | Telecomandă de control şi dirijare tip „С2000М” | 1 |
| 4. | Dispozitiv de recepție și control de tip „С2000-4” | 3 |
| 5. | Acumulator 12V | 14 |
| 6. | Plată de încarcare a acumulatorului | 14 |
| 7. | Transformator 12 V/120W | 10 |
| 8. | Transformator 12 V/60W | 4 |
| 9. | Avertizor de pază ИК+LC-PIGBS | 141 |
| 10. | Avertizor de pază СМК ACJ-М01 | 205 |
| 11. | Sirenă strobe ACJ-J04 | 11 |
| 12. | Bloc de semnalizare şi pornire de tip „C2000-СП1” | 2 |
| 13. | Întrerupător automat ВА47-29 1Р С25А | 1 |
| 14. | Releu 12V cu sabot РЭК78/4 12 DC | 3 |
| 15. | Dispozitiv de citire a cartelor | 3 |
| 16. | Reţeaua de cabluri | 7250 m.l. |
| B. | Sistem de alarmă (avertizare) incendiu |  |
| 17. | Bloc de control şi administrare БОЛИД, С2000M | 1 |
| 18. | Panou ЩМП 1.0 | 7 |
| 19. | Acumulator 12V/5A | 7 |
| 20. | Plată de încarcare a acumulatorului | 7 |
| 21. | Acumulator 12V/7A | 7 |
| 22. | Întrerupător automat BA47-29 1P B6 | 7 |
| 23. | Dispozitiv de control şi recepţie Сигнал 20П SMD | 14 |
| 24. | Panou ЩМП 4.6.2-0 | 1 |
| 25. | Bloc de indicare, administrare şi control a stingerii C2000-ПТ | 3 |
| 26. | Bloc de indicare şi control a stingerii C2000-БКИ | 2 |
| 27. | Bloc de alimentare РИП 12V | 1 |
| 28. | Întrerupător automat BA47-29 1P 10 A B | 7 |
| 29. | Transmiţător radio ATS 100 | 1 |
| 30. | Bloc releu C2000-СП1 | 1 |
| 31. | Detector de fum ИП212-83СМ | 266 |
| 32. | Detector de fum manual ИП513-3М | 30 |
| 33. | Dispozitiv optic ВУОС-1 | 36 |
| 34. | Sirenă 12V LD-95 | 17 |
| 35. | Reţeaua de cabluri | 3750 m.l. |
| C. | Sistem de informare incendiu |  |
| 36. | Amplificator de putere N=240W TI-240U | 1 |
| 37. | Panou incendiu ITS T-6203 | 1 |
| 38. | Bloc de control şi administrare C2000M | 1 |
| 39. | Dispozitiv de semnalizare vocal 1.5-6W T -611 fixat pe perete | 7 |
| 40. | Dispozitiv de semnalizare vocal 1.5-6W T -104 fixat pe tavan | 14 |
| 41. | Bloc de semnalizare şi pornire C2000-СП1 | 1 |
| 42. | Reţeaua de cabluri | 860 m.l. |
| D. | Sistem control acces teritoriu/clădiri |  |
| 43. | Controler acces pentru 4 uşi C3-400 SET ZK | 6 |
| 44. | Controler acces pentru 2 uşi C3-200 SET ZK | 3 |
| 45. | Controler acces pentru 1 uşi C3-100 SET ZK | 1 |
| 46. | Dispozitiv RFID de citire a cartelor ProlD10BE | 32 |
| 47. | Barieră automată 4m AN motors | 1 |
| 48. | Turnichet CUBE C-01 | 1 |
| 49. | Buton de ieşire ZH-800L | 30 |
| 50. | Clanţă electromagnetică ZB500F | 26 |
| 51. | Lacăt electromagnetic YH-280 | 6 |
| 52. | Amortizator hidraulic pentru uşă OTS-210 | 29 |
| 53. | Interfon video CDV-35H(WH)/DRC-4CPN2 Comax | 1 |
| 54. | Transformator 12V 36W | 2 |
| 55. | Poartă culisantă autoportanta cu sistem automat de închidere/deschidere | 1 |
| 56. | Reţeaua de cabluri | 2475 m.l. |
| E. | Sistemul de supraveghere video |  |
| 57. | Înregistrator video pentru 16 canale HDD:2SATA DH-NVR4216-4KS | 5 |
| 58. | Disc de memorie HDD 4 Tb WD40PURX | 10 |
| 59. | Calculator personal WORKstation PC6543 | 1 |
| 60. | Bloc de alimentare neîntreruptă UPS UltraPower 3000VA | 1 |
| 61. | Bloc de alimentare neîntreruptă UPS UltraPower 1500VA | 1 |
| 62. | Filtru de reţea protejat Surge protector 5 UltraPower | 1 |
| 63. | Cameră video 4Mp1/3 CMOS F2.8 DH-IPC-HFW 1420SP-0280B | 39 |
| 64. | Cameră video 4Mp1/3 CMOS F2.8 DH-IPC-HDW 1420SP-0280B | 25 |
| 65. | Dulap 500x500x150 mm | 5 |
| 66. | Acumulator 12V 7A/h | 14 |
| 67. | Plată de încarcare a acumulatorului | 14 |
| 68. | Transformator 12 V/120W | 12 |
| 69. | Transformator 12 V/60W | 2 |
| 70. | Convertor de reţea RJ-45 | 172 |
| 71. | Reţeaua de cabluri | 5415 m.l. |
| F. | Sistem de stingere a incendiului cu gaz |  |
| 72. | Dispozitiv de control şi administrare C2000-АСПТ | 4 |
| 73. | Detector de fum ИП212-83СМ | 20 |
| 74. | Element de administrare la distanţă | 4 |
| 75. | Releu РЭК 77/4 cu sabot ИЭК-24В | 4 |
| 76. | Avertizor de pază ИО-102 СМК | 4 |
| 77. | Acumulator 12V/4A | 8 |
| 78. | Aspirator pentru fum ДПЭ-7 | 1 |
| 79. | Nod de conectare pentru aspiratorul de fum СУ-А-2,5С | 4 |
| 80. | Modul de stingere cu gaz pentru 60 l МГП-АТАКА1 | 3 |
| 81. | Furtun de presiune înaltă РВД16.1000П | 5 |
| 82. | Platformă cântar ВП Ду360 | 5 |
| 83. | Dispozitiv de control a greutăţii | 4 |
| 84. | Dispozitiv "Cчитыватель-2" de citire a cheilor de tip ЭМ | 4 |
| 85. | Dispozitiv "АТАКА-1" de stingere cu gaz cu 2 module Б2 МГП | 2 |
| 86. | Sirenă 24V АСТ-24 | 4 |
| 87. | Reţeaua de cabluri | 180 m.l. |
| G. | Sistem de stingere a incendiului cu praf |  |
| 88. | Dispozitiv de recepţie, control şi administrare a incendiilor C2000-АСПТ | 5 |
| 89. | Element de administrare la distanţă ЭДУ 513-3М | 12 |
| 90. | Releu РЭК 77/4 cu sabot ИЭК-24В | 13 |
| 91. | Avertizor de pază ИО-102 СМК | 7 |
| 92. | Acumulator 12V/4A | 14 |
| 93. | Buton de alarmă HO-1 | 3 |
| 94. | Avertizor de incendiu termic ИП 103-5/4-A3 | 129 |
| 95. | Bloc de indicare, administrare şi control a stingerii C2000-ПТ | 3 |
| 96. | Modul de stingere a incendiilor cu praf Тунгус-9 | 75 |
| 97. | Bloc de alimentare РИП 12В | 2 |
| 98. | Dispozitiv "Cчитыватель-2" de citire a cheilor de tip ЭМ | 6 |
| 99. | Sirenă 24V АСТ-24 | 7 |
| 100. | Bloc de pornire şi control С2000 - КПБ | 6 |
| 101. | Reţeaua de cabluri | 1760 m.l. |
| H. | Sistem automat de semnalizare a gradului de impurificare cu gaze a parcării auto |  |
| 102. | Panou ЩМП 1.0 | 2 |
| 103. | Acumulator 12W/5A | 2 |
| 104. | Bloc de alimentare şi control al acumulatoarelor | 2 |
| 105. | Acumulator 12W/7A | 2 |
| 106. | Dispozitiv de recepţie şi control C2000-4 | 2 |
| 107. | Buton de pornire automat ВА47-29 | 5 |
| 108. | Dispozitiv de semnalizare СO+СH Страж 100 УМ | 11 |
| 109. | Dispozitiv de alertă audio-vizual БЛИК 3С 12 | 6 |
| 110. | Reţeaua de cabluri | 260 m.l. |

Șef direcție, Administrativ organizatorică ___________________Teodor  VRABIE

str. Nicolae Dimo 22/20,  MD-2003, Durlești, Chişinău  tel. +373 22 78-57-29,fax. +373 22 78-57-27 e-mail: snfr@snfr.md , www.snfr.md