| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| LOT 1. Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cazan în condensare |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini si Anexelor nr. 1-11: Cazan în condensare cu modularea automată a arzătorului ce va menține sarcina termică solicitată: Sarcina termică nominală max/min – 1100/200 kW; Randamentul 80÷60°C ≥ 92%; Randamentul 40÷30°C ≥ 93%; Presiunea maximă a apei în cazan ≥ 8 Bar; Tip combustibil: gaze naturale; Numărul de cazane: unul; Utilajul montat trebuie sa funcționeze la presiunea joasă a gazelor naturale; Ciclu de funcționare - continuu (24/24 ore). |  |  |  |  |  |
| 1.2 Conducte |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini si Anexelor nr. 1-11: Sistemele de conducte trebuie montate în conformitate cu proiectul de execuție. Conductele din oțel trebuie să fie acoperite în două straturi cu vopsea anticorozivă. În punctele superioare ale sistemul de conducte trebuie să fie montate robinete automate de evacuare a aerului. Conductele trebuie să fie pozate corespunzător, compensând expansiunea din cauza dilatărilor termice liniare și ancorate pentru a preveni mișcarea nedorită. Distanta dintre conducte izolate și construcții (perete, echipamente etc.) trebuie să fie de minim 350 mm. Izolația trebuie prevăzută pe toate conductele nou montate (conform proiectului). |  |  |  |  |  |
| 1.3 Sistemul de automatizare |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini si Anexelor nr. 1-11: Sistemul de automatizare a grupului energetic trebuie să asigure: Reglarea automatizată a temperaturii agentului termic conform temperaturii aerului exterior; Semnalizarea situațiilor de avarie (incendiu, abatere a valorilor presiunii, temperaturii circuitului cazanului, etc. de la limitele normale de funcționare). Semnalizarea stării funcționale a echipamentelor; Asigurarea conexiunii pentru transmiterea datelor de la echipamentele de monitorizare prin protocolul de comunicare ModBus RTU și TCP/IP; Prezentarea listei cu parametri monitorizați, coordonat du beneficiarul. |  |  |  |  |  |
| 1.4 Echipament electric |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini si Anexelor nr. 1-11: Alimentarea cu energie electrică a grupului energetic. Utilajul electric trebuie să respecte toate reglementările, standardele, cadrul normativ și legislația în vigoare a Republicii Moldova. Cablurile electrice de forță, semnalizare și control vor fi din Cu (cupru), cu izolație dublă de tip PVC/XLPE, cu întârziere la propagarea flăcării. Cablurile vor fi montate în canale din metal zincat. Tablourile electrice vor fi confecționate din materiale neinflamabile. Echiparea tablourilor electrice se va realiza cu aparate dimensionate conform calculelor și cu respectarea selectivității. Toate echipamentele vor corespunde IP-54. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________