Documentație de atribuire

la anunțul de participare Nr.1 din 09.01.2026,

la procedura de achiziții nr.1 „Posturi de Reglare Gaze”

(Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: Posturi de Reglare Gaze

Numărul achiziției: 1

Tip procedură: Licitație deschisă

Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 50

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu posturi de reglare a gazului pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

| N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor |  | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |  | Specificație tehnică deplină solicitată. Standarde de referință |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea bunurilor | Adresa obiectului |  | Post de Reglare Gaze | Numărul de regulatoare | Direcția de curgere gazului |  | Presiunea gazului la intrare/ieșire |  |  |  | Consumul gazului, m³/h |  | Nod de evidență | Tipul îmbinării | Cerințe suplimentare Amplasarea Supapelor SE și SÎ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | minimală | nominală | maximală | unit. măsură | nominal | maximal |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 1 str. N. Testemițeanu 41, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 138 | 220 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 2 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 12 str. Mihalcea Hîncu 102, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 578 | 924 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 3 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 33 str. Chișinăului 19, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la dreapta la stânga |  | La intrare |  |  |  | 125 | 200 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 4 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 34 str. Columna 14, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 165 | 264 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 5 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 35 str. Nicolae Milescu Spătaru 23, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 245 | 392 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 6 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 48 str. Plugușorului 3, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 130 | 208 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 7 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 57 str. Vasile Alecsandri 42, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la dreapta la stânga |  | La intrare |  |  |  | 163 | 260 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 8 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 67 str. P. Movilă, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 113 | 180 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 9 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 71 str. Al. Cel Bun 112, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 200 | 320 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 10 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 72 str. Florilor 1, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 175 | 280 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 11 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 82 str. Ștefan Vodă 7, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 150 | 240 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 12 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 84 str. Ștefan Vodă 81a, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 158 | 252 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 13 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 86 str. Mihalcea Hîncu, 99, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 303 | 484 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 14 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 104 str. Ștefan Vodă 135, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 125 | 200 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 15 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 106 str. Mereșenilor 24, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 155 | 248 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 16 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 19 str. Octavian Goga 1, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 108 | 172 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 17 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 10 str. Demnității 10, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la dreapta |  | La intrare |  |  |  | 118 | 188 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 18 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 109 str. I. Iachir 3, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la dreapta la stânga |  | La intrare |  |  |  | 168 | 268 | NU | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| 19 | 3934000-7 | Post Reglare Gaze | PRG Nr 117 str. Al. Marinescu 12, or. Hîncești | bucăți | 1 | 2 | De la stânga la stânga |  | La intrare |  |  |  | 235 | 376 | DA | prin flanșe | Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,3 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | La ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 5,0 | kPa |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală estimativă fără TVA 1 332 096 lei (un milion trei sute treizeci și două mii nouăzeci și șase lei 00 bani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.	Condiții de livrare:

-	termen de livrare pentru posturile de reglare : până la 30 de zile din momentul semnării contractului,

-	condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

3.	Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

3.1 Dulapurile, utilajul și accesoriile să fie noi, fără elemente reconstructive, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

3.2 Dimensiunile dulapurilor fără contor să nu depășească L=1150mm, h=1000mm, adîncimea=450mm., grosimea de perete a dulapului să fie de min. 2mm;

3.3 Partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încît să nu fie admisă acumularea precipitațiilor;

3.4 Orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut în pereții laterali, ermetizate cu cauciuc sau alt material;

3.5 Aerisirea se va asigura prin grile de ventilare în părțile laterale ale dulapului;

3.6 Vopsirea suprafeței interioare și exterioare a dulapului și conductelor de gaze de executat în două straturi de grunt și două de vopsea de calitate înaltă, rezistentă la factorii exterior;

3.7 Inscripție pe ambele parți ale dulapului “INFLMABIL GAZE”.

3.8 Garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 luni;

3.9 Garanție la utilaje minim 24 luni;

3.10 Anexarea schemelor tehnologice a fiecărui dulap cu indicarea tuturor elementelor acestora, tipul lor, producătorul, precum și indicarea mărimilor fizice, la prezentarea ofertei;

3.11 Pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;

3.12 La uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare a nivelului ușilor;

3.13 Spatiu interior suficient pentru acces facil la elementele structurale si pentru deservire, (minim 5cm de la limitele laterale a utilajului până la peretele dulapului);

3.14 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat;

3.15 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) vezi Tabel pozițiile 2-6, 13 și 19, se vor prevedea cu:

1. Regulatoare de presiune a gazului DN 50/65, 65/80, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte; 2. Două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu cartuș de filtrare de tip Viledon DN 50, 80, 100 amplasat înaintea contorului, a doua linie - linie baypass pentru contor; 3. Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului DN 50, 80, 100, fără includerea contorului; 4. Robinet sferic cu 3 căi DN15; 5. Robinet sferic cu flanșe DN 100, DN 80, DN 65, DN 50, DN 20; 6. Robinet sferic cu mufe DN15; 7. Manometru 0.6MPa; 8. Manometru 60mbar.

3.16 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii , vezi Tabel poziția 1, 7-12, 14-18, se vor prevedea cu:

1. Regulatoare de presiune a gazului DN 50/65, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte ; 2. Filtre cu cartușe de filtrare tip “Viledon, DN 50 cu racord portfurtun , amplasate înaintea regulatoarelor, pe fiecare linie tehnologică, îmbinat prin flanșe; 3. Robinet sferic cu 3 cai DN 15. Manometru 0.6MPa; 4. Robinet sferic cu flanșe DN 50, DN 65, DN 20; 5. Robinet sferic cu mufe DN 15; 6. Manometru 0.6MPa; 7. Manometru 60mbar.

3.17 Manometrele trebuie să fie verificate și marcate cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Amplasarea manometrelor înainte și după filtre, totodată după robinetele de intrare.

3.18 Diametrul rețelei de până la regulatorul de presiune (inclusive robinetii si filtrul) va fi de minim DN50 iar cel de după regulatorul de presiune va fi minim DN50 sau cu un diametru mai mare.

3.19 Toate îmbinările utilajului și accesoriilor de prevăzut prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan;

3.20 Cele doua linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului.

3.21 Îmbinarea rețelelor echipamentului postului de reglare cu conducta de gaze existentă se va prevedea prin flanșe:

- flanșă DN50, DN 80 (intrare) – 1 buc

- flanșă DN65, DN 80 (ieșire)– 1 buc

3.22 Posturile de reglare la momentul livrării să fie însoțite de Pașaport tehnic și certificat de conformitate.

3.23 De oferit soluții tehnico-constructive luând în calcul cerințele sus-enumerate și diametrele la intrare ieșire existente după cum urmeză:

Pozițiile 2, 13, 17, 18, 19 Øint/Øieș = 50/90, poziția 14 Øint/Øieș = 50/76, restul pozițiilor Øint/Øieș = 50/50.

Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate Conform prevederilor Legislației în vigoare;

Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare.

4.	Cerinţe privind calculul costului/prețului:

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

5.	Cerințe față de operatorii economici:

•	să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

•	să nu se afle în proces de lichidare;

•	să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

•	să nu-i fie stopată activitatea;

•	sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

•	să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

•	să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

•	să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

6.	Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

7.	Condiții referitoare la contract:

•	Termenul de semnare a contractului – în termen de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

•	Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 100%;

•	Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executorul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de - 0,1% din

valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere.

SRL ”Rotalin Gaz Trading”	Data	09 ianuarie 2026

Conducătorul Grupului de lucru	Ihor Mankovskyi