Caiet de sarcini

statia de epurare a apelor uzate si a principalelor materiale utilizate

pentru lucrarile de constructie:

Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelelor de apeduct si canalizare in secorul nou in

s. Magdacesti, r. Criuleni cu conectarea la retelele existente.

Fise Tehnice

2.1 Teava PVC. Vezi anexa 1.

2.2 Teava PE100. Vezi anexa 2.

2.3 Statie de epurare a apelor uzate. Vezi anexa 3.

2.4 Imputernicire producator/furnizor pentru statia de epurare a apelor uzate conform pct. 2.3. Vezi anexa 4.

Atentie!!! Fisele tehnice sunt obligatorii. Pentru statia de epurare a apelor uzate se va solcita imputernicire de la producator/furnizor conform anexei 4.

Competenta ofertantului

Ofertantul sau subcontractantii sai, sunt obligati sa ataseze la Oferta:

- Certificatul de atestarea tehnico-profesionala a dirigintilor de santier, pentru urmatoarele lucrari specifice:

1. Constructii civile, industriale si agrozootehnice;

2. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare;

3. Instalatii si retele electrice;

4. Instalatii de automatizare;

Personal

Ofertantul este conditionat sa detina personal calificat corespunzator pentru urmatoarele pozitii. Pentru fiecare pozitie, Ofertantul va furniza informatii (in Tabelul 3.1) despre personal, care vor indeplini cerintele de experienta specificate mai jos:

Tabelul 3-1: Personal

| Nr. crt. | Poziție | Experiență generală (ani) | Experiența în lucrări similare (ani) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Șeful echipei – administratorul companiei de construcție sau altă persoană împuternicită de companie | 10 | 5 |
|  | Diriginți de șantier |  |  |
| 2. | Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice | 5 | 3 |
| 3. | Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare; | 5 | 3 |
| 4. | Instalaţii şi reţele electrice; | 5 | 3 |
| 5. | Instalaţii de automatizare; | 5 | 3 |
| 6. | Responsabil de mediu pentru sănătate și siguranță. | 1 | 1 |

Tot personalul prezentat va avea certificările de atestare tehnico-profesionala necesare conform legislației si o experiență generală de minim de 5 ani și experiență în lucrări similare de minim 3 ani sau un an, cu excepția Șeful echipei, unde se cere experiență generală de minim de 10 ani  și experiență în lucrări similare de minim 5 ani.

O listă a echipamentului propus pentru executarea contractului. Descrierile trebuie sa demonstreze abilitatea lui de a termina lucrările și obligatoriu va dispune din dotari proprii sau alt mod legal de urmatoarele echipamente:

| Nr. | Tipul și caracteristicile echipamentului | Numărul minim necesar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camion (min. 5 tone) | 2 |
| 2 | Buldoexcavator/ Excavator | 4 |
| 3 | Mini excavator pentru spații înguste | 2 |
| 4 | Tăietor de asfalt | 1 |
| 5 | Macara mobilă | 2 |
| 6 | Compactor | 4 |
| 7 | Grup electrogen | 2 |
| 8 | Aparat sudura de tip electrofuziune | 2 |
| 9 | Pompă mobilă pentru ape subterane | 1 |
| 10 | Ofertantul trebuie sa dispuna de baza de producere, cu teren pentru stocarea materialelor |  |

Ofertantul trebuie să specifice dacă acest echipament este în proprietate personală, arendat sau utilizat de un sub-contractant.

| Nr.crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | - DN 315 - Model PVC, SN4/SN8 - Standard de fabriecatie: EN13476 -culoare orange; - tub lis triplustrat cu stratul intermediar din PVC expandat - marcate pe toată lungimea lor cu datele privitoare la producător, dimensiuni, tip de material, sarcina nominală, SDR, data de producție, standard de referință; - rezistentă la coroziune și abraziune; - flexibilitate ridicată; - rezistență ridicată și la temperaturi joase; - rezistență chimică. - Certificări ISO producator: ISO 9001/ISO 14001 - Certificate conformitate: EN 13476 sau echivalent |  |  |

ANEXA 1 Fișa tehnică a conductei de canalizare gravitațională. Conducte din PVC (PVC, SN4/SN8)

...............................

Nota1: Ofertantulareobligațiasă completezecâteofișă tehnică pentrufiecareechipamentprevăzutîncadrulcontractului. Ofertantul are obligația de a prezenta și fișa tehnică a echipamentului emisă de producător/furnizor pentru a verifica datele menționate în prezenta fișă.

Nota2: Toate utilajele vor fi fabricate în conformitate cu cerințele prevăzute de documentația de proiectare pentrufiecare unitate de echipament şi vor dispune de certificat european (CE) sau de certificate locale careconfirmă caracteristicile indicate în pașaportul tehnic.

ANEXA 2; Utilajul, echipamentul tehnologic: TEAVA PEID PE100

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |
| 0 |  |  |  |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: – Mediu de lucru: retele apa potabila. – Material: PE100, SDR: 17; – Diametrul nominal: D50 ÷ D90; – Presiunea nominala: PN10; – Rezistenta minima admisibila: 10,0 MPa; |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: – Respectarea conditiilor de temperatura: -20 ÷ 60C; – Lichid de lucru: apa potabila; Montarea se va efectua conform instructiunilor producatorului |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: – Standard productie: EN 12201-2:2011, – Certificari ISO producator: ISO 9001/ISO 14001 – Certificari conformitate: EN 12201 sau echivalent – Agrement sanitar: Aviz Sanitar emis de catre autoritatile din Republica Moldova si/sau Uniuniea Europeana – Producatorul va detine laborator de incercari propriu |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: – Minim 60 luni de la livrare; – Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; - Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in perioada post- garantie. |  |  |

Nota1: Ofertantulareobligațiasă completezecâteofișă tehnică pentrufiecareechipamentprevăzutîncadrulcontractului. Ofertantul are obligația de a prezenta și fișa tehnică a echipamentului emisă de producător/furnizor pentru a verifica datele menționate în prezenta fișă.

Nota2: Toate utilajele vor fi fabricate în conformitate cu cerințele prevăzute de documentația de proiectare pentrufiecare unitate de echipament şi vor dispune de certificat european (CE) sau de certificate locale careconfirmă caracteristicile indicate în pașaportul tehnic.

ANEXA NR3; Utilajul, echipamentul tehnologic:  STATIE EPURARE MBBR - Moving Bed Bio Reactor pentru capacitatea de: Qzi med =350 m3/zi.

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEHNOLOGIA DE EPURARE MBBR - Moving Bed Bio Reactor Defosforizare prin precipitare chimica |  |  |
| 2 | POMPA SUBMERSIBILA Producator : - Utilizare : Alimentare unitate biologica Debit : 2-36m3/h Inaltime de pompare : 12.5-3.5m Montaj : In bazinul de omogenizare Putere motor : 1.1 kW Permeabilitate solide : 50 mm Orificiu refulare : 2" Accesorii : plutitori de nivel Cantitate : 1 |  |  |
| 3 | REACTOR BIOLOGIC Producator : - Model : MBBR AISI304 Dimensiuni : 2.04x12.30x2.70 m (lxLxH) Material : Otel inox AISI304 Capacitatea de epurare : 350 m3/zi Tratare : Sablat cu nisip pentru indep. tuturor impuritatilor Izolare termic : Sandwich Panel Accesorii : Gratar cos, scari de acces interioare, scara de acces exterioara, capace, robineti de golire Material str. rezistenta : Otel inox AISI304 Reactor : Otel inox AISI304 (tabla min.4mm grosime) Standard sudura : Grosime tabla x 0.7mm Mod sudura : Pe ambele suprafete de contact ale componentelor Cantitate : 1 |  |  |
| 4 | FLASH MIXER Producator : - Model : TURBINA VERTICALA Montaj : In reactorul biologic Tip : Cu turbina verticala Diametru palete : 650 mm Lungime ax : 2070 mm Diametru ax : 50 mm Putere motor : Max. 0,55kW Rotatie reductor : 72 rpm Cantitate : 1 |  |  |
| 5 | SUFLANTA Producator : - Montaj : In reactorul biologic Debit : 310m3/h Diferenta de presiune : 300mbar Tip : Centrifuga Turatie : 2900 rpm Putere instalata : Max. 11 kW Orificiu refulare : 4'' Accesorii si caracteristici: Vana de suprapresiune, filtru, manometru Cantitate : 1 |  |  |
| 6 | DIFUZOARE Producator : - Model : CU BULE FINE Montaj : In reactorul biologic Capacitate aer : 1.5 - 10 m3/ora Diametru difuzor : Max. 268 mm Tip : Membrana Material : PE + membrana silicon Cantitate : 36 |  |  |
| 7 | SUPORT BIOLOGIC Producator : - Model : BIOMEDIA Montaj : In reactorul biologic Suprafata contact : > 600 m2 /m3 Greutate : 125 kg/m3 Material : PE Cantitate : 14 m3 |  |  |
| 8 | DECANTOR SECUNDAR Producator : - Model : LAMELAR Montaj : In reactorul biologic Tip : lamela hexagonala Material : PVC Cantitate : 1 |  |  |
| 9 | POMPA SUBMERSIBILA Producator : - Utilizare : Recirculare interna Debit : 2-36m3/h Inaltime de pompare : 12.5-3.5m Montaj : In reactorul biologic Putere motor : Max. 1.1 kW Permeabilitate solide : 50 mm Orificiu refulare : 2" Accesorii : plutitori de nivel Cantitate : 1 |  |  |
| 10 | POMPA CENTRIFUGA Producator : - Utilizare : Evacuare apa epurata Debit : 6-33m3/h Inaltime de pompare : 9.5-5.1m Montaj : In reactorul biologic Tip : Centrifuga Turatie motor : 3000 rpm Putere motor : Max. 1,00 Kw Orificiu refulare : 2" Cantitate : 1 |  |  |
| 11 | POMPA CENTRIFUGA Producator : - Utilizare : Evacuare namol in exces Debit : 3-15m3/h Inaltime de pompare : 13.6-6.3m Montaj : In reactorul biologic Tip : Centrifuga Turatie motor : 3000 rpm Putere motor : Max. 0,55 Kw Orificiu refulare : 1"1/2 Cantitate : 1 |  |  |
| 12 | POMPA DOZARE Producator : - Utilizare : Pompare solutie FeCl3 Debit : Min. 10l/h Inaltime de pompare : 3bar Montaj : In reactorul biologic Putere : 16 W Alimentare : 230 VAC / 50 HZ Cantitate : 1 |  |  |
| 13 | BAZIN DE STOCARE PE Producator : - Model : CILINDRIC Utilizare : Stocare solutie FeCl3 Montaj : In reactorul biologic Material : Polipropilena Capacitate : 100-120 l Diametru bazin : 40-50 cm Inaltimea : 60-70 cm Cantitate : 1 |  |  |
| 14 | DEBITMETRU Producator : - Model : ELECTROMAGNETIC Utilizare : Masurare debit epurat Montaj : In reactorul biologic Diametru nominal : DN 50 Alimentare electrica : 90-250VAC, 50-60Hz Iesiri transmitator : 4-20mA Tipul de senzor : Cu flanse Material captusala : Nepren Material electrod : 316L Otel Inox Cantitate : 1 |  |  |
| 15 | UNITATE DEZINFECTIE Producator : - Montaj : In reactorul biologic Legatura flansa : 2" Capacitate maxima : 30 m3/h Numar lampi : 6 buc. Putere lampa : 0.246 kW Presiune : 10 BAR Accesorii : Panou comanda pentru U.V, indicator proportie dozaj U.V Cantitate : 1 |  |  |
| 16 | POMPA DOZARE Producator : - Utilizare : Pompare solutie acid citric Debit minim : 10l/h Inaltime de pompare : 3bar Montaj : In reactorul biologic Putere : 16 W Alimentare : 230 VAC / 50 HZ Cantitate : 1 |  |  |
| 17 | BAZIN DE STOCARE PE Producator : - Model : CILINDRIC Utilizare : Stocare solutie acid citric Montaj : In reactorul biologic Material : Polipropilena Capacitate : 100-120 l Diametru bazin : 40-50 cm Inaltimea : 60-70 cm Cantitate : 1 |  |  |
| 18 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: – Certificari ISO obligatorii furnizor/producator (titular Aviz Tehnic): ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 50001 – Certificari obligatorii: Aviz Tehnic Consiliu Tehnic Permanent pentru Constructii – Certificare obligatorie: Aviz Sanitar emis de catre autoritatile din Republica Moldova. |  |  |
| 19 | Conditii de garantie si post-garantie: – Minim 24 luni de la punerea in functiune; – Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; – Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in perioada post- garantie. |  |  |
| 20 | Alte conditii cu caracter tehnic: – Furnizorul va realiza interconectarea echipamentului livrat cu restul echipamentelor deja functionale prin unitatea de comanda si control; – Furnizorul va garanta o eficienta cel putin egala cu echipamentul existent si va asigura funcitionarea echipamentelor in paralel; – Furnizorul va livra cumparatorului un set de instructiuni tehnice privind montajul utilajului, cat si instructiuni de reglare, utilizare si intretinere. |  |  |

ANEXA 4

ÎMPUTERNICIRE PRODUCATOR/FURNIZOR STATIE EPURARE (TITULAR AVIZ TEHNIC)

[Prezenta împuternicire trebuie să conțină antetul și datele de contact ale Producătorului/Furnizorului și să fie semnată de o persoană autorizată care reprezintă Producătorul/Furnizorul la licitație ]

Data: [ ZZ.LL.AAAA]

Ref.Licitație: [denumire completa licitatie]

Către: [a se insera numele complet a Beneficiarului licitatie]

Noi [a se insera denumirea completa a Producătorului/Furnizorului], reprezentați legal prin [a se insera numele și prenumele], în calitate de [a se insera calitatea persoanei autorizate să semneze] având adresa [adresa completa a Produatorului/Furnizorului] ca producători/furnizori ai [grupa de produse care se va oferta], împuternicim pe [denumirea completa a ofertantului] cu sediul în [adresa completa a ofertantului] să depună o ofertă completa al cărei scop este furnizarea următoarelor produse, al căror producători/furnizori suntem: [denumirea produselor si scurta descriere a produselor ofertate in licitatie]. De asemenea suntem de acord ca [denumirea completa a ofertantului] să prezinte la prezenta licitație documentația tehnică, certificările și avizările sanitare, agrementările și avizările tehnice specifice și să pună în operă produsele menționate mai sus.

Semnat de: [numele și prenumele persoanei autorizate săsemneze ]

În calitate de: [calitatea persoanei care semnează]

Semnătura: [a se insera semnătura]

Ștampila: [a se insera stampila]