| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Instalație frigorifică |  |  |  | Unitate motocondensantă pentru răcirea aerului (cu detentă directă) în schimbătorul de căldură al CTA (Centralei de tratare a aerului) Parametrii tehnici ai utilajului solicitat: 1.Unitate motocondensantă pentru răcirea aerului (cu detentă directă), cu o putere frigorifică de minim 25 kW la temperatura exterioară de 37°C. 2.Temperatura de evaporare : + 5°C. 3.Agent frigorific – cu potențial de încălzire globală mai mic de 2500 (să nu contravină prevederilor pct.4, art. 26 din Legea privind gazele fluorurate cu efect de seră nr. 43 din 03.03.2023). 4.Compresoare – 1 buc, (Screw, Scroll). 5.Cantitatea de circuite frigorifice – 1 circuit. 6.Posibilitatea funcționării echipamentului la temperaturi exterioare – în diapazonul de la 0°C până la +45°C. 7.EER (coeficient de eficacitate) – minimum 2,8. 8.Trepte capacitate – reglare funcționare, în diapazonul de la 1 la 100% (o treaptă). 9.Panou de control încorporat, cu controler electronic. 10.Dispozitiv de control de la distanță, controler electronic. 11. Suporturi anti-vibranți (Anti-vibration Mounts). 12. Gabarite: lungime maximă – 2000 mm; lățime maximă – 1200 mm. 13. Asigurarea managementului de la distanță pentru parametrii de bază. Garanție: - garanția producătorului pentru utilajul livrat și instalat — minim 5 ani de la data punerii în funcțiune; - garanții pentru lucrările efectuate — minim 5 ani; - țara de origine a producătorului de Utilaj solicitat: Uniunea Europeană; Exemplu Clint Italia. - nu se acceptă țara de origine: China și Federația Rusă. |  |  | ISO, CE |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |