| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea releelor de protecție, necesare pentru activitatea din cadrul “TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Relee |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Releu de temporizare |  |  |  | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 5 A Diapazonul de lucru – 0,25÷3,5 s. Eroarea absolută – 0,12 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.2 Releu intermediar |  |  |  | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 2 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 4-Î Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 20 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.3 Releu intermediar |  |  |  | Tip acționare – comutare curent Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 8 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 20 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.4 Releu intermediar |  |  |  | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 16 A Material contacte – aliaj AgNi Tipul contactelor – 1C/O Rezistența medie a bobinei – 33 kOhm Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 Dimensiuni 12.5x29x19.6 mm Standard – IEC 61810-1 |  |  |  |  |
| 1.5 Releu intermediar |  |  |  | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 6 A Material contacte – aliaj AgNi Configurație pini: SPDT Tip montare: Șină DIN Timpul de acționare – 20 ms Tensiunea max. comutată: 125 V DC, 400 V AC Gradul de protecție – IP 40 Dimensiuni 88,8x6,2x78 mm |  |  |  |  |
| 1.6 Releu de monitorizare |  |  |  | Tip acționare – deconectarea tensiunii Tensiunea nominală – 380 V AC Curentul comutare – 5 A Diapazon tensiune maximală – 380 ÷ 460 V Diapazon tensiune minimală – 300 ÷ 380 V Timpul de acționare Umax – 1,5 ÷ 4 s Timpul de acționare Umin – 2 ÷ 9 s Timpul de acționare la dispariția unei faze < 0,2 s Timpul de acționare încălcarea succesiunii fazelor < 0,2 s Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.7 Releu de monitorizare |  |  |  | Tip acționare – deconectarea tensiunii Tensiunea nominală – 100 V AC Curentul comutare – 5 A Diapazon tensiune maximală – 100 ÷ 110 V Diapazon tensiune minimală – 85 ÷ 100 V Timpul de acționare Umax – 1,5 ÷ 4 s Timpul de acționare Umin – 2 ÷ 9 s Timpul de acționare la dispariția unei faze < 0,2 s Timpul de acționare încălcarea succesiunii fazelor < 0,2 s Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.8 Releu indicator |  |  |  | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 0.05 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.9 Releu indicator |  |  |  | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.25 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.10 Releu indicator |  |  |  | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.4 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.11 Releu indicator |  |  |  | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.5 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Rezistențe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Rezistență |  |  |  | Puterea nominală – 20 W Rezistența nominală – 2,2 kOhm Tensiunea nominală – 1 000 V |  |  |  |  |
| 2.2 Rezistență |  |  |  | Puterea nominală – 100 W Rezistența nominală – 47 ÷ 2700 Ohm Tensiunea nominală – 1 000 V Rezistența izolației > 100 MOhm |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________