CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Canti- tatea, buc | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1. |  |  |  |
| 1.1 | 44615100-5, 50514200-3 | - Achiziționarea rezervorului pentru depozitarea și păstrarea sub presiune a acidului sulfuric concentrat, cu V = 32m3 , CET Sursa-1 | 1 |  | 1 500 000,00 |
| 1.2 |  | - Montarea (înlocuirea) rezervorului cu V=32m3 necesar pentru depozitarea, păstrarea și pomparea acidului sulfuric concentrat, CET Sursa-1 | 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări Anexa nr.1 |  |
| 2 |  | Lotul 2. |  |  |  |
| 2.1 | 44615100-5 50514200-3 | Achiziționarea rezervorului pentru depozitarea și păstrarea sub presiune a acidului sulfuric concentrat, cu V=32 м3 la CET Sursa 2 | 1 |  | 1 500 000,00 |
| 2.2 |  | Montarea rezervorului cu V=32 м3 necesar pentru depozitarea, păstrarea și pomparea sub presiune a acidului sulfuric concentrat, la CET Sursa 2 | 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări Anexa nr.2 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 3 000 000,00 lei |  |

NOTA: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care

indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț,

un brevet de invenție, o licența de fabricate un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de sau echivalent iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

1. Descriere generală. Locul unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările. Termeni de execuție.

Lotul nr.1:

1.1 Adresa unde vor fi livrate bunurile: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa-1.

1.2 Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. M Meșterul Manole,3, CET Sursa1.

Termenul de livrare a bunurilor pentru lotul nr.1 - 80 zile calendaristice de la încheierea contractului.

Termenul de realizare a lucrărilor pentru lotul nr.1:  45 zile calendaristice.

Lotul nr.2:

1.3 Adresa unde vor fi livrate bunurile: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,5 , CET Sursa-2.

1.4 Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,5 , CET Sursa-2.

Termenul de livrare a bunurilor pentru lotul nr.2 – 80 zile calendaristice de la încheierea contractului.

Termenul de realizare a lucrărilor pentru lotul nr.2 : 60  zile calendaristice.

2. Bunurile materiale ce trebuie achiziționat.

Bunurile materiale ce vor fi achiziționate: rezervor, tip orizontal, capacitate V=32 m3, destinat pentru depozitarea, păstrarea sub presiune a acidului sulfuric concentrat, cu concentrația de 92- 94%, la presiunea de lucru de 6,0 kgf/cm2 (0,6 MPa). Rezervorul reprezintă un recipient staționar orizontal din oțel, compus dintr-un cilindru cu două funduri semisferice, cu suporturi pentru instalarea recipientului în poziție de lucru și transmiterea sarcinilor de la recipient la fundație, elemente de agățare pentru ridicare la transportare și instalare pe fundație, cu gură de acces Dn 450 mm și fitinguri tehnologice.

2.1 Caracteristicile rezervorului sub presiune ( lotul nr.1) : 	Tab. 1

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cantitate | 1 buc. |
| 2 | Tipul rezervorului, capacitatea | Rezervorul sub presiune, V=32 m3 (БНХ-32) |
| 3 | Poziționarea rezervorului | Orizontală |
| 4 | Presiunea de lucru | 6,0 kgf/cm2 (0,6 МРа) |
| 5 | Presiunea de încercare | 9,0 kgf/cm2 (0,9 МРа) |
| 6 | Presiunea exterioară de calcul | 0,6 kgf/cm2 (0,06 МРа) |
| 7 | Temperatura de lucru la pereții rezervorului | 30 ºC (303 К) |
| 8 | Mediu | acid sulfuric, 92 – 94 % |
| 9 | Volum | 32 m3 |
| 10 | Diametrul pereților interni a corpului* | 2600 mm |
| 11 | Lungimea corpului* | 6364 mm |
| 12 | Masa rezervorului* | 7455 kg |
| 13 | Grosimea peretelui cilindrului* | 14 mm |
| 14 | Grosimea peretelui a părții sferice* | 12 mm |
| 15 | Materialul rezervorului | Oțel 3пс(09Г2С) |
| 16 | Protecție anticorozivă exterioară | Da |
| 17 | Protecție anticorozivă interioară | Nu |
| 18 | Durata de exploatare | ≥ 30 ani |

2.2 Caracteristicile rezervorului sub presiune ( lotul nr.2) :                                                 	Tab. 2.

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cantitate | 1 buc. |
| 2 | Tipul rezervorului, capacitatea | Rezervorul sub presiune, V=32 m3 (БНХ-32) |
| 3 | Poziționarea rezervorului | Orizontală |
| 4 | Presiunea de lucru | 6,0 kgf/cm2 (0,6 МРа) |
| 5 | Presiunea de încercare | 9,0 kgf/cm2 (0,9 МРа) |
| 6 | Presiunea exterioară de calcul | 0,6 kgf/cm2 (0,06 МРа) |
| 7 | Temperatura de lucru la pereții rezervorului | 30 ºC (303 К) |
| 8 | Mediu | acid sulfuric 92 %– 94 % |
| 9 | Volum | 32 m3 |
| 10 | Diametrul pereților interni a corpului* | 2600 mm |
| 11 | Lungimea corpului* | 6364 mm |
| 12 | Masa rezervorului* | 7455 kg |
| 13 | Grosimea peretelui cilindrului* | 14 mm |
| 14 | Grosimea peretelui a părții sferice* | 12 mm |
| 15 | Materialul rezervorului | Oțel 3пс(09Г2С) |
| 16 | Protecție anticorozivă exterioară | Da |
| 17 | Protecție anticorozivă interioară | Nu |
| 18 | Durata de exploatare | ≥ 30 ani |

* – în anexa 1 este atașat desenul tehnic Rezervorul sub presiune, capacitate V=32 m3

2.3 Proiectare - nu este cazul. Rezervoarele vor fi montate  conform schemei tehnologice existente, și anume  în  locul rezervoarelor vechi demontate, (supuse schimbării).

3. Condiții de executare a lucrărilor, reglementări tehnice și standarde utilizate.

3.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului/antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor, normelor  și regulilor în vigoare ale Republici Moldova. Executantul/antreprenorul va prezenta  pașaportul tehnic pentru rezervorul achiziționat și certificate pentru componentele/ materialele utilizate înainte de începerea lucrărilor.

Executantul/antreprenorul va prezenta certificatele de origine-copie, Certificat calitate/conformitate, documente tehnice de testare parametrii tehnici cu indicarea termenului de garanție și exploatare de la producător ( în original – la livrare) pentru rezervorul achiziționat și certificate calitate/conformitate pentru componente/materiale înainte de utilizare.

3.2 În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului Serviciului Chimic prin respectarea cerințelor documentației  tehnice -normative ale Beneficiarului (pașapoarte, instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, proiectul, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

3.3 Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. În cazul imposibilității/ necesități devierii de la proiectul inițial, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului.

3.4 Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta:

- Listele cu personalul care va fi implicat la îndeplinirea lucrărilor;

- Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la îndeplinirea lucrărilor (după caz).

3.5 Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru.

3.6 La executarea lucrărilor vor fi respectate cu strictețe regulamentele/documentația tehnică-normativă indicată în pct. 11, tabelul nr. 3. În caz de încălcare a regulamentelor, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până la remedierea încălcării. La depistarea încălcărilor sistematice sau o singură dată dar gravă, a regulamentelor,  „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

3.7 Pentru toate defecțiunile ascunse depistate în timpul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zi  va informa responsabilii beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

3.8 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al beneficiarului -„TERMOELECTRICA” S.A.

3.9 Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

4.1 Rezervorul livrat trebuie să fie asamblat de uzina producătoare.

4.2 Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere.

4.3 Păstrarea materialelor pentru instalații și utilaje, se va realiza cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și beneficiarului.

  - Lucrările vor fi realizate în așa mod, încât să nu afecteze procesul tehnologic și să nu deterioreze utilajul aflat în

funcțiune, conductele de legătura, etc.

  - Condiții de recepție a rezervorului sub presiune, tip orizontal

4.5.1 Deplasarea reprezentanților și accesul la documentația referitoare la utilajul achiziționat de la uzina

producătoare trebuie să fie asigurată de ofertant.

4.5.2 Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta pașaportul echipamentului de la uzina producătoare și/sau certificat de producere (confecționare), certificat sau alt document ce indică termenul de exploatare  a echipamentului, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare.

Acestea trebuie să conțină:

a) calculul de rezistență a recipientelor sub presiune confirmat prin documente  tehnice;

b) desenul tehnic de montare a rezervorului sub presiune;

d) certificatele de calitate/conformitate  a  materialelor utilizate;

c) certificatele de origine a materialelor (metalelor) din care s-a produs echipamentul;

e) certificatele de conformitate a echipamentului autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare;

f) certificatul de garanție a bunului și lucrărilor autentificat prin ștampila umedă  – 60 luni.

g) avizul experților privind testele nedistructive.

Documentele tehnice  principale pentru utilaj trebuie să fie prezentate în limba engleză și română sau rusă (după caz.)

4.5.3 Controlul detaliat de intrare rezervorului sub presiune se va efectua la „TERMOELECTRICA” S.A.

4.5.4 În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, lipsa documentelor tehnice solicitate, beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze echipamentul) prin semnarea Actului de neconformitate cu indicarea obiecțiilor.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuți.

5.1 Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează să fie montat, etc.).  La demontarea rezervoarelor de către executant, se va ține strict cont de a nu deteriora utilajul existent în preajma acestora.

5.2 Balustrada, grilele, parapetele și alte construcții și elemente metalice, ce împiedică la realizarea lucrărilor, vor fi demontate. Vor fi demontate aparatele de măsură, aparatele de control și aparatele de iluminare ale rezervoarelor.

5.3 Vor fi dezasamblate conductele de legătură ale rezervoarelor date, iar după finalizarea  lucrărilor acestea  vor fi  conectate la rezervorul nou instalat.

5.4 Executantul va realiza tăierea și demontarea rezervorul vechi, cu ajutorul tehnicii și cu o atenție deosebită, fără a provoca distrugeri sau daune utilajului aferent.

5.5 Executantul va monta rezervorul nou, cu ulterioara  conectare a acestuia cu conductele de legătură și sudarea tuturor îmbinărilor.

5.6 Executantul va efectua protecția anticorozivă a rezervorului prin vopsirea cu vopsea rezistentă la mediul puternic acid (2 straturi de vopsea epoxidă).

5.7 Executantul va pregăti pentru verificare și va verifica rosturile de sudură, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de control a rosturilor de sudură. După finalizarea lucrărilor, obiectul dat va fi supus testărilor.

5.8 Executantul va elabora raportul tehnic de executare a lucrărilor.

5.9 Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Antreprenor vor fi coordonate de către „TERMOELECTRICA” SA.

5.10 Condiții de recepție la finalizarea lucrărilor pentru înlocuirea rezervoarelor ( lot-le nr.1, nr. 2):

La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova și procesul verbal de recepție a lucrărilor.

5.10.1. Documentația tehnică de executare a lucrărilor trebuie să conțină:

- Pașaportul recipientului sub presiune;

- Act de control al metalului, rosturilor de sudură executat de un specialist acreditat;

- Copiile legitimațiilor defectoscopiștilor (în cazul când Executantul nu dispune de defectoscopiști atestați, se vor anexa copiile legitimațiilor defectoscopiștilor Beneficiarului);

- Certificatele de calitate/conformitate (după caz), a tuturor materialelor utilizate la înlocuirea rezervoarelor;

5.10.2 Recepția finală a lucrărilor se va efectua după ce se vor executa încercările pneumatice a rezervoarelor în conformitate cu NRS 35-03-67:2004 - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune.

5.10.3 Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției finale a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție a lucrărilor. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

6.1. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri, defecte și/sau vicii la echipamentul de bază, materialele utilizate, cât și în perioada de garanție,  acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să înlăture aceste defecte din contul său cu prelungirea termenului de garanție din data  înlăturării acestora..

6.2. La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

6.3 Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

6.4 În cazul deteriorării plăcilor (teracotei) rezistente la acizi de pe podeaua și pereții gropii de scurgere, la efectuarea lucrărilor de demontare și montare a rezervoarelor, executantul va restabili porțiunile deteriorate ale placajului.

6.5 După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și defecțiunilor, părțile vor efectua din nou recepția.

6.6 În rezultatul efectuării lucrărilor, ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție.

7.1 Pentru lotul nr.1 – lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale. În apropierea rezervorului dat sunt plasate rezervoare de păstrare a acidului sulfuric și rezervoare de păstrare a sodei caustice cu V- 32 m3  cu conductele lor de legătură. În apropierea acestui rezervor se află estacada cu conducte aflate sub presiune.

7.2 Pentru lotul nr.2 – lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale. În apropierea rezervorului dat sunt plasate rezervorul de păstrare a acidului sulfuric V- 32 m3  și rezervoare de păstrare a acidului clorhidric cu conductele lor de legătură. Toate rezervoarele sunt acoperite.

8. Cerințe privind calculul costului.

8.1 Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023. Condiții de executare a lucrărilor: k= 1,15 conform p.3 ord. 117 din 03.09.2007. (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf).

9. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

9.1 Demontarea rezervoarelor existente de pe fundație și montarea rezervoarelor noi  pe fundație vor fi efectuate conform volumelor de lucrări din devizul de cheltuieli pentru fiecare lot aparte, cu materialele executantului/antreprenorului;

9.2 Montarea scărilor cu legare pe rezervoare; montarea aparatelor de măsură și aparatelor de control, a iluminatului electric la rezervoare, montarea și conectarea conductelor de acid sulfuric și aer comprimat cu rezervoarele noi montate se vor efectua de către Antreprenor.

De către Beneficiar se va efectua: legarea la pământ a rezervoarelor noi.

9.3 În procesul de înlocuire a rezervorului existent cu unul nou, în cazul lucrărilor ascunse, Antreprenorul va întocmi actele respective care vor fi contrasemnate de ambele părți;

9.4 Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, inclusiv rezervorul și alte construcții metalice, Antreprenorul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central;

9.5 Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate   și în prezența utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15;

9. 6 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

9.7 Condiții de executare a lucrărilor:

9.7.1 După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Antreprenorul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de achiziționare, livrare a bunurilor și graficul de execuție/realizare a lucrărilor în 2 exemplare: unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului. Executantul va respecta acest grafic și va purta răspunderea pentru termenele și calitatea lucrărilor. În planul de execuție a lucrărilor trebuie să fie prezentate detaliat: tehnologia de executare a sudurii; metodele de ridicare, coborâre și deplasare cu macaralele sau cu alte instalații de ridicat a elementelor masive; locurile unde vor fi amplasate/depozitate temporar elementele masive.

9.7.2 Antreprenorul este obligat să livreze bunurile și să realizare lucrările în strictă conformitate cu graficul calendaristic aprobat.

9.7.3 Dacă Antreprenorul va încălca graficul calendaristic cu  ≥ 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor, lucru în 2-3 schimburi) cu revenirea la grafic, „TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Antreprenor a penalităților contractuale.

9.7.4 Pentru aprecierea corectă a volumului de lucrări care necesită a fi realizat, în timpul publicării caietului de sarcini, „TERMOELECTRICA” SA va organiza, pentru toți doritorii de a participa la licitație, o vizită la fața locului. În cadrul vizitei, doritorii de a participa la licitație, vor putea pune întrebări, face notițe, poze, cu scopul de a stabili cât mai corect volumul de lucrări. Această vizită la fața locului este organizată cu scopul de a exclude acordurile adiționale legate de lucrări care nu au fost incluse în CS.

9.7.5 După încheierea contractului, toate cheltuielile legate de lucrările și materialele care nu au fost incluse în devizele de cheltuieli vor fi suportate de Antreprenor. Excepție fiind lucrările ascunse care pot fi depistate doar după demontarea utilajului.

9.7.6 În rezultatul efectuării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

9.7.7 Pe tot parcursul executării lucrărilor, rezervoarele din apropiere vor fi sub presiune.

9.7.8 Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale RM.

9.7.9 Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de reparație de către 
„TERMOELECTRICA” S.A., din motivul încălcării regulamentelor, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile Contractului.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

10.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, automacara, aparat de sudură, mașină portabilă de tăiat.

10.2  Materiale utilizate: electrozi pentru sudură, șuruburi, discuri, gaz propan, oxigen tehnic, vopsea epoxidă, metal diferit, etc... Conducta cu Ø – 49x5 mm GOST 8732-78. Vopseaua va avea rezistență față de mediul acid, și va corespunde cerințelor ISO 12944.

10.3 Rezervoare noi, asamblate de uzina producătoare, cu grosimea peretelui cilindrului ≥ 14 mm și grosimea peretelui a părții sferice ≥ 12mm.

10.4 Vor fi utilizate doar materialele și echipamente, care posedă certificate și corespund din punct prevederilor standardelor în vigoare .

10.5 Asigurarea lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare va fi din contul Beneficiarului. În cazul utilizării mecanismelor, instrumentelor, ustensilelor aflate în proprietatea beneficiarului, acestea nu vor fi incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor.

10.6 Lucrările vor fi realizate cu materialele, produsele, instrumentele executantului/antreprenorului.

10.7 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

11. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare/ Tab. 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 2 | NRS 35-05-87:2008 | Reguli de securitate pentru producțiile care utilizează baze și acizi. |
| 3 | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |
| 4 | РД 153-34.1-37.525-96 | Методические указания по эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС |
| 5 | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
| 6 | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
| 7 | NSR 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
| 8 | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 9 | NRS 35-03-073:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 10 | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
| 11 | HANRE nr.155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. |
| 12 | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
| 13 | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
| 14 | LP 186 | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |
| 15 | SM SR EN ISO 12944 | Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. |
| 16 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 17 | NCM E 04.01:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 18 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 19 | ГОСТ 474-90 | Кирпич кислотоупорный. Технические условия |
| 20 | NRS 35-05-43:2002 | Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 21 | NCM A.08.01.2016 | Organizarea lucrărilor în construcții |

12. Volumul lucrărilor de reparație:

Lucrările constau în:

- Deconectarea conductelor de legătură ale rezervoarelor.

- Demontarea platformelor de lucru și deconectarea aparatelor de control, de semnalizare și iluminare.

- Demontarea acoperișului de asupra rezervoarelor cu volumul de V-32 m2 (pentru lotul nr.2, la necesitate).

- Demontarea rezervoarelor existente cu volumul de V-32 m2 de pe fundație.

- Montarea rezervoarelor noi cu volumul de V-32 m2.

- Montarea acoperișului de asupra rezervoarelor cu volumul de V-32 m2 (pentru lotul nr.2, la necesitate).

- Montarea legăturii la pământ a rezervoarelor noi.

- Conectarea conductelor de legătură, aparatelor de control, de semnalizare și iluminare a platformelor.

- Protecția anticorozivă a rezervoarelor (include: aplicarea a două straturi de vopsea epoxidică pe grundul existent ).

13. Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate) sunt prezentate în anexa nr.1,2

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

14.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

14.2 Oferta trebuie să includă integral achiziția bunurilor materiale și executarea lucrărilor de montare (înlocuire) a rezervoarelor existente cu altele noi.

14.3 Specificația tehnică a bunurilor materiale.

14.4 Declarația companiei producătoare a rezervorului sub presiune cu privire la faptul că acesta activează în domeniul producerii echipamentului similar (exploatarea în condiții agresive) mai mult de 10 ani (lista de referință).

14.5 Prezentarea informației cu privire la producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).

14.6 Specificații de preț cu indicația prețului pentru materiale, echipamente, lucrări;

14.7 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, autorizații, aviz de expertiză tehnică). Compania ofertantă trebuie să fie licențiată ;

14.8 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a a contractului.

14.9 Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare);

14.10 Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Personalul indicat trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență.

14.11 Copiile legitimațiilor cu termen valabil  a personalului implicat la realizarea lucrărilor.

14.12 Legitimațiile cu termin valabil ale sudorilor implicați la aceste lucrări;

14.13 Deviz de cheltuieli.

15. Cerințe de mentenanță:

15.1 Perioada de garanție pentru rezervoare va fi de 5 ani din data procurării obiectului și de 5 ani pentru lucrări din data recepției finale.

15.2 Termenul de realizare a lucrărilor: - 45 zile – pentru lotul nr.1 și 60 zile - pentru lotul nr.2.

ANEXA 1

| Montarea (inlocuirea) rezervorului cu V=32m3 necesar pentru depozitarea, pastrarea si pomparea acidului sulfuric concentrat, CET Sursa 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № Lot 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie . Conditie stingherite K=1.15 p. 3 ordin Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 K manopera=1,150 K - utilaj=1,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Constructie metalice |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 124,000 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлической элементов площадок, креплений, ограждений по верху бака - на временное хранение ) | kg | 633,000 |
| 3 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m - la Depozit temporar | t | 0,757 |
| 4 | CL17C | Montaj invers confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Обратный монтаж металлоконструкий - площадка, ограждение, м/конструкции крепления трубопроводов к площадке ) | kg | 633,000 |
| 5 | CL17A | Montaj invers confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Обратный Монтаж наружных металлических изделий, - ограждений баков ) | kg | 124,000 |
| 6 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m - de la Depozitul temporar | t | 0,757 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tevil si armatura |  |  |
| 7 | TfB05E2 K=0.7 | De-imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 / Numai manopera / Разборка фланцевого соединения Д-80мм K=0.7 | buc | 2,000 |
| 8 | M1M08E | Demontarea robinetului , avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 2,000 |
| 9 | TfB05C2 K=0.7 | De-imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50/ Numai manopera / Разборка фланцевого соединения Д-50мм | buc | 2,000 |
| 10 | M1M08C | Demontarea robinetului , avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |
| 11 | TfB05E2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,000 |
| 12 | RpID04C | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80 mm / Montarea inversa | buc | 2,000 |
| 13 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 14 | RpID04B | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 50 mm / Montarea inversa | buc | 2,000 |
| 15 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm - In perioda de lucru | m | 16,000 |
| 16 | RpIC08A1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 57 mm / Montarea inversa | m | 16,000 |
| 17 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89 mm | m | 14,000 |
| 18 | RpIC08B1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 89 mm / Montarea inversa | m | 14,000 |
| 19 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Felinare |  |  |
| 20 | RpEP09A | Demontarea contactului in cutie de distribuire | buc | 9,000 |
| 21 | RpEP10A | Montarea contactului in cutie de distribuire / Montarea inversa | buc | 9,000 |
| 22 | RpEF24C | Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения) | buc | 3,000 |
| 23 | RpEF17B | Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701(Установка сигнальных ламп- галогенных 50 Вт, тип 50701) / Montarea inversa | buc | 3,000 |
| 24 | RpIC33D | Taierea a tevii din otel pentru instalatii, Taierea stalpilor de lampa. (Резка стоек фонарей) | buc | 3,000 |
| 25 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" / Обратный монтаж стоек фонарей | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie / restabilire placilor rezistente la acid - 23m2 |  |  |
| 26 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3 | 1,000 |
| 27 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate | m3 | 1,000 |
| 28 | RpIzB60B | Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов из кислотостойкой плитки, вес 0.6 т | m2 | 23,000 |
| 29 | RpIzA15A | Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton (Снятие антикоррозионного покрытия из шпатлевки, нанесенного на бетоннное основание -стяжку из хим стойкого раствора Вес 0,28т | m2 | 23,000 |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка подстилающих слоев - стяжка из хим. стойкого раствора Вес 1.29т) | m2 | 23,000 |
| 31 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 90 м / из цеха к месту складирования и погрузки | t | 2,170 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea in auto: (Погрузка стр мусора в автотранспорт) | t | 2,170 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonogrund" | m2 | 23,000 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Mortar ciment 100-T(pt.informatie) = 0.759m3) | m2 | 23,000 |
| 35 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление водонепроницаемого материала в ЦП раствор) норма 1,0 м3 / на 0.759м3 раствора добавлять жидкое стекло -8,26кг/6.27кг, Мука диабазовая-70кг/53.13кг, Кремнефтористый натрии Na2 SiF6 - 1,24кг/0.94кг ИТОГО 60.34 кг | kg | 60,340 |
| 36 | IzF50A adaptat | Hidroizolatii efectuate cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен с жидким стеклом - Обработка поверхности перед укладкой плитки за 2 раза К=2 | m2 | 23,000 |
| 37 | RpIzB02A01 | Pardoseli sau planuri inclinate la 45 grade, inclusiv, executate din placi de gresie ceramica antiacida, in grosime de 10, 16 sau 18 mm, montate in chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm latime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare.Pentru spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune (Полы или наклонные плоскости под углом 45 градусов включительно, выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10,16 или 18 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 23,000 |
| 38 | adaptat | Chituri anticorozive de pozare , кислотостойкий раствор на силикатной замазке с химическими добавками. норма расхода материалов "ХимСтройРесурс" норма 1,0м3, жидкое стекло-630кг, мука диабазовая-1240кг, кремнефтористый натрий-94кг, расход- см. норму при укладке плитки | m3 | 0,191 |
| 39 | RpIzA05F | Vopsitorii anticorozive suprafata exterioara a rezervorului, executate cu vopsea epoxidica (doua straturi de vopsea) | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare si montare rezervorului. Conditie stingherite K=1.15 p. 3 ordin Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 K - manopera=1,150 K - utilaj=1,150 |  |  |
| 40 | M1M03C | Demontarea rezervor metalice, utilajul avind greutatea de 5-10t | t | 7,455 |
| 41 | M1A02E | Montare rezervor metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t | 7,455 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 42 | pret | Rezervor metalice pt acidului sulfuric V=32m3 / gr=7.455 kg/ | buc | 1,000 |

ANEXA 1

| Montarea (inlocuirea) rezervorului cu V=32m3 necesar pentru depozitarea, pastrarea si pomparea acidului sulfuric concentrat, CET Sursa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № Lot 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie . Conditie stingherite K=1.15 p. 3 ordin Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 K manopera=1,150 K - utilaj=1,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Constructie metalice |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 124,000 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлической элементов площадок, креплений, ограждений по верху бака - на временное хранение ) | kg | 633,000 |
| 3 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m - la Depozit temporar | t | 0,757 |
| 4 | CL17C | Montaj invers confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Обратный монтаж металлоконструкий - площадка, ограждение, м/конструкции крепления трубопроводов к площадке ) | kg | 633,000 |
| 5 | CL17A | Montaj invers confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Обратный Монтаж наружных металлических изделий, - ограждений баков ) | kg | 124,000 |
| 6 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m - de la Depozitul temporar | t | 0,757 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tevil si armatura |  |  |
| 7 | TfB05E2 K=0.7 | De-imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 / Numai manopera / Разборка фланцевого соединения Д-80мм K=0.7 | buc | 2,000 |
| 8 | M1M08E | Demontarea robinetului , avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 2,000 |
| 9 | TfB05C2 K=0.7 | De-imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50/ Numai manopera / Разборка фланцевого соединения Д-50мм | buc | 2,000 |
| 10 | M1M08C | Demontarea robinetului , avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |
| 11 | TfB05E2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,000 |
| 12 | RpID04C | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80 mm / Montarea inversa | buc | 2,000 |
| 13 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 14 | RpID04B | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 50 mm / Montarea inversa | buc | 2,000 |
| 15 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm - In perioda de lucru | m | 16,000 |
| 16 | RpIC08A1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 57 mm / Montarea inversa | m | 16,000 |
| 17 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89 mm | m | 14,000 |
| 18 | RpIC08B1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 89 mm / Montarea inversa | m | 14,000 |
| 19 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Felinare |  |  |
| 20 | RpEP09A | Demontarea contactului in cutie de distribuire | buc | 3,000 |
| 21 | RpEP10A | Montarea contactului in cutie de distribuire / Montarea inversa | buc | 3,000 |
| 22 | RpEF24C | Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения) | buc | 1,000 |
| 23 | RpEF17B | Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701(Установка сигнальных ламп- галогенных 50 Вт, тип 50701) / Montarea inversa | buc | 1,000 |
| 24 | RpIC33D | Taierea a tevii din otel pentru instalatii, Taierea stalpilor de lampa. (Резка стоек фонарей) | buc | 1,000 |
| 25 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" / Обратный монтаж стоек фонарей | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de confectionarea si demontarea constructii metalice pentru ajutarea lucrarii |  |  |
| 26 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Демонтаж сущ. металлоконструкций навеса | kg | 146,000 |
| 27 | CL17C | Montaj invers confectii metalice diverse, montate aparent. (Обратный монтаж металлоконструкий навеса) | kg | 633,000 |
| 28 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление вспомогательных м/конструкций вспомогательных для демонтажа / установки бака | kg | 1.775,000 |
| 29 | Pret | Teava profilata 140 x 80x x4mm / 124m/ | kg | 1.625,000 |
| 30 | Pret | Teava Dy 60mm / 12 m/ | kg | 87,000 |
| 31 | Pret | Tabla de otel б=6mm | kg | 48,000 |
| 32 | Pret | Прут d-20mm / 6m/ | kg | 15,000 |
| 33 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вспомогательных м/конструкций вспомогательных для демонтажа / установки бака - без повторного использования) | kg | 1.775,000 |
| 34 | RpCI32A | Taierea placilor OSB, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj (Резка плит OSB необходимых размеров для укладки под ножки м/конструкции /400 х400мм | m | 11,000 |
| 35 | Pret | Foaie OSB 16-20mm /2.5 x1.25m / | buc | 1,000 |
| 36 | M1C21A | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m (установка на период демонтажа / монтажа бака - 2 шт) | t | 0,120 |
| 37 | M1C21A | Demontarea - Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m (Демонтаж после выполнения работ К=0,6) | t | 0,120 |
| 38 | RpIzA05F | Vopsitorii anticorozive suprafata exterioara a rezervorului, executate cu vopsea epoxidica (doua straturi de vopsea) | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare si montare rezervorului. Conditie stingherite K=1.15 p. 3 ordin Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 K - manopera=1,150 K - utilaj=1,150 |  |  |
| 39 | M1M03C | Demontarea rezervor metalice, utilajul avind greutatea de 5-10t | t | 7,455 |
| 40 | M1A02E | Montare rezervor metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t | 7,455 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 | pret | Rezervor metalice pt acidului sulfuric V=32m3 / gr=7.455 kg/ | buc | 1,000 |