Anexa 2

Fișe tehnice

Achiziția echipamentelor de protecție și automatizări pentru LEA 400kV Isaccea

cu lucrări de proiectare, asamblare, furnizare, montare și ajustare la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV

Cuprins

Anexa 2.1 Fișă tehnică dulapuri PRA (201, 202) -„Dulap comandă și control a întrerupătorului 400Î1I (400Î2I) a celulei 400kV Isaccea”	4

Anexa 2.2 Fișă tehnică dulapuri PRA (203,204) – „Dulap de protecție gr.1(2) LEA 400kV Isaccea”.	10

Anexa 2.3 Fișă tehnică dulap PRA (205) – „Dulap TV LEA 400kV Isaccea”.	16

Anexa 2.4 Fișă tehnică dulap PRA (211) – „Dulap de distribuție a curentului operativ LEA 400kV”	22

Anexa 2.5 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulapul transformatoarelor de curent (TA) LEA 400kV Isaccea”	26

Anexa 2.6 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) LEA 400kV Isaccea”	28

Anexa 2.7 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulap de blocare  a separatoarelor (DBS11, DBS12) LEA 400kV Isaccea”	31

Anexa 2.8 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS 15) LEA 400kV Isaccea”	34

Anexa 2.9 Fișă tehnică  dulapuri PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS11, DCS12) LEA 400kV Isaccea”	37

Anexa 2.10 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS15) LEA 400kV Isaccea”	40

Anexa 2.11 Fișă tehnică dulapuri DAS – „Dulapul de alimentare servicii (DAS) LEA 400kV Isaccea”	43

Anexa 2.12 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) LEA 400kV Isaccea”	45

Anexa 2.13 Fișă tehnică a echipamentelor complexului de evidență și măsurare ce vor fi montate în dulapurile existente nr. 9, nr. 74, nr. 114	49

Anexa 2.13.1 Cerințe tehnice la conectarea contorului de energie electrica prin transformator	53

Anexa 2.13.2 Fișă tehnică pentru modulul de comunicare	59

Anexa 2.13.3 Fișă tehnică pentru analizatorul de calitate a energiei electrice	61

Anexa 2.13.4 Fișă tehnică pentru modulul de telesemnalizare RTU existent	63

Anexa 2.14 Fișă tehnică dulap PRA (28) – „Dulap TV 400kV 1SB și 2SB”	64

Anexa 2.15 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) 1SB, 2SB 400kV”	70

Anexa 2.16 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS TV 1SB, 2SB)”	73

Anexa 2.17 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS) TV 1SB, 2SB”	76

Anexa 2.18 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) TV 1SB 400kV, TV 2SB 400kV”	79

Anexa 2.19 Fișă tehnică pentru achiziția cablului de control și de putere	83

Lista abrevierilor	85

# Anexa 2.1 Fișă tehnică dulapuri PRA (201, 202) -„Dulap comandă și control a întrerupătorului 400Î1I (400Î2I) a celulei 400kV Isaccea”

(Echipamentele sunt indicate pentru un dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | 2000x800x600 (RAL7035) 200x800x600 (RAL7035) 100x800 Conform cerințelor punctului 13 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Palet |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Banner (pentru denumirea dulapului) |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Releu numeric de protecție | A1 | 1 | Power: 125-250 VDC Sec. IN: 300V (Ph-N) min 6 c-ty, 1A min 6 c-ty (Ph) Ethernet com: FTP, Telnet, Synchrophasors, DNP3, LAN/WAN, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) Ethernet port: Ethernet Card With Two 100BASE-FX Connectors Mounting: Horizontal Rack Mount Chassis: 8U, 24 Target LED, 12 Operator Control Pushbuttons, Tri-color LEDs Minimum protection functions (according ANSI codes): 25 - Synchronism Check 50 and 67 - min. 4 steps Overcurrent and Directional Overcurrent (RMS) 27 and 59 – min 3 steps Undervoltage and Overvoltage 32, 50BF , 68 79 – AutoReclosing SOTF – Switch On To Fault BRM – Breaker Monitoring HMI – Operator Interface with mimic screen displays Bay Control - status indication and control for disconnect switches and breaker (within 1 bay) DFR – Event Reports SER - Sequential Events Recorder IN: 71 Optoisolated Inputs OUT: in total 54 Outputs, where 29 High-Current Interrupting Form A, 7 Standard Form C, 18 standard Form A Power IN: 250VDC Power OUT: 250 VDC |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | LED, 220Vdc, galbenă |  |  |  |  |
|  | Buton | SBH | 1 | 3xNO, 250V 1A |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, SA8, SA9, SA10, SA11 | 11 | (0-1, 90grd, 10NO) |  |  |  |  |
|  | Bloc de control | SG1 | 1 | UTWE 6/6+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de lucru |  | 1 | FWP 6+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de testare |  | 1 | FTP 6+1 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 4 | UCT-TM 8 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 20 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 3 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Pad de control | SG2, SG3 | 2 | UTWE 6/4+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de lucru |  | 2 | FWP 4+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de testare |  | 2 | FTP 4+1 |  |  |  |  |
|  | Rezistor | R1, R2, R3 | 3 | 3.9kOhm, 25W |  |  |  |  |
|  | Cleme cu deconectare | VD1..VD10 | 10 | PT 2,5-TG |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt (pentru terminale cu inserție) |  | 1 | D-PT 2,5-MT |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Mufă pentru instalarea componentelor electronice |  | 20 | P-CO 1N4007/R-L |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TMF 5 |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | ХА1, ХU1, XU2 | 24 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Placă de separare |  | 1 | TS-UT 6-T/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 2 | SB 4- URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 7 | SB 2- URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | Х1… Х14, ХY1, XY2, XH, X0 | 510 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 18 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 15 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 17 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 OG |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 YE |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 GN |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 RD |  |  |  |  |
|  | Clema firului de protecție |  | 10 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Capac de stop |  | 25 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 22 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 2 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 6 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 18 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, (80x80) |  | 4 | RL6, 80x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, (40x80) |  | 5 | RL6, 40x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (1,0 mm2) |  | 20 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (2,5 mm2) |  | 5 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 1200 | PATG 1/18 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 300 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SF | 1 | 2P, B16, 400VAC |  |  |  |  |
|  | Priză de service 16A, 230VAC, germană, DIN | XS1, XS2, XS3 | 3 | EO-CF/PT |  |  |  |  |
|  | Adaptor pentru montarea șinei | XS4 | 1 | NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat | EL | 1 | LED lamp, 9W, 1200 lumens |  |  |  |  |
|  | Comutator limită | S100 | 1 | 1 NO, 1NC, 250VDC |  |  |  |  |

# Anexa 2.2 Fișă tehnică dulapuri PRA (203,204) – „Dulap de protecție gr.1(2) LEA 400kV Isaccea”.

(Echipamentele sunt indicate pentru un dulap)

|  | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | 2000x800x600 (RAL7035) 200x800x600 (RAL7035) 100x800 Conform cerințelor punctului 13 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Palet |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Banner (pentru denumirea dulapului) |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Releu numeric de protecție | A1 | 1 | Power: 125-250 VDC Sec. IN: 300V (Ph-N) min 6 c-ty, 1A min 6 c-ty (Ph) Ethernet com: FTP, Telnet, Synchrophasors, DNP3, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) Ethernet port: Ethernet Card With Two 100BASE-FX Connectors Mounting: Horizontal Rack Mount Chassis: 5U, 24 Target LED, 12 Operator Control Pushbuttons, Tri-color LEDs Minimum protection functions (according ANSI codes): 21P – min 5 independent zones of Mho/quadrilateral Phase Distance Protection 21G - min 5 independent zones of Mho/quadrilateral Ground Distance Protection 25 - Synchronism Check 50 and 67 - min. 4 steps Overcurrent and Directional Overcurrent (Phase, Zero-Sequence, and Negative-Sequence) 27 and 59 – min 3 steps Undervoltage and Overvoltage 32, 50BF 68 – Power Swing Blocking 78 – Out-of-step 79 - Single- and Three-Pole Reclosing SOTF – Switch On To Fault LOC – Fault Locator DFR – Event Reports SER - Sequential Events Recorder IN: 48 Optoisolated Inputs OUT: in total 53 Outputs, where 19 High-Current Interrupting Form A, 6 Standard Form C, 28 standard Form A Power IN: 250VDC Power OUT: 250 VDC |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | LED, 220V dc, galbenă |  |  |  |  |
|  | Buton | SBH | 1 | 3xNO, 250V 1A |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA11, SA12, SA21, SA22, SA31, SA32 | 6 | (0-1, 90grd, 10NO) |  |  |  |  |
|  | Bloc de control | SG1, SG2, SG3 | 3 | UTWE 6/8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de lucru |  | 3 | FWP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de testare |  | 3 | FTP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 5 | UCT-TM 8 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 20 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 3 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Rezistor | R1, R2, R3 | 3 | 3.9kOhm, 25W |  |  |  |  |
|  | Cleme cu deconectare | VD1..VD10 | 10 | PT 2,5-TG |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt (pentru terminale cu inserție) |  | 1 | D-PT 2,5-MT |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Mufă pentru instalarea componentelor electronice |  | 20 | P-CO 1N4007/R-L |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TMF 5 |  |  |  |  |
|  | Releu | KL1…KL12 | 12 | REL-OR3/LDP-220DC/3X21 |  |  |  |  |
|  | Modulul de bază |  | 12 | RIF-3-BPT/3X21 |  |  |  |  |
|  | Suport releu |  | 12 | EL3-M52 |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | ХА1, ХА2, XU | 30 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 2 | SB 4- URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 7 | SB 2- URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 2 | UCT-TM 8 |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | Х1…Х7, ХY11, XY12, XY21, XY22, XH, X0 | 215 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 13 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 14 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 5 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 OG |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 YE |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 GN |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 RD |  |  |  |  |
|  | Clema firului de protecție |  | 10 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Capac de stop |  | 20 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 16 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 2 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 4 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 14 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, gri (80x80) |  | 4 | RL6, 80x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, gri (40x80) |  | 5 | RL6, 40x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (1,0 mm2) |  | 15 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (2,5 mm2) |  | 5 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 1200 | PATG 1/18 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 300 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SF | 1 | 2P, B16, 400VAC |  |  |  |  |
|  | Priză de service 16A, 230VAC, germană, DIN | XS1, XS2, XS3 | 3 | EO-CF/PT |  |  |  |  |
|  | Adaptor pentru montarea șinei | XS4 | 1 | NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat | EL | 1 | LED lamp, 9W, 1200 lumens |  |  |  |  |
|  | Comutator limită | S100 | 1 | 1 NO, 1NC, 250VDC |  |  |  |  |

# Anexa 2.3 Fișă tehnică dulap PRA (205) – „Dulap TV LEA 400kV Isaccea”.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | 2000x800x600 (RAL7035) 200x800x600 (RAL7035) 100x800 Conform cerințelor punctului 13 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Palet |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Banner (pentru denumirea dulapului) |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Miliampermetru | PA1, PA2 | 2 | 1000 mA, AC |  |  |  |  |
|  | Buton | SBH1,SBH2 | 2 | 3xNO, 250V, 1 A |  |  |  |  |
|  | Rezistență | RU1, RU2 | 2 | 150 Ohm 35W |  |  |  |  |
|  | Releu numeric de protecție | A1 | 1 | Power: 125-250 VDC Sec. IN: 300V (Ph-N) min 6 c-ty, 1A min 6 c-ty (Ph) Ethernet com: FTP, Telnet, Synchrophasors, DNP3, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) Ethernet port: Ethernet Card With Two 100BASE-FX Connectors Mounting: Horizontal Rack Mount Chassis: 5U, 24 Target LED, 12 Operator Control Pushbuttons, Tri-color LEDs Minimum protection functions (according ANSI codes): 25 - Synchronism Check 50 and 67 - min. 4 steps Overcurrent and Directional Overcurrent (RMS) 27 and 59 – min 3 steps Undervoltage and Overvoltage 32, 50BF , 68 79 – AutoReclosing BRM – Breaker Monitoring HMI – Operator Interface with mimic screen displays Bay Control - status indication and control for disconnect switches and breaker (within 1 bay) DFR – Event Reports SER - Sequential Events Recorder IN: 24 Optoisolated Independent OUT: 24 High-Current Interrupting Form A, 2 Standard Form A, 8 Standard Form C Power IN: 250VDC Power OUT: 250 VDC |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | LED 220Vdc galbenă |  |  |  |  |
|  | Buton | SBH | 1 | 230V 1A |  |  |  |  |
|  | Bloc de control | SG1, SG2, SG11 | 5 | UTWE 6/8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de lucru |  | 3 | FWP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de testare |  | 2 | FTP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă goală |  | 5 | FBP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 27 | UCT-TM 8 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 20 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 3 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Rezistor | R1, R2, R3 | 3 | 3.9kOhm, 25W |  |  |  |  |
|  | Cleme cu deconectare | VD1..VD10 | 10 | PT 2,5-TG |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt (pentru terminale cu inserție) |  | 1 | D-PT 2,5-MT |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Mufă pentru instalarea componentelor electronice |  | 20 | P-CO 1N4007/R-L |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TMF 5 |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | ХU1, XU2, XU3, XU6, XU6, XU01, XU02 | 250 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Placă de separare |  | 1 | TS-UT 6-T/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 17 | FB10-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 12 | FBI 10-8 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 5 | SB 2- URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X0, XH | 31 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 2 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 15 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 OG |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 YE |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 GN |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 20 | PAI-4-FIX-5/6 RD |  |  |  |  |
|  | Clema firului de protecție |  | 10 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Clemă cu siguranțe încorporate | XM1, XM2 | 40 | PT 4-HESILA 250 (5x20) |  |  |  |  |
|  | Siguranță cilindrică |  | 20 | gG 5x20 (max 6,3A) |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TM 6 |  |  |  |  |
|  | Capac de stop |  | 12 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 9 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 2 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 4 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, gri (80x80) |  | 3 | RL6, 80x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, gri (40x80) |  | 3 | RL6, 40x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (1,0 mm2) |  | 10 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (2,5 mm2) |  | 3 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 500 | PATG 1/18 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 100 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat | EL | 1 | LED lamp, 9W, 1200 lumens |  |  |  |  |
|  | Comutator limită | S100 | 1 | 1 NO, 1NC, 250VDC |  |  |  |  |

# Anexa 2.4 Fișă tehnică dulap PRA (211) – „Dulap de distribuție a curentului operativ LEA 400kV”

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | 2000x800x600 (RAL7035) 100x800 Conform cerințelor punctului 13 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Banner (pentru denumirea dulapului) |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu siguranță încorporată | 1FU1-1FU3 – 2FU1-2FU3 3FU1-3FU3 4FU1-4FU3 5FU1-5FU3 6FU1-6FU3 | 20 | E91N/32s 1P+N pentru siguranțe E9F10 (10,3 х 38мм) |  |  |  |  |
|  | Siguranță E9F10 (10.3x38 mm) |  | 20 | 6A |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 1SF1 - 6SF10 | 60 | C60H-DC 2P, 4A |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | QS1, QS2, QS3 | 3 | SW60-DC |  |  |  |  |
|  | Lampa semnalizare (Galben) | HLY | 1 | 230V 20W LED |  |  |  |  |
|  | Lampa semnalizare (Roșu) | HLR | 4 | 230V 20W LED |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite roșie | X3 – X6 | 146 | UT4-MT RD |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite albastră | X3 – X6 | 146 | UT4-MT BU |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 11 | UCT-TM6 |  |  |  |  |
|  | Clemă de trecere | X3 – X6 | 10 | UT16 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | UCT-TM12 |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 84 | E/NC 35 N |  |  |  |  |
|  | Fixator a marcării modulelor de cleme |  | 6 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Jumper UT 16 |  | 4 | FBS 2-12 |  |  |  |  |
|  | Jumper UT 4 |  | 4 | FBS 50-6 |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X1, X2 | 12 | UDK4-TG |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 8 | D-UDK-RELG |  |  |  |  |
|  | Suport siguranțe plug-in. |  | 12 | ST-SILA250-UK4 |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, (40x60) 1m |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, (100x60) 1m |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Bară de împământare |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 7 | NS35/15PERF2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | E/NC 35 N |  |  |  |  |
|  | Placă (20x9) |  | 1 | US-EMLP (20X9) |  |  |  |  |
|  | Placă (49x15) |  | 5 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 4 | D-UT 16 |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (6,0 mm2) 100m |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (2,5 mm2) 100m |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 2200 | PATG2/18 |  |  |  |  |
|  | Lampa de iluminat interior |  | 1 | 230V 20W LED |  |  |  |  |
|  | Șurubelniță |  | 2 | SF-M BH |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite roșie |  | 10 | UT 4-MT RD |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite albastră |  | 10 | UT 4-MT BU |  |  |  |  |
|  | Cuttere laterale |  | 1 | MICROFOX-S ESD_DB |  |  |  |  |
|  | Clește |  | 1 | MICROFOX-PC ESD_DB |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite |  | 4 | UDK4-TG |  |  |  |  |
|  | Clemă |  | 4 | D-UDK-RELG |  |  |  |  |
|  | Suport siguranțe plug-in. |  | 4 | ST-SILA250-UK4 |  |  |  |  |
|  | Vârfuri de șurubelniță 0,6x3.5 |  | 5 | SF-BIT-SL |  |  |  |  |
|  | Vârfuri de șurubelniță 0,8x4,0 |  | 5 | SF-BIT-SL |  |  |  |  |
|  | Vârfuri de șurubelniță 1,0x4,0 |  | 5 | SF-BIT-SL |  |  |  |  |

# Anexa 2.5 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulapul transformatoarelor de curent (TA) LEA 400kV Isaccea”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1000X600x300 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Încălzitor | EK1 | 1 | RA 030, 30 W |  |  |  |  |
|  | Încălzitor | EK2 | 1 | RA 150, 150 W |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv combinat higrostat / termostat | FLZ | 1 | RHT-1, Iном=16 А, AC/DC 24-240 V 0-60 гр, 20-80% |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | XA2 – XA6 | 42 | URTK 6 |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 2 | D-URTK 6 |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | XS | 8 | UT 4-MT |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | FBS 2-6 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 1 | ZB 6 CUS |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 13 | ZB 8 CUS |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 8 | CLIPFIX 35-5 |  |  |  |  |
|  | Placă pentru marcarea blocurilor de cleme |  | 8 | KLM 3-L |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 1 | NS 35/15 PERF 2000ММ |  |  |  |  |
|  | Bloc de cleme cu capac | XA1 | 2 | HSV 35K |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 100 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | SB 4 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | SB 2 |  |  |  |  |
|  | Suportul profilului de protecție |  | 4 | APH-ME |  |  |  |  |
|  | Suportul profilului de protecție |  | 4 | АРТ-МЕ |  |  |  |  |
|  | Profil de protecție |  | 1 | АР ME METER |  |  |  |  |

# Anexa 2.6 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) LEA 400kV Isaccea”

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap Placă de marcare a dulapului |  | 2 2 | 1200X600x400 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Intreruptor automat | SF1, SF3 | 4 | iC60L 3P 6A Z |  |  |  |  |
|  | Intreruptor automat | SF2 | 2 | iC60L 2P 4A Z |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | S1, S2, S3 | 6 | INV100 4P |  |  |  |  |
|  | Contact suplimentar pentru semnalizare |  | 12 | iSD |  |  |  |  |
|  | Bloc pentru plombarea comutatorului automat |  | 6 | Mini S 4 |  |  |  |  |
|  | Priză pe șină DIN | XS | 2 | 250V, 6А |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 32 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 32 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | XO, XH, XZ | 33 | UT 4-MT |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 2 | FBS 4-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 2 | FBS 5-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 2 | FBS 2-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 2 | FBS 3-6 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 4 | UCT-TM6 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 4 | UCT-TM8 |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | X1, X2 | 70 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Fixator |  | 4 | FB 10-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | SB 4-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 8 | SB 2-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  | 20 | UT 4 PE |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere | XU1, XU2 | 20 | UK 16 N |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 4 | D-UK 16 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 2 | UC-TM12 |  |  |  |  |
|  | Placă de despărțire |  | 4 | TS-K |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere cu capac | XU3 | 8 | SVK95 |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere cu capac | X3 | 10 | SVK35 |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 | 2 | 30 W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 | 2 | 100 W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ | 2 | 0-60 gr, 20-80% |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 2 | RHT-1, Inom=16 А, AC/DC 24-240 V 0-60 gr, 20-80% |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 4 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Suport profil de protecție |  | 4 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Profil de protecție |  | 2 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 120 | APH-ME |  |  |  |  |
|  | Marcator de cablu |  | 10 | AP-ME METER |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 2 | PATG 2/30 |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, galben-verde (2000mm) |  | 2 | US-WMT (30X4) |  |  |  |  |
|  | Manșon metalic cu o etanșare etanșă a cablului |  | 16 |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.7 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulap de blocare  a separatoarelor (DBS11, DBS12) LEA 400kV Isaccea”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Terminal numeric | A1 | 1 | Mounting: Horizontal Panel Mont Wetting Voltage: 250 VDC IN: 16 OUT: în total 32, din carte 16 standart Forma A, 16 High-Current Serial Port: EIA-485 Ethernet Connection: Dual Fiber 100BASE-Fx Ethernet com: FTP, Telnet, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) |  |  |  |  |
|  | Comutator cu cheie | SAB1, SAB11, SAB12, SAB13, SAB31, SAB32 | 6 | K1F012U+KDC1Z=220V, 12А |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X0, XZ, X1, X11, X12, X3, X31, X32, XH, XS, X4 | 230 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 11 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 5 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Suport de capăt |  | 12 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 11 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 1 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 2 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, (100m) |  | 18 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă (100mm) |  | 1 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 360 | PATG 1/30 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 100 | PATG 2/30 |  |  |  |  |

# Anexa 2.8 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS 15) LEA 400kV Isaccea”

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Terminal numeric | A1 | 1 | Mounting: Horizontal Panel Mont Wetting Voltage: 250 VDC IN: 16 OUT: în total 32, din carte 16 standart Forma A, 16 High-Current Serial Port: EIA-485 Ethernet Connection: Dual Fiber 100BASE-Fx Ethernet com: FTP, Telnet, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) |  |  |  |  |
|  | Comutator cu cheie | SAB5, SAB51, | 2 | K1F012U+KDC1Z, 220VDC, 12А |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X0, XZ, X5, X51, XH, XS, X4 | 180 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 7 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 5 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Suport de capăt |  | 8 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 8 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 1 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 2 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, (100m) |  | 18 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă (100mm) |  | 1 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 360 | PATG 1/30 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 100 | PATG 2/30 |  |  |  |  |

# Anexa 2.9 Fișă tehnică  dulapuri PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS11, DCS12) LEA 400kV Isaccea”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea |  | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător |  |  | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu cheie | SA1, S11, SA12, SA3, SA31, SA32 |  | 6 | 1-0-2, 30 deg, return |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SA |  | 1 | 0-1, 90 deg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu | KL1 |  | 1 | 220V dc coil, 3NO+1NC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLG1, HLG11, HLG12, HLG3, HLG31, HLG32 |  | 6 | 230VDC 20W Green |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLR1, HLR11, HLR12, HLR3, HLR31, HLR32 |  | 6 | 230VDC 20W Red |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLY1, HLY11, HLY12, HLY3, HLY31, HLY32 |  | 6 | 230VDC 20W Yelow |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ |  | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 |  | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 |  | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X1, X11, X12, X3, X31, X32, X0, XS, XH |  | 260 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 9 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  |  | 7 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de capăt |  |  | 12 | E/NS 35N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  |  | 8 | KLM-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  |  | 1 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  |  | 1 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 1 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 2 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 4 | RL6, 40x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, (100m) |  |  | 18 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă (100mm) |  |  | 1 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  |  | 360 | PATG 1/18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  |  | 100 | PATG 2/18 |  |  |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.10 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS15) LEA 400kV Isaccea”

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea |  | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător |  |  | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu cheie | SA5, S51, |  | 2 | 1-0-2, 30 deg, return |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SA |  | 1 | 0-1, 90 deg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu | KL1 |  | 1 | 220Vdc coil, 3NO+1NC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLG5, HLG51, |  | 2 | 230VDC 20W Green |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLR5, HLR51, |  | 2 | 230VDC 20W Red |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLY5, HLY51, |  | 2 | 230VDC 20W Yellow |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ |  | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 |  | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 |  | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X5, X51, X0, XS, XH |  | 100 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 6 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  |  | 3 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de capăt |  |  | 12 | E/NS 35N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  |  | 8 | KLM-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  |  | 1 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  |  | 1 | US-EMLP (20X9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 1 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 2 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 4 | RL6, 40x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, (100m) |  |  | 18 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă (100mm) |  |  | 1 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  |  | 360 | PATG 1/18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  |  | 100 | PATG 2/18 |  |  |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.11 Fișă tehnică dulapuri DAS – „Dulapul de alimentare servicii (DAS) LEA 400kV Isaccea”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea |  | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător |  | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  |  | 1 1 | 1200x600x400 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SF1 |  | 1 | iC60N 3P 32A C |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SF2 |  | 1 | C120N C 80A 2P |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SF3 |  | 1 | iC60N 2P 25A C |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SF4, SF5 |  | 2 | iC60N 2P 16A B |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator de sarcină | S1 |  | 1 | INS100 4P 100А |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză 4P+PE | XS1 |  | 1 | 32А, 380В |  |  |  |  |  |  |
|  | Fișă 4P+PE | XP |  | 1 | 32А, 380В |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză 2P+PE | XS2 |  | 1 | 250В, 25А |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză 2P+PE | XS3, XS4 |  | 2 | 250B, 16A |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 6 | E/NS 35N |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare stor capăt |  |  | 6 | KLM-A |  |  |  |  |  |  |
|  | Marcare |  |  | 2 | UCT-TM 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere |  |  | 20 | UT 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  |  | 10 | FBS 2-16 |  |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.12 Fișă tehnică dulap PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) LEA 400kV Isaccea”

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | 1QS1, 1QS2 | 2 | SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 1SF1, 1SF2 | 2 | C60H-DC - 2P - 10 A - B Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 1SF3, 1SF4, 1SF5 | 3 | C60H-DC - 2P - 2 A - C Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 1SF6, 1SF7, 1SF8 | 3 | C60H-DC - 2P - 6 A - C Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de contacte suplimentare |  | 2 | OC contact - 1 OF |  |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | 2QS1, 2QS2 | 2 | iSW - 3P - 125 A - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 2SF1..2SF3 | 3 | C60H - 3P - 10 A - B Curve - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Releu control tensiune | 2KV1, 2KV2, 2KV3 | 3 | 2 CO, 220...480VAC |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 2SF4, 2SF5 | 2 | C60H - 4P - 16 A - B Curve - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 2SF6, 2SF7, 2SF8 | 3 | C60H - 2P - 16 A - B Curve - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de contacte suplimentare |  | 5 | OC contact - 1 OF |  |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | 3QS1, 3QS2 | 2 | iSW - 4P - 125 A - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | 3SF1, 3SF2, 3SF3 | 3 | C60H-DC - 2P - 2 A - C Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Bornă de putere |  | 22 | UKH 150 |  |  |  |  |  |
|  | Punte de contact |  | 2 | EB 2-31/UKH |  |  |  |  |  |
|  | Borne de ieșire |  | 12 | AGK 10-UKH 150/240 |  |  |  |  |  |
|  | Stop de capăt |  | 4 | E/AL-NS 35 |  |  |  |  |  |
|  | Placa Zank |  | 15 | ZB 22:UNBEDRUCKT |  |  |  |  |  |
|  | Borne cu cuțite de deconectare |  | 250 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 13 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |
|  | Marcare pentru module de borne |  | 8 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 15 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |
|  | Placă de despărțire |  | 12 | ATP-ST-TWIN |  |  |  |  |  |
|  | Bornă conductorului de protecție |  | 21 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Borne de trecere |  | 15 | UT 16 |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 8 | D-UT 16 |  |  |  |  |  |
|  | Marcare pentru module de borne |  | 1 | UCT-TM 12 |  |  |  |  |  |
|  | Bornă conductorului de protecție |  | 2 | UT 16-PE |  |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 6 | FBS 2-12 |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 9 | D-UT 16 |  |  |  |  |  |
|  | Stop de capăt |  | 14 | E/NS 35N |  |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcaj cutie de borne |  | 12 | KLM-A |  |  |  |  |  |
|  | Dungi de marcare |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 2 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 5 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |  |
|  | Sina DIN, perforata |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |  |
|  | Capac final |  | 14 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |  |
|  | Termostat | BT1 | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Higrostat | BT2 | 1 | 50%..100%, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor | EK1 | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor | EK2 | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Priză | XS1, XS2 | 2 | EO-CF/PT 16A, 230VAC, |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforata |  | 2 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforata |  | 4 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforata |  | 6 | RL6, 40x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare |  | 5 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare |  | 15 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |  |
|  | Suport marcaj conductor |  | 100 | PATG 1/18 |  |  |  |  |  |
|  | Suport marcaj conductor |  | 500 | PATG 2/18 |  |  |  |  |  |
|  | Bară de legare la pământ |  | 1 | XL400 |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.13 Fișă tehnică a echipamentelor complexului de evidență și măsurare ce vor fi montate în dulapurile existente nr. 9, nr. 74, nr. 114

| Nr. | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate | Parametrii tehnici solicitați | Descrierea, producătorul | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă oferită | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producător |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap | nr. 74 | 1 | Dulapul existent |  |  |  |  |
|  | Contor electric | PKI 1, PKI 3 | 2 | Caracteristici tehnice conform - Anexa nr. 2.13.1 |  |  |  |  |
|  | Modul de comunicare E65C |  | 2 | Caracteristici tehnice conform -Anexa nr. 2.13.2 |  |  |  |  |
|  | Analizor de calitate de energie electrică | QU1.1, QU1.2 | 2 | Caracteristici tehnice conform -Anexa nr. 2.13.3 |  |  |  |  |
|  | Rezistență suplimentară la TV | Rad1 | 3 | МР3021-Н-100/√3 V, (3x5) VА |  |  |  |  |
|  | Rezistență suplimentară la TV | Rad1 | 3 | МР3021-Н-100/√3 V, (3x30) VА |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat | SF3 (dulap TVTVW1C) | 1 | 3KD 16 |  |  |  |  |
|  | Contact adăugător la întrerupător automat |  | 1 | iSD |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA1, SA2 | 2 | T0-4-8223/IVS |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SAC1 | 1 | T0-3-8222/IVS |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat bipolar | SF3, SF4 (dulap 74) | 2 | Acti9 iC60H 2P, 10A, car.C |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat bipolar | SF1.1, SF2.1 | 2 | Acti9 iC60H 2P, 3A, car. C |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat bipolar |  | 1 | Acti9 iC60H 2P, 2A, car. C |  |  |  |  |
|  | Cutia de testare cu capac transparent | SG1.1, SG1.2, SG2, SGQU1.1, SGQU1.2 | 5 | КИП |  |  |  |  |
|  | Feed-through terminal block cu accesorii* | XAC, X0 XT, XU1 | 165 | UT 4-TWIN |  |  |  |  |
|  | Bloc terminal SEZ cu capac HSV 35 K. | XT1 (dulap 74), XT3, XT1 (dulap TVTVW1C) | 4 | HSV 35 K. |  |  |  |  |
|  | Test disconnect terminal block cu accesorii* | X-TA1, XА1 | 50 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SN1 | 1 | TO-3-8007/EZ |  |  |  |  |
|  | Ampermetru digital | PA1 | 1 | PA194I |  |  |  |  |
|  | Wattmetru digital | PWQ1 | 1 | PD194PQ |  |  |  |  |
|  | Kilovoltmetru de panou indicator | PV1 | 1 | PZ194U |  |  |  |  |
|  | DIN rail perforated, 2000 mm |  | 2 | NS 35/7.5 PERF 2000 |  |  |  |  |
|  | Piese de fixare a comutatorului SA și SAC |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Întrerupător cvadripolar | S3 (dulap TVTVW1C) | 1 | 3KD 16 |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | D-ST 4-TWIN |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 10 | FBS 2-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 10 | FBS 3-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 10 | FBS 5-6 |  |  |  |  |
|  | Stop de capăt |  | 30 | E/NS35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcaj cutie de borne |  | 20 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 10 | SB 4-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 10 | SB 2-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 10 | FBI 3-8 |  |  |  |  |
|  | Suport profil de protectie |  | 20 | APH-ME |  |  |  |  |
|  | Suport profil de protectie |  | 20 | APT-ME |  |  |  |  |
|  | Marcare pentru module terminale |  | 7 | UCT-TM8 |  |  |  |  |
|  | Marcare pentru module terminale |  | 3 | UCT-TM6 |  |  |  |  |
|  | Profil de protectie, lungime 1 m. |  | 3 | AP-ME METER |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Echipamentul în tabel este dat din experiența exploatării, ca exemplu pentru ca ofertantul să formeze imaginea corectă despre utilajul inclus în dulap, aceasta va permite o corectă apreciere a prețului. Numărul de clemele este dat aproximativ, se precizează la proiectare.

## Anexa 2.13.1 Cerințe tehnice la conectarea contorului de energie electrica prin transformator

| Nr. | Parametrii necesari | Valorile parametrilor necesari | Valorile parametrilor oferiți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cerințe necesare |  |  |  |
| 1 | Tip de energie măsurată | Contor de energie activă si reactivă |  |
| 2 | Elemente de construcție, schema de conectare | Contor de energie electrica cu 4 cadrane si conectare prin transformator, schema de conectare prin 4 fire si 3 elemente |  |
| 3 | Diapazonul adminsibil, Unom | de la 3 x (58 - 240/100 – 415) V |  |
| 4 | Curentul nominal, Inom | 5 A |  |
| 5 | Curentul de pornire, | 5 mA |  |
| 6 | Fregvența nominală, fnom | 50 Hz |  |
| 7 | Clasa de precizie: -la masurarea energiei active -la masurarea energiei reactive | 0,5S 1.0 |  |
| 8 | Diapazonul de lucru | de la - 25 °C до + 70 °C |  |
| 9 | Prezența unui port optic pentru citirea/scrierea datelor | da |  |
| 10 | Dotare cu LED-uri de testare pentru energie activă și reactivă (pentru verificarea contorului) | da |  |
| 11 | Rezervă de energie în cazul întreruperii tensiunii de alimentare | - supercondensator - baterie |  |
| 12 | Tensiune de rezervă pentru alimentarea interfețelor de comunicarea a contorul în absența tensiunii în circuitele de măsurare | 220 V АС |  |
| 13 | Funcția de control la distanță a contorului | - tensiune, curent, putere - factorul de putere |  |
| 14 | Citirea informației prin LCD in lipsa tensiunii la borne | baterie |  |
| 15 | Modulul de comunicare | detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |
| 16 | Nivele de protecție împotriva accesului neaterizat (parole de acces) | da |  |
| 17 | Citirea datelor Standardele de comunicare | - indiferent de prezența tensiunii la bornele contorului -in conformitate cu МЭК 62056-21, IEC 61107 și DLMS |  |
| Cerințe pentru ceasul calendaristic intern al contorului |  |  |  |
| 18 | Exactitatea ceasului intern | ≤ 0,5 sec pe zi |  |
| 19 | Setarea ora si data | - de la distanta - regim manual |  |
| 20 | Tip calendar | Gregorian |  |
| 21 | Posibilitatea de trecere anuale „vara-iarnă” a ceasului intern fără programare suplimentară a contorului | da |  |
| Cerințe display |  |  |  |
| 22 | Display | - ecran LSD - Iluminare de fundal a afișajului |  |
| 23 | Indicatori | - prezența și succesiunea corectă a fazelor - direcția puterii - defecțiune baterie - indecșii parametrilor măsurați |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 24 | Afișarea codul de măsurare a energie electrică in conformitate cu standardul IEC 62056-61 (OBIS) | da |  |
| 25 | Regimul de lucru a LCD-lui | - Afișajul automat de date - vizualizarea manuala a pofilelor de sarcini - afișarea datelor în lipsa tensiunii la borne |  |
| Cerințe pentru interfețele de comunicare cu contorul |  |  |  |
| 26 | Interfața optica | - standardul IEC 61107 - viteza de la 300 bits |  |
| 27 | Interfața de tip serie RS 485 - posibilitatea ramificării prin fibră optică - executat în conformitate cu ISO-8482 - viteza - compatibil cu protocolul DLMS - compatibil cu protocolul de schimb МЭК 62056-21 - numărul maxim de contoare conectate in serie la interfața RS485 | da da de la 1200 boud pină la 38,4 kбит/с da da 32 |  |
| 28 | Dotarea cu interfețe de conexiune: - Ethernet + RS 485 - RS 485 + RS 485 | Modul de conexiune detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |
| Cerințe către sistemul de măsurare |  |  |  |
| 29 |  | Valorile instantanee: - tensiunea pentru fiecare fază - curentul pentru fiecare fază |  |
| 30 | Sistemul de măsurare | - Import de putere activă (sumă / per fază) - Export de putere activă (sumă / per fază) - Putere reactivă +(sumă / per fază) - Putere reactivă - (sumă / per fază) - Putere reactivă 1 cadran (sumă / per fază) - Putere reactivă 2 cadran (sumă / per fază) - Putere reactivă 3 cadran (sumă / per fază) - Putere reactivă 4 cadran (sumă / per fază) - Import de putere aparentă (sumă / per fază) - Export de putere aparentă (sumă / per fază) - factor de putere (per fază/medie) - Tensiuni de fază (U1 - U2 - U3) - Curenți de fază (I1 - I2 - I3) - curent neutru (I0) - Frecvența rețelei - Unghiul de fază al tensiunii (U1 - U2 / U1 - U3) - Unghiul de fază tensiune-curent |  |
| 31 | Valorile măsurate | - putere activă per fază - putere reactivă per fază - tensiune per fază - curenți per fază - timpul necesar curbei pentru a trece prin zero |  |
| Cerințele pentru Event log (jurnalul de evenimente) și Load profile (profilul de sarcini) |  |  |  |
| 32 | Înregistrarea evenimentelor | - supratensiune si sub tensiune - cădere de tensiune - lipsa de tensiune - abateri ale valorilor măsurate de la valorile prescrise cu indicarea intervalului de timp (factor de putere, curent neutru) - parametrizare neautorizată - înregistrarea depășirii limitei de capacitate instalata - ora incorectă - succesiunea incorectă a fazelor - ajustarea timpului - resetați perioada de facturare - baterie descărcată |  |
| 33 | Load profile (nr de canale) | Nu mai puțin de 16 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 34 | Perioada de măsurare a fiecărui profil, în minute, programabilă | De la 1 pina la 60 |  |
| 35 | perioada maxima de stocare a fiecărui profil | Nu mai plutinde 45 zile prin 16 canale 15 min perioada de măsurare |  |
| 36 | Înregistrarea și stocarea zilnică a valorilor de facturare | - la 24:00 |  |
| Modul de alimentare de rezervă a contorului |  |  |  |
| 37 | Conectarea în paralel doar a contoarelor printr-un circuit de alimentare de rezerva fără dispozitive suplimentare | da |  |
| 38 | Izolarea galvanică de circuitele de măsurare (alimentarea principală) a contorului | da |  |
| 39 | Tranziție automată la alimentarea de rezervă atunci când întrerupe alimentarea principală | da |  |

## Anexa 2.13.2 Fișă tehnică pentru modulul de comunicare

| Nr. | Parametrii necesari | Valoarea parametrului necesar | Valorile parametrilor oferiți |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerințe generale |  |  |  |
| 1 | Diapazonul de lucru | de la - 25 °C la + 70 °C |  |
| 2 | Diapazonul de temperatură pentru păstrare și transportare | de la -40 °C la +85 °C |  |
| 3 | Gradul de protecție | IP 51 |  |
| 4 | Dimensiuni exterioare | Integrat în contor |  |
| 5 | Mod de instalare | modul de comunicație detașabil, fără a rupe sigiliile de verificare de stat |  |
| Intrări și ieșiri |  |  |  |
| 6 | Interfața RS 485 de conectare în serie - posibilitatea ramificării prin fibră optică - execuție conform standardului ISO-8482 - viteza - compatibil cu protocolul DLMS - compatibil cu protocolul de schimb IEC 62056-21 - numărul maxim de contoare conectate în serie la interfața RS485 | da da de la 1200 boud până la 38,4 kbit/s da da până la 32 |  |
| 7 | Numărul interfețe | 2 (RS 485 + RS 485) |  |
| Cerințe pentru modulul la conectarea la SAMEE |  |  |  |
| 8 | Suport pentru interfețe de comunicare | Ethernet + RS 485 |  |
| 9 | Mod de instalare | Modul de conexiune detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |
| 10 | - execuție conform standardului IEEE 802.3 - viteza, în kbit/s, nu mai puțin de - suport pentru protocolul DLMS - suport pentru protocolul de schimb IEC 62056-21 - suport pentru protocolul de comandă de transmitere / protocolul Internet (TCP/IP) | da 10 da da da |  |

## Anexa 2.13.3 Fișă tehnică pentru analizatorul de calitate a energiei electrice

| Nr. | Parametru necesar | Valoarea parametrului necesar | Valorile parametrilor oferiți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda de comutare | -Printr-un transformator de tensiune cu o tensiune secundară de 100V - Printr-un transformator de curent cu un curent secundar de 5A |  |
| 2. | Schema de conexiuni | Trei elemente cu patru fire |  |
| 3. | Frecvența semnalului de intrare | 50 Hz |  |
| 4. | Tensiune de alimentare | 85...265 V, 50 Hz |  |
| 5. | Interval de măsurare a puterii active, nu mai rău (în termeni secundari | 0,6 W – 1,5 kW |  |
| 6. | Interval de măsurare a puterii reactive, nu mai rău (în termeni secundari) | 0,6 Var – 0,75 kVar |  |
| 7. | Pragul de sensibilitate pe fază, VA, nu mai slab de | 0,2 |  |
| 8. | Tensiune nominală Unom,V | 230 |  |
| 9. | Curent nominal de intrare, I într nom, A | 5 |  |
| 10. | Domeniul de măsurare a valorii pătrate medii a tensiunii de fază Uph, V, nu mai rău de | 2 – 600 |  |
| 11. | Domeniul de măsurare a valorii efective a tensiunii interfazate Umf, V, nu mai rău de | 4 - 1000 |  |
| 12. | Limite ale erorii de bază admisibile reduse (la valoarea nominală) în măsurarea valorii pătrate medii a tensiunii de fază, %, nu mai puțin de ±0,2 | ±0,2 |  |
| 13. | Interval de măsurare a frecvenței, Hz, nu mai rău de | 45 - 65 |  |
| 14. | Domeniul de măsurare a valorii efective a fazei curent I, A, nu mai rău de | 0,004 - 6 |  |
| 15. | Limitele de bază admisibile reduse (la nominal valoare) eroare de măsurare a valorii pătrate medii a curentului de fază, %, nu mai puțin de | ±0,2 |  |
| 16. | Limitele erorii absolute admisibile de măsurare factor de putere, %, nu mai puțin de | ±1 |  |
| 17. | Domeniul de măsurare a puterii electrice active P, kW | 0,01 - 10,8 |  |
| 18. | Domeniul de măsurare a puterii electrice reactive Q, kvar | 0,01 - 10,8 |  |
| 19. | Limite ale erorii de măsurare reduse admise putere electrică activă, %, nu mai puțin de | ±0,5 |  |
| 20. | Limite ale erorii de măsurare reduse admisibile putere electrică reactivă, %, nu mai puțin de | ±0,5 |  |
| 21. | Rezistenta la pe termen scurt / pe termen lung supraîncărcări ale semnalului de intrare, nu mai grave decât: – intrare de tensiune de măsurare, V – intrare de măsurare a curentului, A | 2000 ( 1 min )/690 70 ( 1 sec )/8,0 |  |
| 22. | Condiții de lucru de utilizare, nu mai proaste: – temperatura, °С – umiditate la o temperatură de 30°С, nu mai mult de, % | de la -20 la +60 80 |  |
| 23. | Putere consumată din circuitul de alimentare 230 V, în VA, nu mai mult de | 10 |  |
| 24. | Comunicare de date | RS-485, Ethernet |  |
| 25. | Protocol de comunicare | MODBUS RTU |  |
| 26. | Durată de viață, ani, nu mai puțin | 5 |  |

- Cantitățile măsurate si SCE:

- Tensiuni și curenți liniari și de fază;

- Frecvență;

- Factor de putere;

- Putere: activă, reactivă, sumară;

- Energie: activă, reactivă;

Montare - pe șine DIN perforate - în dulapul de dozare.

## Anexa 2.13.4 Fișă tehnică pentru modulul de telesemnalizare RTU existent

| Nr. | Parametru necesar | Valoarea parametrului necesar | Valorile parametrilor oferiți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modul telesemnalizare | Compatibil cu 23BE23 R5001 1 KGT 012 100 R5001 sau analogic |  |
| 2. | Intrări discrete | 16 single point, 8 double point |  |
| 3. | Tensiunea de intrare | 24, 48, 60 V DC log. 0: ≤ + 9 V log. 1: ≥ +18 V |  |
| 4. | Tensiune de alimentare | 5 V / 140 mA |  |
| 5. | Curent nominal de intrare, I într nom, A | Typically. 2 mA for 24 to 60 V DC |  |
| 6. | Conector | Indirect, 48 pole Type F DIN 41612 |  |
| 7. | AC Tensiunea de testare EN 61000-4-16; IEC 60870-2-1 (class VW3) | 2,5 kV, 50 Hz Test duration: 1 min |  |
| 8. | Impulsul de tensiune IEC 60255-5; IEC 60870-2-1 (class VW 3) | 5 kV (1,2 / 50 µs) |  |
| 9. | Temperatura de funcționare | -10 ... +70 °C |  |
| 10. | Umiditatea relativă | 5 ... 95 % |  |

# Anexa 2.14 Fișă tehnică dulap PRA (28) – „Dulap TV 400kV 1SB și 2SB”

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | 2000x800x600 (RAL7035) 200x800x600 (RAL7035) 100x800 Conform cerințelor punctului 13 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Palet |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Banner (pentru denumirea dulapului) |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Miliampermetru | PA1, PA2 | 2 | 1000 mA ac |  |  |  |  |
|  | Buton | SBH | 2 | 3xNO, 250V 1A |  |  |  |  |
|  | Rezistență | RU1, RU2 | 2 | 150 Ohm 35W |  |  |  |  |
|  | Releu numeric de protecție | A1, A2 | 2 | Power: 125-250 VDC Sec. IN: 300V (Ph-N) min 6 c-ty, 1A min 6 c-ty (Ph) Ethernet com: FTP, Telnet, Synchrophasors, DNP3, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) Ethernet port: Ethernet Card With Two 100BASE-FX Connectors Mounting: Vertical Rack Mount Chassis: 5U, 24 Target LED, 12 Operator Control Pushbuttons, Tri-color LEDs Minimum protection functions (according ANSI codes): 25 - Synchronism Check 50 and 67 - min. 4 steps Overcurrent and Directional Overcurrent (RMS) 27 and 59 – min 3 steps Undervoltage and Overvoltage 32, 50BF , 68 79 – AutoReclosing BRM – Breaker Monitoring HMI – Operator Interface with mimic screen displays Bay Control - status indication and control for disconnect switches and breaker (within 1 bay) DFR – Event Reports SER - Sequential Events Recorder IN: 24 Optoisolated Independent OUT: 24 High-Current Interrupting Form A, 2 Standard Form A, 8 Standard Fom C Power IN: 250VDC Power OUT: 250 VDC |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | 230V 20W LED, galbenă |  |  |  |  |
|  | Buton | SBH | 2 | 230V 1A |  |  |  |  |
|  | Bloc de control | SG1 ... SG6 | 6 | UTWE 6/8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de lucru |  | 2 | FWP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă de testare |  | 2 | FTP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Mufă goală |  | 4 | FBP 8+1 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 50 | UCT-TM 8 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 40 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 6 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 20 | FBS 2-8 |  |  |  |  |
|  | Rezistor | R1, R2, R3 | 6 | 3.9kOhm, 25W |  |  |  |  |
|  | Cleme cu deconectare | VD1..VD10 | 15 | PT 2,5-TG |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt (pentru terminale cu inserție) |  | 5 | D-PT 2,5-MT |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Mufă pentru instalarea componentelor electronice |  | 30 | P-CO 1N4007/R-L |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 2 | UCT-TMF 5 |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | ХU1, XU2, XU3, XU4, XU6, XU6, XU01, XU02 | 500 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Placă de separare |  | 2 | TS-UT 6-T/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 34 | FB10-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 24 | FBI 10-8 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor terminale |  | 10 | SB 2- URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X0, XH | 60 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 4 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 30 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 40 | PAI-4-FIX-5/6 OG |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 40 | PAI-4-FIX-5/6 YE |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 40 | PAI-4-FIX-5/6 GN |  |  |  |  |
|  | Adaptor de testare |  | 40 | PAI-4-FIX-5/6 RD |  |  |  |  |
|  | Clema firului de protecție |  | 20 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 2 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Capac de stop |  | 24 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 18 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 2 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 8 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 20 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, gri (80x80) |  | 6 | RL6, 80x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată, gri (40x80) |  | 6 | RL6, 40x80 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (1,0 mm2) |  | 20 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare, PV 3 (2,5 mm2) |  | 5 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 700 | PATG 1/18 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 300 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat | EL | 1 | LED lamp, 9W, 1200 lumens |  |  |  |  |
|  | Comutator limită | S100 | 1 | 1 NO, 1NC, 250VDC |  |  |  |  |

# Anexa 2.15 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) 1SB, 2SB 400kV”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulapuri)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1200X600x400 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Intreruptor automat | SF1, SF3 | 1 | iC60L 3P 6A Z |  |  |  |  |
|  | Intreruptor automat | SF2 | 1 | iC60L 2P 4A Z |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | S1, S2, S3 | 6 | INV100 4P |  |  |  |  |
|  | Contact suplimentar pentru semnalizare |  | 12 | iSD |  |  |  |  |
|  | Bloc pentru plombarea comutatorului automat |  | 6 | Mini S 4 |  |  |  |  |
|  | Priză pe șină DIN | XS | 2 | 250V, 6А |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 32 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 32 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | XO, XH, XZ | 33 | UT 4-MT |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 4 | FBS 4-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 4 | FBS 5-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 4 | FBS 2-6 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 4 | FBS 3-6 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 4 | UCT-TM6 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 4 | UCT-TM8 |  |  |  |  |
|  | Clemă de măsurare cu comutator glisant | X1, X2 | 70 | URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Fixator |  | 2 | FB 10-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | SB 4-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | SB 2-URTK/SP |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  | 20 | UT 4 PE |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere | XU1, XU2 | 20 | UK 16 N |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 4 | D-UK 16 |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 2 | UC-TM12 |  |  |  |  |
|  | Placă de despărțire |  | 4 | TS-K |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere cu capac | XU3 | 8 | SVK95 |  |  |  |  |
|  | Clemă de putere cu capac | X3 | 10 | SVK35 |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 | 2 | 30 W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 | 2 | 100 W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ | 2 | 0-60 gr, 20-80% |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 2 | RHT-1, Iном=16 А, AC/DC 24-240 V 0-60 gr, 20-80% |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 4 | PATG 2/18 |  |  |  |  |
|  | Suport profil de protecție |  | 4 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Profil de protecție |  | 2 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 120 | APH-ME |  |  |  |  |
|  | Marcator de cablu |  | 10 | AP-ME METER |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 2 | PATG 2/30 |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, galben-verde (2000mm) |  | 2 | US-WMT (30X4) |  |  |  |  |
|  | Manșon metalic cu o etanșare etanșă a cablului |  | 16 |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.16 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS TV 1SB, 2SB)”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Terminal numeric | A1 | 1 | Mounting: Horizontal Panel Mont Wetting Voltage: 250 VDC IN: 16 OUT: în total 32, din care 16 Standart forma A, 16 High-current Serial Port: EIA-485 Ethernet Connection: Dual Fiber 100BASE-Fx Ethernet com: FTP, Telnet, IEC 61850, PRP (IEC 62439-3) |  |  |  |  |
|  | Comutator cu cheie | SAB1, SAB11, | 2 | K1F012U+KDC1Z, 220VDC, 12А |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X0, XZ, X5, X51, XH, XS, X4 | 180 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 7 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  | 5 | FBS 20-5 |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |
|  | Suport de capăt |  | 8 | E/NS 35N |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  | 8 | KLM-A |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  | 1 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 1 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  | 2 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, (100m) |  | 18 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă (100mm) |  | 1 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 360 | PATG 1/30 |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  | 100 | PATG 2/30 |  |  |  |  |

# Anexa 2.17 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS) TV 1SB, 2SB”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea |  | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător |  |  | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu cheie | SA5, S51, |  | 2 | 1-0-2, 30 deg, return |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comutator automat | SA |  | 1 | 0-1, 90 deg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Releu | KL1 |  | 1 | 220Vdc coil, 3NO+1NC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLG5, HLG51, |  | 2 | 230VDC 20W Green |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLR5, HLR51, |  | 2 | 230VDC 20W Red |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare | HLY5, HLY51, |  | 2 | 230VDC 20W Yelow |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydro / termostat combinat | FLZ |  | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK1 |  | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor cu rezistență | EK2 |  | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă cu separatoare de cuțite | X5, X51, X0, XS, XH |  | 100 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 6 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marcarea modulelor de cleme |  |  | 5 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumper de comutare |  |  | 3 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă de Împământare |  |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de capăt |  |  | 12 | E/NS 35N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcarea cutiei de borne |  |  | 8 | KLM-A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzi de marcare |  |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  |  | 1 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă de Plastic |  |  | 1 | US-EMLP (20X9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină DIN, cu perforare |  |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  |  | 10 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 1 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 2 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforată |  |  | 4 | RL6, 40x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă, (100m) |  |  | 18 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV 3 sârmă (100mm) |  |  | 1 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  |  | 360 | PATG 1/18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport de marcare a conductorului |  |  | 100 | PATG 2/18 |  |  |  |  |  |  |  |

# Anexa 2.18 Fișă tehnică dulapuri PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) TV 1SB 400kV, TV 2SB 400kV”

(Echipamentele sunt indicate pentru 1 dulap)

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap cu schemă și placă de marcare Placă de marcare a dulapului |  | 1 1 | 1200x800x600 200x300 Conform cerințelor punctului 12 din Caietul de sarcini. |  |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | 1QS1, 1QS2 | 2 | SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 1SF1 | 1 | C60H-DC - 2P - 10 A - B Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 1SF2 | 1 | C60H-DC - 2P - 2 A - C Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 1SF3 | 1 | C60H-DC - 2P - 6 A - C Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de contacte suplimentare |  | 2 | OC contact - 1 OF |  |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | 2QS1, 2QS2 | 2 | iSW - 3P - 125 A - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 2SF1 | 1 | C60H - 3P - 10 A - B Curve - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Releu control tensiune | 2KV1 | 1 | 2 CO, 220...480VAC |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 2SF2 | 1 | C60H - 4P - 16 A - B Curve - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 2SF3, 2SF4 | 2 | C60H - 2P - 16 A - B Curve - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de contacte suplimentare |  | 5 | OC contact - 1 OF |  |  |  |  |  |
|  | Separator de sarcină | 3QS1, 3QS2 | 2 | iSW - 4P - 125 A - 415 V |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | 3SF1 | 1 | C60H-DC - 2P - 2 A - C Curve - 500 V DC |  |  |  |  |  |
|  | Bornă de putere |  | 12 | UKH 150 |  |  |  |  |  |
|  | Punte de contact |  | 2 | EB 2-31/UKH |  |  |  |  |  |
|  | Borne de ieșire |  | 12 | AGK 10-UKH 150/240 |  |  |  |  |  |
|  | Stop de capăt |  | 4 | E/AL-NS 35 |  |  |  |  |  |
|  | Placa Zank |  | 10 | ZB 22:UNBEDRUCKT |  |  |  |  |  |
|  | Borne cu cuțite de deconectare |  | 150 | PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | D-PT 2,5-MTB |  |  |  |  |  |
|  | Marcare pentru module de borne |  | 8 | UCT-TM 5 |  |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 10 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |
|  | Placă de despărțire |  | 10 | ATP-ST-TWIN |  |  |  |  |  |
|  | Bornă conductorului de protecție |  | 12 | PT 2,5-PE |  |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | FBS 20-5 |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 1 | D-ST 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Borne de trecere |  | 15 | UT 16 |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 8 | D-UT 16 |  |  |  |  |  |
|  | Marcare pentru module de borne |  | 1 | UCT-TM 12 |  |  |  |  |  |
|  | Bornă conductorului de protecție |  | 2 | UT 16-PE |  |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 6 | FBS 2-12 |  |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 9 | D-UT 16 |  |  |  |  |  |
|  | Stop de capăt |  | 10 | E/NS 35N |  |  |  |  |  |
|  | Suport pentru marcaj cutie de borne |  | 10 | KLM-A |  |  |  |  |  |
|  | Dungi de marcare |  | 1 | ESL 44X7 |  |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 2 | US-EMLP (20X9) YE |  |  |  |  |  |
|  | Placă de plastic |  | 5 | US-EMLP (49X15) |  |  |  |  |  |
|  | Sina DIN, perforata |  | 2 | NS 35/15 PERF 2000MM |  |  |  |  |  |
|  | Capac final |  | 14 | NS 35/15 CAP |  |  |  |  |  |
|  | Termostat | BT1 | 1 | 5 °C...60 °C, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Higrostat | BT2 | 1 | 50%..100%, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor | EK1 | 1 | 55W, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Încălzitor | EK2 | 1 | 150W, 230 Vac |  |  |  |  |  |
|  | Priză | XS1, XS2 | 2 | EO-CF/PT 16A, 230VAC, |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforata |  | 2 | RL6, 120x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforata |  | 4 | RL6, 80x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Cutie perforata |  | 6 | RL6, 40x60 (WxH), L=2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare |  | 5 | 1.0mm2, 100m |  |  |  |  |  |
|  | Sârmă de montare |  | 15 | 2.5mm2, 100m |  |  |  |  |  |
|  | Suport marcaj conductor |  | 100 | PATG 1/18 |  |  |  |  |  |
|  | Suport marcaj conductor |  | 500 | PATG 2/18 |  |  |  |  |  |
|  | Bară de legare la pământ |  | 1 | XL400 |  |  |  |  |  |

Notă:

Echipamentul prezentat în tabel poate fi înlocuit cu unul echivalent și este indicat pe baza experienței de exploatare, ca exemplu, pentru a permite ofertantului să-și formeze o imagine corectă asupra utilajului inclus în dulap; acest lucru va facilita evaluarea corectă a prețului. Numărul de cleme, al intrărilor (IN) și ieșirilor (OUT) ale TNP este dat în mod aproximativ și va fi precizat în etapa de proiectare.

Accesoriile pentru cleme – reprezintă etichete de marcare, plăci de separare, suporturi terminale, marcaje pentru suporturi terminale, punți de conectare etc.

# Anexa 2.19 Fișă tehnică pentru achiziția cablului de control și de putere

| Nr. | Descrierea Cablului | Cantitatea de fire și secțiunea (N x mm2) | Lungimea (metri) | Cantitatea de bucăți de cablu (N) | Descrierea cablului | Cantitatea de fire și secțiunea (N x mm2) | Lungimea (metri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date preliminare |  |  |  |  | Date oferite de Contactor |  |  |
|  | NYY | 5 x 120 | 350 | 2 |  |  |  |
|  | NYY | 3 x 120 | 350 | 2 |  |  |  |
|  | NYY | 3 x 70 | 350 | 2 |  |  |  |
|  | NYY | 5 x 2.5 | 150 | 2 |  |  |  |
|  | NYCY | 2 x 25 | 100 | 2 |  |  |  |
|  | NYCY | 2 x 2.5 | 100 | 3 |  |  |  |
|  | NYCY | 5 x 4 | 500 | 7 |  |  |  |
|  | NYCY | 5 x 10 | 2550 | 9 |  |  |  |
|  | NYCY | 5 x 25 | 1300 | 7 |  |  |  |
|  | NYCY | 7 x 2.5 | 1300 | 10 |  |  |  |
|  | NYCY | 10 x 1.5 | 1200 | 28 |  |  |  |
|  | NYCY | 10 x 2.5 | 900 | 6 |  |  |  |
|  | NYCY | 19 x 2.5 | 150 | 5 |  |  |  |
|  | NYCY | 14 x 1.5 | 250 | 9 |  |  |  |
|  | NYCY | 24 x 1.5 | 800 | 4 |  |  |  |
|  | NYCY | 4x 1.5 | 6000 | 115 |  |  |  |
|  | NYCY | 4 x 2.5 | 260 | 11 |  |  |  |
|  | NYCY | 7 x 1.5 | 900 | 22 |  |  |  |
|  | NYCY | 7x 2.5 | 2000 | 4 |  |  |  |
|  | NYY | 10 x 1.5 | 120 | 6 |  |  |  |
|  | NYY | 10 x 2.5 | 100 | 2 |  |  |  |
|  | NYY | 14 x 2.5 | 120 | 6 |  |  |  |
|  | NYY | 21 x 1.5 | 100 | 2 |  |  |  |
|  | NYY | 4 x 1.5 | 1000 | 44 |  |  |  |
|  | NYY | 4 x 2.5 | 1000 | 34 |  |  |  |
|  | NYY | 7 x 1.5 | 100 | 7 |  |  |  |
|  | NYY | 7 x 2.5 | 1500 | 12 |  |  |  |
|  | NYY | 3 x 2.5 | 2000 | 42 |  |  |  |
|  | NYY | 5 x 35 | 250 | 3 |  |  |  |

Notă:

Descifrarea marcării cablurilor:

N – Este fabricat după standardul European VDE

A - Fire din aluminiu

Dacă nu este litera A – fire din cupru

Y – Izolația firelor din clorură de polivinil

C – Ecran din cupru

Y - Izolația tresei din clorură de polivinil

Cantitatea de cablu este calculată în mod approximativ pe baza schiței de proiect, a schemei traseului de cablu pentru linia de 400 kV și a experienței de exploatare.

Cantitatea reală de cablu necesară va fi determinată după elaborarea proiectului de către Contractant.

În tabel este indicat numărul approximativ de bucăți de cablu în baza cărora a fost calculată cantitatea totală de cablu.

Datele sunt furnizate pentru a permite evaluarea volumului de lucrări necesar pentru montarea cablului.

# Lista abrevierilor

| Abrevieri | Descrierea | Abrevieri | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- |
| TV | Transformator de tensiune | PDCF | Protecția diferențială comparativă de fază |
| TA | Transformator de curent | PDL | Protecția diferențială a liniei |
| DDCO | Dulap de distribuție a curentului operativ | PDÎF | Protecția direcțională de înaltă frecvență |
| DBS | Dulap de blocare a separatoarelor | PMC-SH | Protecția maximală de curent homopolară |
| DCS | Dulap de control a separatoarelor | PMC-SI | Protecția maximală la curent de secvență inversă |
| DAS | Dulapul de alimentare servicii | PMC | Protecția maximă de curent |
| DCO | Dulapul de curent operativ | SCR | Protecția secționării de curent |
| BCU | Dispozitiv de control a întrerupătorului | PSS | Protecția de suprasarcină |
| IBOS | Inter-blocaj operativ a separatoarelor | PLB | Protecția logică a barelor |
| dTA | Dulap transformatorului de curent | PVmin | protecția de tensiune minimală |
| dTV | Dulap Transformatorului de tensiune | PVmax | protecția de tensiune maximală |
| DCÎ | Dulap control Întrerupător | RTS | Reglarea tensiunii sub sarcină |
| REA | Registrator la evenimente de avariere | RAR | Reanclanșare automată rapidă |
| UCS | Unitate de comandă separator | RAR-A | Reanclanșare automată rapidă – accelerată |
| UCÎ | Unitate de comandă Întrerupător | RAR-M | Reanclanșare automată rapidă – monofazată |
| KBS | Releu antipompaj | RAR-T | Reanclanșare automată rapidă – trifazată |
| PDB | Protecția diferențială a barelor | RAR-B | Reanclanșare automată rapidă – de bare |
| PDBD | Protecția diferențială a barelor de derivare |  |  |
| PD | Protecția de distanță |  |  |
| PDH | Protecția de distanță homopolară |  |  |