Caiet de sarcini

Informaţii generale:

Scopul proiectului îl reprezintă: achiziţionarea contoarelor de apă rece destinate utilizării în domeniile de interes public, pentru evidenţa comercială a consumului de apă rece, potabilă.

1. Obiectivul caietului de sarcini şi condiţii generale:

Autoritatea contractată S.A. „Apă-Canal Chişinău”, intenționează să achiziționeze contoare de apă rece destinate utilizării în domeniile de interes public, pentru evidenţa comercială a consumului de apă rece, potabilă.

Prezentul Caiet de sarcini va face parte integrantă din documentația pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară.

2. Conceptul proiectului: Contoarele de apă rece mono-jet, să fie destinate măsurării volumului de apă rece, pentru evidența comercială a consumului de apă în sistemele de aprovizionare din apartamente, obiectivele gospodăriilor comunale.

3. Cerinţe:

- Contoarele de apă rece trebuie să respecte cerințele stricte din Directiva UE 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, standardul european şi național SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-2+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010.

- Contoarele de apă rece trebuie să fie asigurate cu lentile din sticlă minerală, să fie rezistente la zgârieturi, să asigure exploatarea de lungă durată şi menținerea tuturor cerințelor tehnice şi metrologice;

- Contoarele de apă rece trebuie să fie asigurate cu posibilitate de preechipare a Modului emitator radio ( pentru citirea indicatorilor la distanță);

-  Contoare de apă rece mecanice monojet, Dn-15mm, R – 100 HV, L-110 mm, cu cadran umed și rotile protejate, protecție antimagnet, cu set de montare și garnituri în complet.

| Nr. ord. | Tip şi denumire | Cantitatea (buc) | Valoarea totală (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contor de apă rece: - Dn-15 mm, - Tip – mecanic; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-30, - Sensibilitatea la curgere U0-D0, Clasa de pierdere presiune- ΔP-63, - Lungime - L-110 mm, -Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160, - Rotile protejate, - Protecţie antimagnet. -Standard de referinţă: SM EN ISO 4064-1-5:2017, SM EN ISO 4064-1-5:2015, SM SR EN 14154-1-5:2010, | 26.000 | 6.630.000,00 |

4. Condiții generale:

- Tip contor: Mecanic;

- Interval maxim de măsurare  Q3/Q1: 160

- Lungime: 110 mm;

- Poziţia de montare orizontală (H) sau verticală (V);

- Carcasa din alamă forjată;

- Debit: Q3 -2,5 m³/h ;

- Tip racord: cu filet şi garnitură de etanşare din cauciuc;

- Presiunea nominală: PN-16;

- Clasa de temperatură: T-30, T-50;

- Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63;

- Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0;

- Setul de montare trebuie să corespundă mărcii contorului care va câștiga licitația.

3. Condiții de calitate și garanție:

Termenul de garanție: 24 luni de la data procurării;

Prestatorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

Beneficiarul este în drept de a solicita participanților la licitație, o partida de test a minimum 10 contoare, pentru a fi verificate metrologic/inspecție tehnică.

Prestatorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare.

Livrarea se va efectua în tranșe la solicitare, prima tranșa a 3000 contoare în termen nu mai târziu de 30 zile de la încheierea contractului, următoarele livrări/tranșe a câte circa 3000 pe parcursul a 12 luni cu livrare în termen de maxim 30 zile de la solicitare.