CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| - Nr. - LOT | - Cod CPV | - Cod PMI | Denumirea lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă (fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31124000-1 | 2023123025 | - 1.1. Reparația capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune 1.1.3. Returnarea babbitului lagărelor 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului | Conform Formularului de Deviz (Anexa 18) | 8 500 000 |
|  |  |  | 1.2. Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Retrasarea conductelor de răcire a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 | Conform Formularului de Deviz (Anexa 16) |  |
|  |  | 2023220003 | 1.4. Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 1.4.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.4.2. Reparația capitală a generatorului 1.4.3. Testările termice a generatorului | Conform Formularului de Deviz (Anexa 18) |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

| Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- |
| - 1.1. Reparația capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei. 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune. 1.1.3. Returnarea babbitului lagărelor. 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor. 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei. 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine. 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului. | Din momentul semnării contractului și până la 15.10.2023 |
| 1.2. Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei |  |
| 1.3. Retrasarea conductelor de răcire a generatorului |  |
| 1.4. Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 1.4.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.4.2. Reparația capitală a generatorului |  |
| 1.4.3. Testările termice a generatorului | 01.11.2023 ÷ 31.12.2023 |

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | СО 153-34.20.501-2003 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  |  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | LEGEA 116 | Legea Nr. 116 din 18.05.2012 « Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase» |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | ГОСТ 27165-97 | - Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений |
|  | ГОСТ 25364-97 | - Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |
|  | - | Цилиндр высокого давления. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |
|  | СО 153-34.17.440-2003 | Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса |
|  | СТО 70238424.29.160.20.005-2009 | Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт |
|  | РУ-34-38-002-84 | Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов ТВФ-120-2 И ТВФ-100-2 |
|  | ТУ-34-38 | Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR PENTRU REPARAȚIA CAPITALĂ A TURBINEI        ПТ-80/100-130/13 Nr.2

  - Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei

    - Lucrările de reparație capitală a Corpului de Înaltă Presiune a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 1, anexa 2 paginile 34÷172 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări și materiale pentru reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 2 paginile 6÷29. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 2 paginile 30÷33. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune

    - Lucrările de reparație capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 4 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 este prezentat în anexele 18.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 4 paginile 6÷28. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 4 paginile 29÷34. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Returnarea babbitului lagărelor turbinei

    - În urma deschiderii turbinei și inspectării defectelor lagărelor, poate apărea necesitatea returnării totale a babbitului lagărelor. În ofertă trebuie să fie incluse lucrările de returnare totală a babbitului în condiții de uzină a cel puțin 4 lagăre.

    - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că returnarea lagărelor va fi executată în condiții de uzină, să fie indicată uzina unde se vor returna lagărele.

    - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că uzina unde se vor returna lagărele are experiență de executare a lucrărilor similare (lista de referință cu lucrări similare).

    - Dacă în urma inspectării defectelor lagărelor se va constata că nu este necesară returnarea totală a babbitului în condiții de uzină, aceste lucrări nu vor fi realizate. Dar se va realiza reparația locală în conformitate cu anexele 2 și 4.

    - Criteriul de apreciere a necesității executării returnării totale a babbitului lagărelor în condiții de uzină, va fi defectarea a mai mult de 10 % din suprafața de babbit a cuzinetului de sus sau de jos a lagărului.

  - Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei

    - Lucrările de reparație capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 5 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei        ПТ 80/100-130/13 Nr.2 vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 5 paginile 10÷21. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 5 paginile 22÷27. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Centrarea rotoarelor turbinei

    - Lucrările de centrare a rotoarelor turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 6 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru centrarea rotoarelor turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 6 paginile 2÷7. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Reparația capitală și curățirea sistemului de ulei a turbinei

    - Lucrările de reparație capitală și curățare a sistemului de ulei a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 7 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală și curățare a sistemului de ulei a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 7, paginile 5÷10. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 7, paginile 11÷12. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei

    - Lucrările de reparație capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 8 și ТУ-34-38 Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 din anexa 9.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine ПТ 80/100-130/13 Nr.2 vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 8 paginile 15÷23. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 8 paginile 24÷30. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului

    - Lucrările de reparație etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului ТВФ-120 Nr.2 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 10 și cu СТО 70238424.29.160.20.005-2009 Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт din anexa 11.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului ТВФ-120 Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a etanșărilor de hidrogen a generatorului ТВФ-120 Nr.2  vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 10, paginile 8÷16. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 18. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

- CONTROLUL METALULUI ȘI PRELUNGIREA RESURSEI DE EXPLOATARE A TURBINEI

  - Lucrările de control nedistructiv/distructiv al metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 se vor executa în conformitate cu СО 153-34.17.440-2003: ”Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса” – Anexa 12.

  - Volumul detaliat de lucrări pentru controlul nedistructiv/distructiv al metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 sunt prezentate în anexa 18.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate dispozitivele, mecanismele, ustensile și instrumentele proprii care au trecut verificare metrologică și/sau etalonare și al căror termen de valabilitate să fie utilizabil pe perioada controlului nedistructiv/distructiv.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii.

  - Executantul va elabora și prezenta raport de control nedistructiv/distructiv cu specificarea termenului de prelungire a resursei de exploatare a turbinei. Raportul elaborat în baza rezultatelor lucrărilor trebuie să fie îndosariat; numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului raportului de control nedistructiv/distructiv și să fie aplicată ștampila umedă a companiei care a efectuat lucrarea. Raportul prezentat trebuie să fie însoțit de copiile certificatelor de competență a personalului implicat în procesul de control nedistructiv/distructiv al metalului și pentru toate metodele aplicate. Se vor anexa copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv/distructiv.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- RETRASAREA CONDUCTELOR DE RĂCIRE A GENERATORULUI  ТВФ-120-2УЗ  Nr.2

  - Volumul detaliat de lucrări pentru retrasarea conductelor sistemei de răcire a generatorului este prezentat în anexa 16.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii.

  - O parte din lucrări sunt executate la înălțime fiind nevoie de schele care vor fi asigurate de antreprenor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele proprii, materialele necesare pentru executarea lucrărilor sunt prezentate în anexa 17.

  - La turbogeneratorul ТВФ-120-2УЗ Nr.3 sunt deja executate lucrările conform proiectului coordonat cu uzina producătoare a generatorului. La turbogeneratorul ТВФ-120-2УЗ Nr.2 vor fi executate lucrările de retrasare a conductelor de răcire a generatorului conform aceluiași proiect coordonat cu uzina producătoare în care sunt indicate recomandările uzinei. Proiectul va fi pus la dispoziție Antreprenorului care va fi adjudecat la licitație.

  - Conductele și coturile necesare pentru retrasare vor fi supuse controlului corespunderii calității care va fi efectuat de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalelor ai „TERMOELECTRICA” S.A.

- VOLUMUL LUCRĂRILOR PENTRU REPARAȚIA CAPITALĂ A GENERATORULUI ТВФ-120-2УЗ Nr.2

  - Diagnostica tehnică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2

    - Lucrările de diagnosticare a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 se vor executa în conformitate cu cerințele tehnice din anexa 13.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru diagnostica tehnică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile, mecanismele, ustensile și instrumentele proprii.

  - Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2

    - Lucrările de reparație capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 se vor executa în conformitate cu anexa 14 și cu СТО 70238424.29.160.20.005-2009 Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт din anexa 11.

    - Volumul detaliat de lucrări și materiale pentru reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 este prezentat în anexa 18.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile, mecanismele, ustensile și instrumentele proprii.

  - Testarea termică a generatorului ТВФ-120-2УЗ  Nr.2

    - Lucrările de testări termice a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 se vor executa în conformitate cu cerințele tehnice din anexa 15.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru testarea termică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 este prezentat în anexa 18.

- ALTELE:

  - În anexele 16, 17 și 18 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale/bunuri necesare. Devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr.52 din 30.032023.

- https://termoelectrica.md/wpcontent/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- În anexe 1A sunt prezentate  Extras din ordinului nr.52  din 30.03.2023.

  - La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

  - Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - Lucrările de demontare și montare a izolației termice vor fi executate de Beneficiar.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- CONDIȚII GENERALE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în capitolul 3.

  - Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a centralei electrice) și să corespundă cerințelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - Executorul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Planul de Execuție al Lucrărilor turbogeneratorul nr.2 care va include minimum următoarele:

    - Cuprinsul Planului de Execuție al Lucrărilor.

    - Borderoul lucrărilor planificate.

    - Graficul liniar și graficul de rețea pentru executarea lucrărilor.

    - Planul de amplasare a elementelor utilajului dezasamblat și locurile de muncă în procesul de executare a lucrărilor.

    - Planul de montare a schelelor necesare procesul de executare a lucrărilor și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de montare a schelelor.

    - Planul de utilizare a macaralelor, mecanismelor de ridicat staționare sau nestaționare, în care se va indica metodele de agățare a utilajului și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de utilizare a macaralelor și mecanismelor de ridicare. Toate lucrările trebuie executate în conformitate cu NSR 35-03-96:2008 - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor și NRS 35-03-73:2006 - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).

    - Măsurile de securitate a muncii la executarea lucrărilor incluse în borderoul lucrărilor.

    - Programa de recepție și punere în funcțiune a utilajului după reparație.

  - Executantul cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

    - listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnic-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității și alte cerințe specificate în tabelul de la capitolul 4 al prezentului caiet de sarcini.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în capitolul 4, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de reparație de către 
„TERMOELECTRICA” S.A., din motivul încălcării regulamentelor, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 3, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 13.3.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu materiale consumabile în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (rapoartele tehnice) de executare a lucrărilor.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea Blocului Energetic nr.2 la sarcină nominală minim 48 ore.

  - După 48 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției finale a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă.

  - În ofertă trebuie să fie incluse toate lucrările indicate în caietul de sarcini și anexe, ofertele care nu vor include tot volumul de lucrări vor fi respinse.

  - Cerințe față de personalul care va executa lucrările. Compania ofertantă trebuie să prezinte în ofertă:

    - Persoanele care vor executa reparația capitală a turbinei:

- Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a reparației turbinelor, o persoană va fi conducător de lucrări și alta producător de lucrări conform autorizației de lucru. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației turbinelor.

      - Minimum 8 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației turbinelor.

    - Persoanele care vor executa reparația sistemului automat de reglare a turbinei:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor.

      - Minimum 2 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor.

    - Persoanele care vor executa controlul nedistructiv/ distructiv al metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv al metalului și prelungire a resursei de exploatare a turbinelor. Personalul implicat în procesul controlului nedistructiv/distructiv trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun certificarea și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 9712. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile certificatelor de competență / legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv al metalului prin metodele cu ultrasunet, lichide penetrante, control vizual, metalografie etc.

      - Minimum 2 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a pregătirii metalului pentru executarea controlului nedistructiv. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 1 an de executare a lucrărilor de pregătire a metalului pentru executarea controlului nedistructiv (au dreptul să execute lucrări cu instrumente de șlefuit electrice sau pneumatice, cu arzătoare cu gaze pentru înlăturarea țunderului etc.).

    - Persoanele care vor executa diagnosticarea generatorului electric:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a diagnosticării generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a diagnosticării generatoarelor electrice.

    - Persoanele care vor executa reparația capitală a generatorului electric:

      - Minimum 1 persoană tehnic inginerească care are experiență de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoana are dreptul și are experiență minimum 3 ani de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice.

      - Minimum 5 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice.

    - Persoanele care vor executa testarea termică a generatorului electric:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice.

      - Minimum 1 persoană – lăcătuș care are experiență de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoana are dreptul și are experiență minimum 3 ani de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice.

    - Persoanele care vor executa lucrările de retrasare a conductelor de răcire a generatorului ТВФ-120-2УЗ  Nr.2:

      - Minimum 1 persoană tehnic inginerească care are experiență de executare a lucrărilor similare de montare/demontare a conductelor din oțel. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoana are dreptul și are experiență minimum 3 ani de executare a lucrărilor similare de montare/demontare a conductelor din oțel.

      - Minimum 2 persoane – sudori categoria 6 care au experiență de executare a lucrărilor similare de montare/demontare a conductelor din oțel. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a lucrărilor de sudură pentru montare/demontare a conductelor din oțel.

      - Minimum 4 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a lucrărilor similare de montare/demontare a conductelor din oțel. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a lucrărilor de montare/demontare a conductelor din oțel.

    - În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor(documentelor) de absolvire /  persoanelor enumerate în punctele 11.3.1 ÷ 11.3.6

  - Cerințe față de compania sau subantreprenorii care vor executa lucrările.

    - În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că compania sau subantreprenorul care va executa lucrările de reparație capitală a turbinei au experiență de executare a lucrărilor de reparație a turbinelor minimum 5 ani (listele de referință unde compania sau subantreprenorul au executat lucrări similare, copia contractelor cu lucrări similare).

    - În ofertă trebuie să fie prezentată licența / autorizația care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de control a metalului și prelungire a resursei de exploatare a turbinelor din țara de origine a subantreprenorului și dovadă că subantreprenorul are experiență de executare a lucrărilor similare minimum 5 ani (listele de referință unde compania sau subantreprenorul au executat lucrări similare, copia contractelor cu lucrări similare).

    - În ofertă trebuie să fie prezentată licența (licențele) / autorizația (autorizațiile) care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de diagnosticare, reparație capitală și testări termice a generatoarelor electrice din țara de origine a companiei sau subantreprenorilor și dovadă că compania sau subantreprenorii au experiență de executare a lucrărilor similare minimum 5 ani (listele de referință unde compania sau subantreprenorii au executat lucrări similare, copia contractelor cu lucrări similare).

    - În ofertă trebuie să fie prezentată licența / autorizația care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de montare / demontare a conductelor de oțel necesare pentru retrasarea conductelor de răcire a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.2 a companiei sau subantreprenorului și dovadă că compania sau subantreprenorul are experiență de executare a lucrărilor similare minimum 5 ani (listele de referință unde compania sau subantreprenorul au executat lucrări similare, copia contractelor cu lucrări similare).

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 24 luni din momentul semnării proceselor verbale de recepție finală.

  - Ofertele care nu vor respecta cerințele capitolului 12 vor fi respinse.

- CONDIŢII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

    - Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

    - Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- RELAȚII DE CONTACT:

  - Partea TERMOMECANICĂ:

    - Ababii Sergiu       - tel.: 022-385-380;

    - Mancaș Oleg        - tel.: 022-385-377;

  - Partea ELECTRICĂ:

    - Didilică Iurie        - tel.: 022-385-310;

    - Netreba Vladimir - tel.: 022-385-373.

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA  1A – EXTRAS  din  Ordinului  nr.52 din 30.03.2023;

- ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 2 – Цилиндр высокого давления. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 3 –Турбина паровая ПТ_80.100_130.13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт;

- ANEXA 4 – Цилиндр низкого давления. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 5 – Парораспределение. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 6 - Центровка роторов. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 7 - Маслосистема. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 8 - Система регулирования и защиты. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 9  -  Технические условия на капитальный ремонт САР;

- ANEXA 10 - Подшипники и уплотнение вала генератора. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 11 - Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт;

- ANEXA 12 - Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса;

- ANEXA 13 - Cerințe tehnice pentru diagnosticarea generatorului electric ТВФ-120-2У3;

- ANEXA 14 - Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов ТВФ -120-2 и ТВФ -100-2;

- ANEXA 15 - Cerințe tehnice pentru testările termice a generatorului electric ТВФ-120-2У3;

- ANEXA 16 – Deviz: Volumul lucrărilor pentru retrasare conductelor de răcire a generatorului ТВФ 120;

- ANEXA 17 - Materialele necesare pentru retrasarea conductelor de răcire a generatorului ТВФ 120;

- ANEXA 18 – Devize: Volumele de lucrări și materiale/ bunuri necesare