Anexa 1-09.01.2025

Descrierea și analiza specificațiilor tehnice,

descrierea și evaluarea resurselor tehnice

realizarii obiectivelor propuse

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ȘI RESURSELE

Titlul proiectului de execuție:

Obiect Nr. 019/05-2023

“Centrală fotovoltaică 20kW pentru AEE a Fîntînei Arteziene amplasate pe teren cu numărul cadastral : 6712111.104, sat.Bușeuca,  r-nul.Rezina."

### Panouri fotovoltaice

Producător : Producatorul panourilor fotovoltaice trebuie sa fie cu renume, ușor accesibile pe pața interna a RM. Proiectul de executie prevede panouri de tip LONGI HI-MO LR5-72HPH-540M.

Caracteristicile panourilor solicitate:

Puterea minima a PV: 535 W / buc.

Număr total de panouri: 40buc

Putere totală instalată a centralei fotovoltaice: minim 20 kW

Suprafața panou: minim 2m2

Durată de viață: Minim 25 ani.

Panourile vor fi aranjate: 4 intrări cite 10 panouri fieare,

Total invertoare - 1 buc.

### 2. Invertor

Proiectul de executie prevede invertorul de 20kW produs de compania HUAWEI de tip SUN2000-20KTL-M2. Calitatea, disponibilitatea produsului pe piața internă si puterea nominală au fost componentele decizionale la acest capitol.

Puterea invertorului: 20kW

Caracteristicile tehnice ale Invertorului:

Inteligențe:

- 2-4 MPPT-uri (total 4 stringuri de PV proiectate);

- Comunicarea prin linia de alimentare (PLC);

- Diagnosticarea inteligentă a curbei I-V este suportată;

- Eficiență Max. randament european minim 98% ;

Siguranța:

- Comutator integrat de curent continuu, sigur și convenabil pentru întreținere;

- Unitatea integrată de monitorizare a curentului rezidual (RCMU);

- Concept fără siguranțe fuzibile de curent continuu.

Fiabilitate:

- Tehnologie de răcire natural/sau incorporată;

- Grad de protecție IP65;

- Descărcătoare de tip II pentru curent continuu și alternativ;

- incarcare 100% a MPPT-urilor reduce în mod eficient nesimetria sistemului.

Certificarea:

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, G98, G99, CEI 0-21, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 661, RD 1699,PO 12,3, TOR D4, IEC 62116, IEC 61727,

DEWA.

### 3. Sistem de montare și structură de susținere

Tipul: Structurile de susținere a panourilor fotovoltaice se montează la sol. Piloții de sustinere trebuie sa fie înglobați in fundatii din beton cu rezistenta înaltă la permiabilitate minim de W8, clasa C20/25 teren pînă la o adîncime de 1,0 м de la suprafața terenului.

Lucrările de amenajare a cîmpului de piloți trebuie sa fie efectuate conform cerintelor Еurocodului EN 1997 «Proiectarea geotehnică».

Materiale : Elementele structurii trebuie să fie profile din oțel S235JR și S350GD conform EN 10025 galvanizate prin metoda ferbinte conform ISO 1461:2009.

Fixarea panourilor fotovoltaice de structură se va face cu ajutorul etrierilor din aluminiu si pieselor din inox conform ISO 3506-1:2009.

Orientare și înclinare: Orientare West-Est, unghiul obtim pentru CEF în zona sat.Bușăuca se acceptă 33°±1°.

### 4. Cablu de curent continuu (DC) și curent alternativ (AC)

1. La ieșirea cablurilor din tuburi/țevi pentru protecția împotriva umedității și altor impurități de montat tub termocontractabil.

2. Cablurile de curent continuu se vor monta în țevi de polietilenă PEHD D40 în cazul pozării în tranșee T-2/T-3 (vezi proiectul ethnic) și în tuburi PVC în cazul pozării pe construcția de susținere a modulelor fotovoltaice.

3. Cablul de date RS485 se montează în tub PVC și se pozează pe constructia centralei fotovoltaice.

4. Cablurile de putere pentru racordare a invertoarelor nu vor intersecta căminele de cabluri.

### 5. Darea în expluatare și punerea în funcțiune.

Executantul va realiza lucrări de Darea în expluatare și punere în funcțiune a sistemului montat. Inclusiv lucrari de laborator electrotehnic și avizarea ANRE (daca este cazul). Serviciile se vor considera realizate/ predate doar la momentul receprionarii actului de delimitare de la operatorul sistemului de distributie de către APL beneficiară.

### 9. Durabilitatea și întreținerea

Sistemul este conceput pentru a funcționa eficient cel puțin 25 de ani, cu o întreținere minimă. Verificările periodice vor include monitorizarea panourilor pentru eficiență, curățarea lor și verificarea conexiunilor electrice.

### 10. Evaluarea resurselor tehnice

Resurse umane: Sunt necesare echipe tehnice specializate în instalarea sistemelor fotovoltaice, care să dețină cunoștințe avansate despre echipamentele fotovoltaice, racordarea rețea și protecția instalărilor. Să aibă experiență în proiecte similar și personal calificat angajat oficial.

Logistică: Terenul este Accesibil pentru transport de automobile si tehnica speciala.

Financiare: Resursele financiare necesare includ costurile pentru lucarile de constrctie, electrootaj, asigurarea echipamentelor, manoperă, transport, implementarea sistemelor de protecție și darea in expluatare.

09.01.2025