CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.  Achiziția materialelor  de filtrare care  sunt necesari pentru filtrele H-cationit, OH-anionit a instalației de desalinizare a apei, a filtrelor instalației de curățare a condensatului impurificat și a filtrelor Na-cationit a instalației de dedurizare.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24962000-5 | Schimbători de anioni slabi bazici, AH-31 | t | 5,0 | # ГОСТ 20301-74; ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul | 690 000 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24962000-5 | Schimbători de cationi puternici acizi (C-100H) | m3 | 18,8 | GOST 20298 sau echivalentul | 1 000 000 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 24962000-5 | Schimbători de cationi cu grupe carboxili (C104) | m3 | 1,0 | GOST 20298 sau echivalentul | 200 000 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24962000-5 | Schimbători de anioni puternici bazici (A400) | m3 | 2,0 | GOST 20301-74 Sau echivalentul | 400 000 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24962000-5 | Cărbune BAU | t | 3,0 | # ГОСТ 6217-74 sau echivalentul | 100 700 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 24962000-5 | Hidroantracit | m3 | 8,0 | ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 0321-001-188996991-99 sau echivalentul | 119 700 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2510400 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

Schimbători de anioni slabi bazici se utilizează la suplinirea a 25 % din volumului total de material filtrant în filtrele cu anionit de prima treaptă, schimbătorii de anioni puternici bazici se utilizează la suplinirea a 20 % din volumului total de material filtrant în filtrele cu anionit treapta a doua și a treia a instalației de desalinizare, iar schimbătorii de cationi se utilizează la suplinirea a 10% din volumului total de material filtrant în filtrele cu cationit ai instalației de desalinizare și de dedurizare. Dar conform prevederilor p. 4.11 din CTO ВТИ 37.002-2005 nu se recomandă amestecarea materialelor filtrante analoage de mărci diferite, din acest motiv în cazul ofertelor materialelor de filtrare analoge va fi necesară o cantitate mai mare, și anume pentru umplerea unui filtru întreg cu cationit sau anionit.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul.1 Anionit  AH-31

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Granule neuniforme de culoare galbenă |
| 2. | Mărimea granulelor, mm | 0,4 – 2,0 |
| 3. | Fracția volumetrică, nu mai puțin % | 92 |
| 4. | Volumul specific al formei OH , cm³/g | 3,3 ± 0,2 |
| 5. | Conținutul umidității , %, nu mai mult | 5 |
| 6. | Capacitatea totală de schimb, mg-echiv/m³, nu mai puțin | 2,6 |
| 7. | Capacitatea de schimb dinamica, mg-echiv/m³, ≥ | 1280 |
| 8. | Rezistența osmotică, %, nu mai puțin | 85 |
| 9. | Masă în vrac, gr/dm3, | 700-750 |

Lotul 2. Cationit С-100Н

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Granule sferice de culoare cafenie |
| 2. | Masa în vrac, g/l | 800 |
| 3. | Conținutul umidității , % ( H-form) | 48-58 |
| 4. | Umflare de tranziție reversibilă din Na + > H + , % | 5 |
| 5. | Capacitatea totală de schimb, H + forma, nu mai puțin de: schimbător de cationi umed după volum, g-echiv/l | 1,8 1,8 |
| 6. | Forma ionică | H+ |
| 7. | Сompoziția granulometrică: - mărimea boabelor, mm - сota volumetrică a fracției de lucru, % nu mai puțin de | 0,315-1,25 96 |
| 8 | Volum specific, cm3/gr în H-formă, nu mai mult de | 2,8 |
| 9. | Rezistența osmotică, %, nu mai puțin, % nu mai puțin de | 94,5 |

Lotul 3. Cationit С-104

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Granule sferice de culoare alb-gălbuie |
| 2. | Сompoziția granulometrică: - mărimea boabelor, mm - сota volumetrică a fracției de lucru, % nu mai puțin de | 0,315-1,6 95-100 |
| 3. | Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de | 95 |
| 4. | Conținutul umidității , % ( H-form) | 45 -55 |
| 5. | Greutate specifică, formă H+ umedă, cationit umed, g/ml | 1,18 |
| 6. | Forma ionică | H+ |
| 7. | Capacitatea totală de schimb, H + forma, nu mai puțin de: - schimbător de cationi umed după volum, g-echiv/l; - schimbător de cationi uscat în greutate, g-echiv/l. | 4,2 1,2 |
| 8. | Masa în vrac, g/dm3 | 735-770 |

Lotul 4. Anionit A-400

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie |
| 2. | Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de | 93-95 |
| 3. | Volumul specific al formei OH , cm³/g | 3,0 ± 0,3 |
| 4. | Conținutul umidității ,% | 35 - 55 |
| 5. | Forma ionică | OH- / Cl- |
| 6. | Capacitate totală de schimb: - pentru forma OH-, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de sau - pentru forma Cl-, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de | 1,0 1,3 |
| 7. | Masa specifică în vrac, g/l | 680-710 |
| 8. | Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de | 690-700 |
| 9. | Сompoziția granulometrică: mărimea boabelor, mm | 0,315-1,25 |

Lotul 5. Cărbune BAU

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerinte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Boabe de culoare neagră fără impurități mecanice |
| 2 | Activitate de adsorbție pentru iod, % nu mai puțin | 60 |
| 3 | Volumul total al porilor prin apă, cm3/g, nu mai puțin | 1,6 |
| 4 | Densitate în vrac, g / dm3 | 240 |
| 5 | Compoziție fracțională,%, Fracția de masă a rezidului pe o sită: Nr. 36, nu mai mult Nr. 10 , nu mai puțin Pe un palet, nu mai mult | 2,5 95,5 2,0 |
| 6 | Fracție de masă de cenușă, %, nu mai mult | 6 |
| 7. | Fracție de masă de umiditate, % nu mai mult | 10 |

Lotul 6. Hidroantracit

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fracția de masă de cenușă, %, nu mai mult de | 5 |
| 2. | Fracția de masă a sulfului total, %, nu mai mult de | 1 |
| 3. | Fracția de masă a umidității, %, nu mai mult de | 10 |
| 4. | Densitate în vrac, g/cm3 | 0, 7-0,9 |
| 5. | Capacitate de măcinare, %, nu mai mult de | 4 |
| 6. | Abraziune, %, nu mai mult de | 0,5 |
| 7. | Rezistenta chimica in solutii: Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de Creșterea oxidabilității, mg / dm3 Creșterea concentrației în masă a acidului silicic , mg / dm3, nu mai mult de Creșterea concentrației totale de masă a aluminiului și fierului în termeni de oxizi (III), mg / dm3, ≤ | 10 4 2 2 |
| 8. | Compoziție granulometrică, mm | 0,5-2,0 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - corespunderea standardului specificat, pentru fiecare lot în parte;

    - prezentarea certificatului de calitate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului acreditat de încercări;

2.2.3  Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 - Anionit  AH-31, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte  ~ 25 kg.

Termenul de livrare: martie-aprilie 2023.

    - Lotul  2 - Schimbători de cationi puternici acizi С-100Н, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: aprilie-mai 2023.

    - Lotul 3 - Schimbători de cationi cu grupe carboxili С-104, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

    - Lotul 4 - Schimbători de anioni puternici bazici A-400, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

    - Lotul 5 - Cărbune BAU, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de câte ~ 10-15 kg.

Termenul de livrare: aprilie 2023.

    - Lotul 6–Hidroantracit – sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de

câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: februarie-martie 2023.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Anionit  AH-31 se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor OH- de prima treaptă a instalației de desalinizare a apei  cu care se alimentează blocurile energetice.

    - Schimbători de cationi puternici acizi C-100H se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor H+ de I, II și a III treaptă a instalației de desalinizare a apei  cu care se alimentează blocurile energetice și la filtrele Na+ de I și a II treaptă a instalației de dedurizare a apei pentru suplinirea rețelelor termice.

    - Schimbători de cationi cu grupe carboxili C-104 se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor H+ de treapta  inițială a instalației de desalinizare a apei  cu care se alimentează blocurile energetice.

    - Schimbători de anioni puternici bazici A-400 se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor OH- de a II și a III  treaptă a instalației de desalinizare a apei  cu care se alimentează blocurile energetice.

    - Cărbune BAU- se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor a instalației condensatului impurificat.

    - Hidroantracit- se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor mecanice.

  - Locul livrării reagenților chimici

2.5.1. Recepționarea loturilor nr.1-6  se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3, iar lotul nr. 2 la depozitul central, la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3 și la depozitul de reagenți al STA-2 din str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

    - Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

    - Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

# Lotul 1 - ГОСТ 20301-74; ТУ 2227-344-00203447-99

  - Lotul 2 - GOST 20298

  - Lotul 3 - GOST 20298

  - Lotul 4 - GOST 20301-74

  - Lotul 5 - ГОСТ 6217-74

  - Lotul 6 - ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 2164-001-49785509-2003; ТУ 0321-001-188996991-99

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Nu se aplică

- Mostre

În cazul materialelor analoge se solicită prezentarea mostrelor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu se aplică

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia sau a protocolului de încercări a laboratorului acreditat. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu se va accepta;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova, și anume Legea 277/2018, Legea nr. 231/2010, HG 505/2020.

  - Specificația de preț;

  - Declarația pe propria răspundere.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Prezentarea certificatului de calitate/origine  cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului acreditat de încercări;

9.2 Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

- Condiții contractuale:

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.